Дело № 2-474/2025 

УИД 25RS0013-01-2025-000205-60 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<

адрес> 03 апреля 2025 года

Партизанский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Бестфатор Н.А.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО2,

с участием старшего помощника прокурора 

<

адрес> – ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Скит» о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с вышеназванным иском к ООО «Скит» о возложении обязанности в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности на автозаправочной станции ООО «Скит» по адресу: 

<

адрес> (далее - автозаправочная станция), а именно:

определить в силу п. 3 Правил на автозаправочной станции порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

разместить в силу п. 10 Правил на автозаправочной станции информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

обеспечить в силу п. 12 Правил на автозаправочной станции категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (помещение склада);

обеспечить в силу п. 17(1) Правил ведение на автозаправочной станции журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

организовать в силу п. 54 Правил работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, составить регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;

обеспечить в силу п. 54 Правил хранение на автозаправочной станции технической документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

обеспечить в силу п. 56 Правил на автозаправочной станции в помещении пожарного поста наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, обеспечить пожарный пост исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

обеспечить в силу п. 409 Правил на автозаправочной станции размещение огнетушителей в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

обеспечить в силу п.п. «б» п. 384 Правил на автозаправочной станции сбор пропитанного пролитыми нефтепродуктами песка в металлический ящик с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении;

оснастить в силу п. 389 Правил площадку для автоцистерны на автозаправочной станции не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), оснастить в силу п. 389 Правил заправочные островки на автозаправочной не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е и одним покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 2x1,5 метра;

обеспечить в силу п. 37 Правил на автозаправочной станции нахождение в круглосуточном режиме работы или включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

обеспечить в силу п. 60 Правил соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей, обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей;

1.13. укомплектовать в силу п. 410 Правил на автозаправочной станции имеющиеся пожарные щиты согласно нормам, утвержденным настоящими Правилами.

Возложить на ООО «Скит» обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности на автозаправочной станции ООО «Скит» по адресу: 

<

адрес>, а именно:

организовать в силу п. 48 Правил проведение на автозаправочной станции проверок на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, не реже 2 раз в год (весной и осенью), а именно до 

<

Дата> (весной) и до 

<

Дата> (осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

Возложить обязанность на ООО «Скит» в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу обязанность устранить нарушения требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а именно:

осуществить страхование в качестве страхователя имущественных интересов, связанных с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта, а именно автозаправочной станции жидкого моторного топлива ООО «Скит» по адресу 

<

адрес> на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 

<

Дата> № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», указав, что Прокуратурой 

<

адрес> 

<

Дата> проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на автозаправочной станции ООО «Скит» по адресу 

<

адрес> (далее - автозаправочная станция), с привлечением в качестве специалиста государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному надзору, выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности. В нарушение п. 3 Правил на автозаправочной станции не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Вместе с тем, на автозаправочной станции в нарушение п. 10 Правил в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.

Однако в нарушение п. 12 Правил на автозаправочной станции не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (помещение склада). В нарушение п. 17(1) Правил на автозаправочной станции не обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной зашиты.

Вместе с тем, в нарушение п. 48 Правил на автозаправочной станции руководитель организации не организовал проведение проверок на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем

противопожарной защиты. В нарушение п. 54 Правил на автозаправочной станции не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Однако в нарушение п. 56 Правил на автозаправочной станции в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты отсутствует, пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Вместе с тем, в нарушение п. 409 Правил на автозаправочной станции допущено размещение огнетушителей на полу, а не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, на объекте защиты допущено размещение огнетушителей на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.

Однако в нарушении п.п. «б» п. 384 Правил на автозаправочной станции пропитанный песок не собирается в металлический ящик с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении.

Вместе с тем, в нарушение п. 389 Правил на автозаправочной станции площадка для автоцистерны не оснащена не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), заправочные островки не оснащены не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е и одним покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 2 х 1,5 метра.

Однако в нарушение п. 37 Правил на автозаправочной станции эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы.

Вместе с тем, в нарушение п. 60 Правил на автозаправочной станции не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей, не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей.

Однако в нарушение п. 410 Правил на автозаправочной станции имеющиеся пожарные, щиты не укомплектованы согласно нормам, утвержденным настоящими Правилами.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее - Закон № 225-ФЗ) владелец опасного объекта обязан на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, за свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта.

В ходе проверки установлено, что владелец опасного объекта автозаправочной станции жидкого моторного топлива ООО «Скит» (

<

адрес>) не застраховал за свой счет в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком, на условиях и в порядке, которые установлены Законом № 225-ФЗ.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности могут повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан.

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой города директору ООО «Скит» 

<

Дата> внесено представление №___/№___, которое получено ООО «Скит» 

<

Дата>. 

<

Дата> прокуратурой города за подписью директора ООО «Скит» ФИО3 дан ответ на данное представление с указанием, что принимаются меры к устранению нарушений с привлечением специализированных организаций. До настоящего времени информация об устранении нарушений с приложением подтверждающих документов в прокуратуру города не поступила.

<

Дата> директор ООО «Скит» ФИО3 и юридическое лицо ООО «Скит» привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. и предупреждения соответственно.

В судебном заседании старший помощник прокурора прокуратуры 

<

адрес> ФИО4 исковые требования поддержала, по изложенным в иске основаниям.

Представитель ООО «Скит» в судебное заседание не явился, о дате судебного заседания извещался своевременно и надлежащим образом, ходатайств не представил. 

На основании ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика ООО «Скит».

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии с п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона Российской Федерации от 

<

Дата> №___ «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Статьей 2 Федерального закона от 

<

Дата> № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон о пожарной безопасности) установлено, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 20 Закона о пожарной безопасности установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Согласно статье 1 Закона о пожарной безопасности нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

Дата> №___ утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (далее - Правила).

Прокуратурой 

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на автозаправочной станции ООО «Скит», в результате которой установлено, что ООО «Скит» нарушены требования пожарной безопасности.

<

Дата> заместителем прокурора 

<

адрес> вынесено решение о проведении проверки ООО «Скит» проведение проверки поручить старшему помощнику прокурора 

<

адрес> ФИО4

Разрешением от 

<

Дата> введено в эксплуатацию объект – Автозаправочная станция на 250 заправок в сутки.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 

<

Дата> № №___ ООО «Скит» является действующей организацией включенной 

<

Дата> в реестр юридических лиц. 

Приказом от 

<

Дата> генеральный директор ФИО3 назначен ответственным за обеспечение пожарной безопасности в объекте ООО «Скит». 

<

Дата> инструкцией о мерах пожарной безопасности ООО «Скит» утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности, подписанные генеральным директором ООО «Скит» ФИО3

Решением единственного участника ООО «Скит» ФИО5 продлены полномочия генерального директора ФИО3, сроком на два года, о чем выдано нотариально заверенное свидетельство №___ от 

<

Дата>. 

<

Дата> № №___ начальником отдела подполковником внутренней службы направлен, в адрес прокурора 

<

адрес>, перечень нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки автозаправочной станции ООО «Скит» расположенной по адресу: 

<

адрес>. 

Прокурором 

<

адрес> в адрес генерального директора ФИО3 

<

Дата> №___/Прдп№___ направлено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства. 

<

Дата> ООО «Скит» направлен ответ в адрес прокуратуры 

<

адрес>, согласно которого руководством ООО «Скит» принимаются меры к устранению допущенных нарушений, рассмотрен вопрос о привлечении генерального директора ФИО3, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте, к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Постановлением №___ от 

<

Дата> заместителем главного государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному надзору - генеральный директор ФИО3 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Постановлением №___ от 

<

Дата> ООО «Скит» в лице генерального директора ФИО3 привлечено к административному наказанию в виде административного штрафа. 

В нарушение требований пожарной безопасности согласно п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ №___ от 

<

Дата>, лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. В соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

Как следует из п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

На основании п. 17(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты. В соответствии с п. 48 вышеназванных Правил руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. 

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с несением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В силу п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Как следует из п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Согласно п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. 

Согласно п.п. «б» п. 384 Правил противопожарного режима в Российской Федерации при заправке транспортных средств топливом соблюдаются следующие требования, в том числе пролитые нефтепродукты засыпают песком или удаляются специально предусмотренными для этого адсорбентами, а пропитанный песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы собираются в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении и по окончании рабочего дня вывозятся с территории автозаправочной станции.

Пунктом 389 Правил противопожарного режима в Российской Федерации установлено, что автозаправочные станции оснащаются первичными средствами пожаротушения. Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), а заправочный островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 4 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации) и одним покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 2 х 1,5 метра. Размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках.

Площадка для автоцистерны, а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, дополнительно оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации).

Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания должно предусматриваться на заправочных островках в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков.

Согласно п. 37 Правил эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

В соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям №___ №___ а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 410 Правил производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами. Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению №___.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 

<

Дата>№___-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (далее - Закон № 225-ФЗ) владелец опасного объекта обязан на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, за свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности могут повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан.

Как следует из ст.12 ГК РФ, одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий (бездействия), нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Учитывая факт несоблюдения требований законодательства, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований прокурора 

<

адрес> и их удовлетворении.

В соответствии с ч.2 ст.206 ГПК РФ при вынесении решения суда, обязывающее ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Скит» о возложении обязанности в течение 1 (одного) месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности на автозаправочной станции ООО «Скит», - удовлетворить.

Возложить обязанность на Общество с ограниченной ответственностью «Скит» (ОГРН №___) расположенного по адресу: 

<

адрес>, муниципальный округ 

<

адрес>, в течении 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить выявленные нарушения, а именно: определить в силу п. 3 Правил на автозаправочной станции порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

- разместить в силу п. 10 Правил на автозаправочной станции информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

- обеспечить в силу п. 12 Правил на автозаправочной станции категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (помещение склада);

- обеспечить в силу п. 17(1) Правил ведение на автозаправочной станции журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организовать в силу п. 54 Правил работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, составить регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;

- обеспечить в силу п. 54 Правил хранение на автозаправочной станции технической документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить в силу п. 56 Правил на автозаправочной станции в помещении пожарного поста наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, обеспечить пожарный пост исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- обеспечить в силу п. 409 Правил на автозаправочной станции размещение огнетушителей в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

- обеспечить в силу п.п. «б» п. 384 Правил на автозаправочной станции сбор пропитанного пролитыми нефтепродуктами песка в металлический ящик с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении;

- оснастить в силу п. 389 Правил площадку для автоцистерны на автозаправочной станции не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), оснастить в силу п. 389 Правил заправочные островки на автозаправочной не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е и одним покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 2x1,5 метра;

- обеспечить в силу п. 37 Правил на автозаправочной станции нахождение в круглосуточном режиме работы или включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- обеспечить в силу п. 60 Правил соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей, обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей;

- укомплектовать в силу п. 410 Правил на автозаправочной станции имеющиеся пожарные щиты согласно нормам, утвержденным настоящими Правилами.

- организовать в силу п. 48 Правил проведение на автозаправочной станции проверок на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, не реже 2 раз в год (весной и осенью), а именно до 

<

Дата> (весной) и до 

<

Дата> (осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- осуществить согласно Федеральным законом от 

<

Дата> № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» страхование. в качестве страхователя имущественных интересов, связанных с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта, на условиях и в порядке, которые установлены. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Партизанский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено 

<

Дата>.

Судья Н.А. Бестфатор