Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Судья Советского районного суда 

<

адрес> (РД, 

<

адрес>) Магомедов Р.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении должностного лица – главного врача «ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии» ФИО1 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО4 составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица – главного врача ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии» (далее - Центр) ФИО1 за невыполнение предписаний органа государственного пожарного надзора от ДД.ММ.ГГГГ № «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности», тем самым совершении им административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо ФИО1, ОНД и ПР № по 

<

адрес> ГУ Министерства РФ по делам ГОиЧС по РД, будучи извещены о времени и месте рассмотрения дела, в суд своего представителя не направили, об отложении рассмотрения дела не просили.

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Из материалов дела следует, что по итогам проверки ГБУ РД ««Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии» по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности выдано предписание «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» № от ДД.ММ.ГГГГ для устранения выявленных нарушений сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ.

Из акта проверки № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе проведения проверки 14 ч. 20 мин. ДД.ММ.ГГГГ на территории, в здании (-ях), помещении (-ях) Центра, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а» выявлены факты невыполнения указанного предписания органа государственного пожарного надзора № в установленный им срок, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

В частности не выполнены следующие пункты предписания:

- Отсутствует эвакуационное освещение, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- В коридоре допущено загромождение эвакуационных путей различными материалами (мебелью, холодильник и т.д.), препятствующие свободной эвакуацией людей;

- Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а также на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- Руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;

- Не проводится обучение лиц мерам пожарной безопасности, которое осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа с подписью в журнале;

- Лестничные клетки окрашены масляной краской;

- Для поддержания напора воды в сети во внутреннем противопожарном водопроводе не предусмотрено устройство пожарных насосных установок;

- Отсутствует круговой проезд для пожарной техники;

- Система оповещения людей о пожаре переведена на ручной режим;

- Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации);

- Местами провода автоматической пожарной сигнализации проложены открытым способом, а не в защитных коробах;

- При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и верительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей;

- Кислородная станция расположена на расстоянии 1 м. от оконных проёмов.

Указанные действия образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

ДД.ММ.ГГГГ по данному факту государственным инспектором по пожарному надзору составлен протокол об административном правонарушении №.

Факт совершения административного правонарушения, выразившегося в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор подтвержден, представленными в материалы дела доказательствами: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ и иными материалами дела, получившими оценку на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам ст.26.11 КоАП РФ.

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд считает, что вина должностного лица ФИО1 в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, доказана и квалифицирует ее действия по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, фактические обстоятельства дела, личность лица, привлекаемого к административной ответственности, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств смягчающих или отягчающих административную ответственность судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо – главного врача ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр грудной хирургии» ФИО1 ФИО5 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Судья Р.А. Магомедов