Дело № 2- 479/2020 

УИД 19RS0006-01-2020-001192-62

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Бея Бейского района Республики Хакасия 06 ноября 2020 года 

Бейский районный суд Республики Хакасия 

в составе председательствующего судьи Путинцевой О.С.,

при секретаре Зайцевой Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Бейского района Республики Хакасия в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Куйбышевская средняя школа - интернат» об обязании устранений нарушения законодательства по пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивируя свои требования тем, что прокуратурой Бейского района при проверке выявлены нарушения о пожарной безопасности в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Куйбышевская средняя школа - интернат» (далее - МБОУ «Куйбышевская СШИ») выявлены нарушения в деятельности учреждения социального назначения. Установлено, что в образовательной организации не в полной мере обеспечиваются меры по обеспечению пожарной безопасности. В нарушение требований ст.4 ч.1 ст.6 ФЗ № – ФЗ, ст.ст.37,38 ФЗ № –ФЗ, п.21 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли и сцены в актовом зале с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); ст.4 ч.1 ст.6 ФЗ № ст.ст.37,38 ФЗ № –ФЗ, пункта 42 постановления № электросветильники в музее, в складском помещении (2 этаж), в электрощитовой, в комнатах №, 11 (расположенных по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, 

<

адрес>) не оборудованы защитным колпаком, рассеивателем, предусмотренным конструкцией светильника; п.20 постановления № на дверях складского назначения (2 этаж) отсутствуют категории их обозначения по взрывопожарной и пожарной опасности. Кроме того, при проверке филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ» «Койбальская начальная школа» (далее - филиал МБОУ «Куйбышевская СШИ «Койбальская НШ») установлено, что в образовательной организации не в полной мере обеспечиваются меры по обеспечению пожарной безопасности и в нарушение требований ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, ст.ст. 37,38 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 21 постановления № не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). В филиале МБОУ «Куйбышевская СШИ» «Чаптыковская начальная школа» (далее - филиал МБОУ «Куйбышевская СШИ «Чаптыковская НШ») не в полной мере обеспечиваются меры по обеспечению пожарной безопасности и в нарушение требований: ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, ст.ст. 37, 38 Федерального закона № 9-ФЗ, п. 21 постановления № не проведена проверка

качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, ст.ст. 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 33, 36а постановления № на путях эвакуации допускается прокладка труб отопления, препятствующих свободной эвакуации; ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, ст.ст. 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 482-485 постановления № территория не укомплектована пожарным щитом. Несоблюдение норм действующего законодательства о пожарной безопасности МБОУ «Куйбышевская СШИ» создает угрозу жизни и здоровья детей, персонала, посетителей, может повлечь за собой несоизмеримый моральный и материальный вред в случае возникновения пожара. 

Просит суд обязать МБОУ «Куйбышевская СШИ» устранить в срок до ДД.ММ.ГГГГ следующие нарушения пожарной безопасности: 

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли и сцены в актовом зале с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);

- электросветильники в музее, в складском помещении (2 этаж), в электрощитовой, в комнатах №№, 11 (расположенных по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, 

<

адрес>) оборудовать защитным колпаком, рассеивателем, предусмотренным конструкцией светильника; 

- на дверях складского назначения (2 этаж) обозначить категории взрывопожарной и пожарной опасности; 

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ «Чаптыковская НШ» с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); 

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ «Чаптыковская НШ» с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); 

- на путях эвакуации в филиале МБОУ «Куйбышевская СШИ «Чаптыковская НШ» убрать трубы отопления, препятствующих свободной эвакуации; 

- территорию филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ «Чаптыковская НШ» укомплектовать пожарным щитом.

Помощник прокурора Бейского района Нечаева С.В. на удовлетворении заявленных требований настаивала.

Представитель ответчика МБОУ «Куйбышевская СШИ», в лице директора ФИО1 исковые требования признает в полном объеме, последствия признания исковых требований ей разъяснены и понятны, просит суд рассмотреть дело в её отсутствие, о чем предоставила суду письменное заявление.

Третье лицо представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес>, Бейскому и 

<

адрес>м УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом. 

Суд в соответствии с ч.ч. 3,5 ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц.

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, если это не противоречит закону, и не нарушает права и законные интересы других лиц.В силу п.п. 2 п. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только признание иска и принятие его судом. 

Выслушав прокурора, изучив материалы дела, суд на основании ч. 3 ст. 173 ГПК РФ приходит к выводу, что признание иска по настоящему делу не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст.20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Согласно требований ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой: установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности; правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 7. ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание социальную значимость рассматриваемого дела, у суда имеются основания принять признание иска ответчиком, что не нарушает права и законные интересы других лиц, обязав Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Куйбышевская средняя школа - интернат» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные нарушении пожарной безопасности МБОУ «Куйбышевская СШИ», филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ» «Койбальская начальная школа» и в филиале МБОУ «Куйбышевская СШИ» «Чаптыковская начальная школа» и признает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признания иска ответчиком Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Куйбышевская средняя школа - интернат» по делу по иску прокурора Бейского района Республики Хакасия в интересах неопределенного круга лиц об обязании устранить нарушения законодательства по пожарной безопасности.

Исковые требования прокурора удовлетворить.

Обязать МБОУ «Куйбышевская СШИ» устранить в срок до ДД.ММ.ГГГГ следующие нарушения пожарной безопасности: 

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли и сцены в актовом зале с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); 

- электросветильники в музее, в складском помещении (2 этаж), в электрощитовой, в комнатах №№, 11 (расположенных по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, 

<

адрес>) оборудовать защитным колпаком, рассеивателем, предусмотренным конструкцией светильника; 

- на дверях складского назначения (2 этаж) обозначить категории взрывопожарной и пожарной опасности; 

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ «Койбальская НШ» с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); 

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ «Чаптыковская НШ» с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);

- на путях эвакуации в филиале МБОУ «Куйбышевская СШИ «Чаптыковская НШ» убрать трубы отопления, препятствующих свободной эвакуации;

- территорию филиала МБОУ «Куйбышевская СШИ «Чаптыковская НШ» укомплектовать пожарным щитом.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Хакасия через Бейский районный суд в течение месяца со дня принятия мотивированного решения.

Председательствующий О.С.Путинцева 

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.