Дело № 2-3/2025

24RS0051-01-2023-000351-26

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Тасеево 30 января 2025 года

Тасеевский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Заречной В.В.,

при секретаре Купцовой А.А.,

с участием помощника прокурора Тасеевского района Красноярского края Триппеля В.М., 

представителя ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплект» ФИО1, действующей на основании доверенности, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по искам прокурора Тасеевского района Красноярского края к обществу с ограниченной ответственностью «Агрокомплект» об обязании устранить нарушения,

УСТАНОВИЛ:

27 сентября 2023 года истец – прокурор Тасеевского района Красноярского края обратился в Тасеевский районный суд Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Агрокомплект» (далее – ООО «Агрокомплект») с исковыми требованиями об обязании устранить нарушения. Свои исковые требования мотивировал тем, что прокуратурой Тасеевского района Красноярского края проведена проверка соблюдения ООО «Агрокомплект» требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Проведенной проверкой установлено, что ООО «Агрокомплект» является ресурсоснабжающей организацией и основным видом её деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Установлено, что в собственности муниципального образования - Тасеевский район Красноярского края находятся объекты теплоснабжения: здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

...>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; а также тепловые сети: тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Данные котельные и сооружения - тепловые сети, обеспечивают теплом жилые дома, а также объекты социального значения. Указанные объекты переданы в пользование ООО «Агрокомплект» на основании концессионного соглашения №, заключенного 18 декабря 2019 года. 07 сентября 2022 года Енисейским управлением Ростехнадзора в составе комиссии администрации Тасеевского района Красноярского края была проведена проверка готовности ООО «Агрокомплект» к отопительному сезону 2022/2023 годов. При работе комиссии было выявлено 155 нарушений, которые отражены в особом мнении к акту от 07 сентября 2022 года № б/н проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов. Указанное повлекло отказ в выдаче Енисейским управлением Ростехнадзора муниципальному образованию - Тасеевский район Красноярского края паспорта готовности к отопительному сезону 2022/2023 годов. По результатам осмотра котельных и тепловых сетей, находящихся в пользовании ООО «Агрокомлект» на основании концессионного соглашения, установлено, что коммунальной организацией частично не исполнены обязательные требования, на нарушение которых указано в особом мнении к акту от 07 сентября 2022 года № б/н проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов. Просит обязать ООО «Агрокомплект» устранить в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу нарушения обязательных требований, а именно:

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котлы № 1, № 2, № 3);

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п. 9, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 5.2.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C), утвержденных приказом Минстроя РФ от 28 августа 1992 года № 205, демонтировать предохранительный клапан с промежуточным запорным органом на котлах № 1, № 2, № 3 и установить предохранительный клапан на патрубках, непосредственно присоединенных к котлу № 1, № 2, № 3 или трубопроводу без промежуточных запорных органов;

в соответствии с требованиями п.п. 5.3.4, 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести режимно-наладочные испытания котлов № 1, № 2, № 3 котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 2.2.1, 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить котлы № 1, № 2, № 3 заводского исполнения;

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 6.1.31 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить частично отсутствующую тепловую изоляцию трубопровода от котельной до здания-потребителя;

в соответствии с требованиями п.п. 6.1.1, 6.1.9, 6.2.26 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, устранить прогиб трубопровода от котельной до здания-потребителя (установить опоры для трубопровода);

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести сокращенную маркировку, соответствующую технологической схеме на корпусах электродвигателей сетевых насосов;

18) в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 448 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести на электродвигателях и приводимых ими механизмах стрелки направления вращения;

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котел № 2);

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 9, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 2.5.4, 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать режимные карты котлов № 1, № 2, № 3;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

11) в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п.п. 2.12.1, 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

12) в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.1 «СП 89.13330. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция. СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, привести категорийность электроснабжения котельной в соответствие требованиями Правил;

13) в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 3.3.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, установить в котельной блокировку, исключающую возможность одновременной подачи напряжения в электрическую сеть котельной и в сеть энергоснабжающей организации, при подключении резервного источника электрической энергии (дизельный генератор);

14) в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

15) в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить разрушенную кирпичную кладку здания котельной со стороны дымовой трубы; 

16) в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести сокращенную маркировку, соответствующую технологической схеме на корпусах электродвигателей сетевых насосов;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 448 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести на электродвигателях и приводимых ими механизмах стрелки направления вращения;

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котел № 4);

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 9, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п.п. 2.12.1, 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.1 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, привести категорийность электроснабжения котельной в соответствие требованиями Правил;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 3.3.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, установить в котельной блокировку, исключающую возможность одновременной подачи напряжения в электрическую сеть котельной и в сеть энергоснабжающей организации, при подключении резервного источника электрической энергии (дизельный генератор);

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

15) в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, возвести колонны здания котельной;

l6) в соответствии с требованиями п. 1.7.76 Правил устройства электроустановок, 6, 7 издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года № 304, выполнить защитное заземление металлического ящика с вводным автоматическим выключателем;

17) в соответствии с требованиями п. 2.3.15 Правил устройства электроустановок, 6, 7 издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года № 304, закрепить кабельные линии, отходящие от вводного распределительного щита к стене или конструкциям;

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

l) в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п. 9, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п.п. 2.12.1, 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.1 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, привести категорийность электроснабжения котельной в соответствие требованиями Правил;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, провести ревизию открыто проложенных заземляющих проводников (открыто проложены по полу котельной);

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, создать однолинейную схему;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, организовать ведение журнала или картотеки дефектов и неполадок на электрооборудовании;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, обеспечить нахождение на рабочем месте журнала по учету противоаварийных и противопожарных тренировок, журнала регистрации инструктажа на рабочем месте;

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, произвести ремонт здания котельной, ввиду нахождения его в неудовлетворительном состоянии (кирпичная кладка здания нарушена, трещина по высоте здания);

в соответствии с требованиями п.п. 3.3.1, 3.3.19, 3.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, произвести замену прогоревшей у основания дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести сокращенную маркировку, соответствующую технологической схеме на корпусах электродвигателей сетевых насосов;

l9) в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 448 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести на электродвигателях и приводимых ими механизмах стрелки направления вращения;

20) в соответствии с требованиями п. 2.3.15 Правил устройства электроустановок, 6, 7 издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года № 204, закрепить кабельные линии, отходящие от вводного распределительного щита 0,4 кВ к стене или конструкциям;

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

5) в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

6) в соответствии с требованиями п. 9, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить безопасное для обслуживающего персонала котельной отведение трубопровода от предохранительных клапанов котлов, расположенных в котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить частично разрушенную кирпичную кладку здания в месте прохода газохода котлов к дымовой трубе;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 497 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, выполнить на двери электрощитовой надпись, указывающую назначение присоединения и его диспетчерское наименование;

14) в соответствии с требованиями п. 35 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, освободить электрощитовую от посторонних предметов;

в здании котельной «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

6) в соответствии с требованиями п.п. 9 п. l3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п.п. 2.12.1, 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.1 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, привести категорийность электроснабжения котельной в соответствие требованиями Правил;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, провести ревизию открыто проложенных заземляющих проводников (открыто проложены по полу котельной);

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, устранить трещины здания котельной по высоте;

в соответствии с требованиями п. 5.3.6 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года № 204, установить ограждения от случайных прикосновений над вращающимися частями насоса холодного водоснабжения;

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п. 9, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п.п. 5.3.4, 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести режимно-наладочные испытания котлов № 1, № 2 котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, п. 2.10.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить безопасное отведение трубопровода предохранительных клапанов котлов ст. № 1, № 2 для обслуживающего персонала котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п.п. 2.12.1, 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 3.3.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, установить в котельной блокировку, исключающую возможность одновременной подачи напряжения в электрическую сеть котельной и в сеть энергоснабжающей организации, при подключении резервного источника электрической энергии (дизельный генератор);

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.1 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, привести категорийность электроснабжения котельной в соответствие требованиями Правил;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести сокращенную маркировку, соответствующую технологической схеме на корпусах электродвигателей сетевых насосов;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 448 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести на электродвигателях и приводимых ими механизмах стрелки направления вращения.

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котлы № 1, № 2, № 3);

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, на стене здания со стороны дымовой трубы устранить трещину по всей высоте здания котельной;

в соответствии с требованиями п. 9, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п.п. 5.3.4, 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести режимно-наладочные испытания котлов № 1, № 2 котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 2.2.1, 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить котлы № 1, № 2 заводского исполнения;

в соответствии с требованиями п. 5.2.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C), утвержденных приказом Минстроя РФ от 28 августа 1992 года № 205, демонтировать предохранительный клапан с промежуточным запорным органом на котлах № 1, № 2 и установить предохранительный клапан на патрубках, непосредственно присоединенных к котлу № 1, № 2 или трубопроводу без промежуточных запорных органов;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п.п. 2.12.1, 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 3.3.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, в котельной установить блокировку, исключающую возможность одновременной подачи напряжения в электрическую сеть котельной и в сеть энергоснабжающей организации, при подключении резервного источника электрической энергии (дизельный генератор);

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.1 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, привести категорийность электроснабжения котельной в соответствие требованиями Правил;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, освободить помещении электрощитовой от горючих посторонних предметов;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, п. 1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, провести модернизацию и замену электрооборудования РП-1 с высокой степенью износа;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, произвести ремонт крыши, с целью исключения систематического замачивания потолка здания котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, устранить трещины здания котельной по высоте;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести сокращенную маркировку, соответствующую технологической схеме на корпусах электродвигателей сетевых насосов;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 448 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести на электродвигателях и приводимых ими механизмах стрелки направления вращения;

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п. 9, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п.п. 2.12.1, 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811; п. 16.1 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, привести категорийность электроснабжения котельной в соответствие требованиями Правил;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, провести ревизию открыто проложенных заземляющих проводников (открыто проложены по полу котельной);

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.5.18. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, установить однолинейную схему;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, организовать ведение журнала или картотеки дефектов и неполадок на электрооборудовании;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 2.10.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить безопасное отведение трубопровода предохранительного клапана котлов для обслуживающего персонала котельной (общий коллектор);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котлы № 1, № 2);

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п. 9, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 2.2.1, 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить котлы № 1, № 2 заводского исполнения;

в соответствии с требованиями п.п. 5.3.4, 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести режимно-наладочные испытания котлов № 1, № 2 котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, произвести ремонт крыши, с целью исключения систематического замачивания потолка здания котельной;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести сокращенную маркировку, соответствующую технологической схеме на корпусах электродвигателей сетевых насосов;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 448 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести на электродвигателях и приводимых ими механизмах стрелки направления вращения;

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 3.3.8, 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п.п. 11, 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п. 9, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п.п. 5.3.4, 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести режимно-наладочные испытания котлов № 1, № 2 котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, произвести ремонт крыши, с целью исключения систематического замачивания стены здания котельной со стороны дымовой трубы и потолка здания котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить безопасное отведение трубопровода предохранительных клапанов котлов ст. № 1, № 2 для обслуживающего персонала котельной;

в соответствии с требованиями п. 6 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103; п. 2.10.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 446 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести сокращенную маркировку, соответствующую технологической схеме на корпусах электродвигателей сетевых насосов;

в соответствии с требованиями п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, п. 448 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго от 19 июня 2003 года № 229, нанести на электродвигателях и приводимых ими механизмах стрелки направления вращения;

в соответствии с требованиями п. 5.3.6 Правил устройства электроустановок, 6, 7 издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года № 204, установить ограждения от случайных прикосновений над вращающимися частями насоса холодного водоснабжения;

в соответствии с требованиями п. 1.7.76 Правил устройства электроустановок, 6, 7 издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года № 204, выполнить защитное заземление металлического ящика с вводным автоматическим выключателем и прибором учета электроэнергии;

в соответствии с требованиями п. 1.7.100 Правил устройства электроустановок, 6, 7 издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08 июля 2002 года № 204, обеспечить защиту от механических повреждений заземляющего проводника к вводному распределительному устройству 0,4 кВ.

по тепловым сетям:

1) в соответствии с требованиями п. 6.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 12.19, 12.20 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» на тепловых сетях от котельной «

<

данные изъяты>» в местах пересечения дорог устранить прогиб дорожного полотна от ТК 7 до ТК 8;

в соответствии с требованиями п. 6.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; п. 12.19, 12.20 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» на тепловых сетях от котельной «

<

данные изъяты>» в местах пересечения дорог наблюдается устранить прогиб дорожного полотна от ТК 15 до ТК 16;

в соответствии с требованиями п. 6.1.1, 6.1.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, на тепловой сети от ТК 5 до 2х кв ж/д восстановить разрушенный короб тепловой сети (котельная 

<

данные изъяты>);

в соответствии с требованиями п. 6.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, заменить на тепловой сети от котельной «

<

данные изъяты>» до жилых домов верхние плиты перекрытия ввиду их разрушения;

в соответствии с требованиями п. 6.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить работоспособность ТК 3 (котельная 

<

данные изъяты>);

в соответствии с требованиями п. 6.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, заменить опоры тепловой сети от ТК 3 до потребителей (котельная 

<

данные изъяты>) ввиду их разрушения;

по иным нарушениям обязательных требований:

в соответствии с требованиями п. 2.1.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя;

в соответствии с требованиями п.п. 2.2.1, 2.3.21 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести проверку знаний правил технической эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций, обслуживающего персонала;

в соответствии с требованиями п. 2.12.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать план мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу при объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий, согласованный с региональными природоохранными органами в ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 2.8.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать инструкции по эксплуатации котлов котельных ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п.п. 2.7.16, 5.3.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, определить специализированной наладочной организацией способ консервации котлов котельных ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать паспорта на здания котельных ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 3.1.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать инструкцию по эксплуатации зданий котельных ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 3.3.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать график осмотров зданий котельных ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать инструкции по эксплуатации дымовых труб котельных ООО «Агрокомлект»;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментальную проверку сопротивления контура молниезащиты дымовых труб котельных;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить проведение наблюдения за осадкой фундаментов дымовых труб котельных;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить проведение наблюдения за вертикальностью дымовых труб котельных геодезическими методами;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить проведение инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб котельных с привлечением специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 3.3.29 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать график капитального и текущего ремонта зданий котельных;

в соответствии с требованиями п. 5.2.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать паспорта на трубопроводы тепловых сетей в ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 5.1.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести вибродиагностический контроль вращающихся агрегатов котельных;

в соответствии с требованиями п. 6.2.34 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать ежегодный план проведения шурфовок;

в соответствии с требованиями п. 6.1.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать документацию по неразрушающему контролю тепловых сетей, пересекающих автодороги;

в соответствии с требованиями п.п. 8, 10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок назначить организационно-распорядительным документом из числа административно-технического персонала лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (ответственного за электрохозяйство) и его заместителя, прошедших проверку знаний правил в комиссии Ростехнадзора на IV группу по электробезопасности;

назначенному приказом №-т от 11 января 2022 года ответственным за электрохозяйство ФИО19 пройти проверку знаний проверки знаний в соответствии с главой IV Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.

Указанное исковое заявление 28 сентября 2023 года было принято к производству Тасеевского районного суда Красноярского края. Гражданскому делу присвоен номер 2-253/2023 года (в 2024 года - № 2-13/2024, в настоящее время 2-3/2025).

03 октября 2024 года истец – прокурор Тасеевского района Красноярского края обратился в Тасеевский районный суд Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц с иском к ООО «Агрокомплект» с исковыми требованиями об обязании устранить нарушения. Свои исковые требования мотивировал тем, что прокуратурой Тасеевского района Красноярского края проведена проверка соблюдения ООО «Агрокомплект» требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Проведенной проверкой установлено, что ООО «Агрокомллект» является ресурсоснабжающей организацией и основным видом её деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Установлено, что в собственности муниципального образования - Тасеевский район Красноярского края находятся объекты теплоснабжения: здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; а также тепловые сети: тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, котельной «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес> 1; тепловая сеть котельной «Детский сад № 9», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Данные котельные и сооружения - тепловые сети, обеспечивают теплом жилые дома, а также объекты социального значения. Указанные объекты переданы в пользование ООО «Агрокомплект» на основании концессионного соглашения №, заключенного 18 декабря 2019 года. По результатам проведенной проверки котельных и тепловых сетей, находящихся в пользовании ООО «Агрокомлект» на основании концессионного соглашения, выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479. Просит обязать ООО «Агрокомплект» устранить в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу нарушения обязательных требований, а именно:

Работа с персоналом, техническая документация:

в соответствии с требованиями п. 2.3.15 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить прохождение ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок ФИО18 очередной проверки знаний в установленный законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения срок (1 раз в год);

в соответствии с требованиями п.п. 2.8.6 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, привести инструкцию по эксплуатации тепловых электроустановок в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

2) в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной);

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, удалить с горючего основания электрическую проводку;

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

l) в соответствии с требованиями п. 3.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений за трещиной в здании котельной, сведения об обнаруженных дефектах заносить в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов;

2) в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

3) в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

4) в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, удалить с горючего основания электрическую проводку;

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «ФИО2 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

2) в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

3) в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

4) в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной);

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, удалить с горючего основания электрическую проводку;

в соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной);

в соответствии с п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, провести уборку мусора и покос травы у здания котельной;

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, удалить с горючего основания электрическую проводку;

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

в соответствии с требованиями п. 3.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений за трещиной в здании котельной; сведения об обнаруженных дефектах заносить в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, удалить с горючего основания электрическую проводку;

в соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной);

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной);

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной);

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

в соответствии с требованиями п. 2.11.1 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, провести на котельной техническое обслуживание первичных средств пожаротушения;

в соответствии с требованиями п. 5.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить наличие на щитах управления котельной режимных карт котлов;

в соответствии с п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

в соответствии с п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, удалить с горючего основания электрическую проводку;

в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, организовать работу по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств; работы осуществить с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты на объекте (котельной);

по тепловым сетям:

в соответствии с требованиями п. 6.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, заменить разрушенные опоры тепловой сети от ТК 3 до потребителей в котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>.

Указанное исковое заявление 04 октября 2024 года было принято к производству Тасеевского районного суда Красноярского края. Гражданскому делу присвоен номер 2-211/2024.

Определением Тасеевского районного суда Красноярского края от 11 ноября 2024 года гражданское дело № 2-13/2024 (в настоящее время 2-3/2025) по иску прокурора Тасеевского района Красноярского края к ООО «Агрокомплект» об обязании устранить нарушения и гражданское дело № 2-211/2024 по иску прокурора Тасеевского района Красноярского края к ООО «Агрокомплект» об обязании устранить нарушения объединены в одно производство, гражданскому делу присвоен № 2-13/2024 (в настоящее время – 2-3/2025).

Определением Тасеевского районного суда Красноярского края от 11 ноября 2024 года для рассмотрения по существу гражданского дела по иску прокурора Тасеевского района Красноярского края к ООО «Агрокомплект» об обязании устранить нарушения привлечены в качестве ответчиков: администрация Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, администрация Суховского сельсовета Тасеевского района Красноярского края; для рассмотрения по существу гражданского дела по иску прокурора Тасеевского района Красноярского края к ООО «Агрокомплект» об обязании устранить нарушения привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, министерство строительства и жилищно коммунального хозяйства Красноярского края, министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Главное управление МЧС России по Красноярскому краю, министерство тарифной политики Красноярского края, служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

03 октября 2024 года истец – прокурор Тасеевского района Красноярского края обратился в Тасеевский районный суд Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц с иском к ООО «Агрокомплект» с исковыми требованиями об обязании устранить нарушения. Свои исковые требования мотивировал тем, что прокуратурой Тасеевского района Красноярского края проведена проверка соблюдения ООО «Агрокомплект» требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Проведенной проверкой установлено, что ООО «Агрокомллект» является ресурсоснабжающей организацией и основным видом её деятельности является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Установлено, что в собственности муниципального образования - Тасеевский район Красноярского края находятся объекты теплоснабжения: здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>; здание котельной «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, а также тепловые сети: тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, котельной «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>; тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>. Данные котельные и сооружения - тепловые сети, обеспечивают теплом жилые дома, а также объекты социального значения. Указанные объекты переданы в пользование ООО «Агрокомплект» на основании концессионного соглашения №, заключенного 18 декабря 2019 года. По результатам проведенной проверки котельных и тепловых сетей, находящихся в пользовании ООО «Агрокомлект» на основании концессионного соглашения, выявлены нарушения требований Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115. Просит обязать ООО «Агрокомплект» устранить в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу нарушения обязательных требований, а именно: в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной; в здании котельной «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной.

Определением Тасеевского районного суда Красноярского края от 16 декабря 2024 года гражданское дело № 2-13/2024 (в настоящее время 2-3/2025) по искам прокурора Тасеевского района Красноярского края к ООО «Агрокомплект» об обязании устранить нарушения и гражданское дело № 2-212/2024 по иску прокурора Тасеевского района Красноярского края к ООО «Агрокомплект» об обязании устранить нарушения объединены в одно производство, гражданскому делу присвоен № 2-13/2024 (в настоящее время – 2-3/2025).

16 декабря 2024 года прокурор Тасеевского района Красноярского края исковые требования изменил. Свои измененные исковые требования мотивировал тем, что ООО «Агрокомплект» частично устранило выявленные нарушения. Просит:

- работа с персоналом, техническая документация:

1) в соответствии с требованиями п. 2.3.15 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить прохождение ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок ФИО18 очередной проверки знаний в установленный законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения срок (1 раз в год);

в соответствии с требованиями п. 2.12.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать план мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу при объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий, согласованный с региональными природоохранными органами в ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 2.8.6 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, привести инструкцию по эксплуатации тепловых электроустановок в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

в соответствии с требованиями п.п. 2.7.16, 5.3.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, определить специализированной наладочной организацией способ консервации котлов котельных ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить проведение наблюдения за осадкой фундаментов дымовых труб котельных;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить проведение наблюдения за вертикальностью дымовых труб котельных геодезическими методами;

в соответствии с требованиями п. 3.3.29 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать график капитального и текущего ремонта зданий котельных;

в соответствии с требованиями п. 5.2.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать паспорта на трубопроводы тепловых сетей в ООО «Агрокомплект»;

в соответствии с требованиями п. 5.1.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести вибродиагностический контроль вращающихся агрегатов котельных;

в соответствии с требованиями п. 6.2.34 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать ежегодный план проведения шурфовок;

в соответствии с требованиями п. 6.1.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать документацию по неразрушающему контролю тепловых сетей, пересекающих автодороги;

в соответствии с требованиями п.п. 8, 10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12 августа 2022 года № 811, для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок назначить организационно-распорядительным документом из числа административно-технического персонала лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (ответственного за электрохозяйство) и его заместителя, прошедши проверку знаний в комиссии Ростехназора на IV группу по электробезопасности;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котлы № 1, № 2, № 3);

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п.п. 2.2.1, 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить котлы № 1, № 2, № 3 заводского исполнения;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котел № 4);

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, возвести колонны здания котельной;

в соответствии с требованиями п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, произвести ремонт здания котельной, ввиду нахождения его в неудовлетворительном состоянии (кирпичная кладка здания нарушена, трещина по высоте здания);

в соответствии с требованиями п. 3.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений за трещиной в здании котельной; сведения об обнаруженных дефектах заносить в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов;

в соответствии с требованиями п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

- в здании котельной «ФИО2 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

в соответствии с требованиями п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котлы № 1, № 2, № 3);

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, на стене здания со стороны дымовой трубы устранить трещину по всей высоте здания котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 2.2.1, 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить котлы № 1, № 2 заводского исполнения;

в соответствии с требованиями п. 3.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений за трещиной в здании котельной; сведения об обнаруженных дефектах заносить в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов;

в соответствии с требованиями п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, установить в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс (котлы № 1, № 2);

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п.п. 2.2.1, 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить котлы № 1, № 2 заводского исполнения;

- в здании котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

1) в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией;

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации;

в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной;

в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной;

в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива);

в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельной;

в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельной;

в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить фундамент дымовой трубы;

- требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

в соответствии с требованиями п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной): «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> Триппель В.М. исковые требования поддержал по фактическим и правовым основаниям, указанным в исковых заявлениях, с учетом изменений, настаивал на их удовлетворении.

В судебное заседание представитель ответчика ООО «Агрокомплект» ФИО1, действующая на основании доверенности, исковые требования не признала по фактическим и правовым основаниям, указанным в отзыве на исковых заявлений. 

В судебное заседание представитель ответчика администрации Тасеевского района Красноярского края, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела (судебное извещение т. 8 л.д. 1) не явился. Согласно ходатайства исполняющего полномочия главы района ФИО3 (т. 8 л.д. 20) она просит рассмотреть дело в отсутствие представителя администрации Тасеевского района Красноярского края. Согласно отзыва на исковое заявление администрация Тасеевского района Красноярского края считает, что исковые требования к ответчику ООО «Агрокомплект» подлежат удовлетворению, поскольку именно на данную организацию концессионным соглашением от 18 декабря 2019 года №, возложены обязанности по поддержанию объектов соглашения и иного имущества в исправном состоянии, производить текущий и, если необходимо, капитальный ремонт (т 2 л.д. 75-76).

В судебное заседание представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела (уведомления т. 8 л.д. 7, 8 соответственно) не явились. Согласно ходатайства ФИО4, действующей на основании доверенности (т. 8 л.д.15-16), она просит рассмотреть дело в отсутствие представителей министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Согласно отзыва на исковое заявление полагает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

В судебное заседание представители ответчиков - администрации Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, администрации Суховского сельсовета Тасеевского района Красноярского края, представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, министерства тарифной политики Красноярского края, службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела (судебное извещение т. 8 л.д. 1; уведомление т. 8 л.д. 4; уведомление т. 8 л.д. 2; уведомление т. 8 л.д. 3; уведомление т. 8 л.д. 9; уведомление т. 8 л.д. 6; уведомление т. 8 л.д. 5 соответственно) не явились, о причинах не явки не уведомили, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просили. От представителя ответчика администрации Тасеевского сельсовета Тасеевского района Красноярского края поступило сообщение о направлении информации, согласно которому вопросом местного значения – организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом разрешаются органами местного самоуправления муниципального района (т. 7 л.д. 91-92). 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также принимая во внимание согласие явившихся участников на рассмотрение дела в отсутствие не явившихся лиц, суд полагает возможным рассмотреть дело без участия не явившихся лиц. 

Выслушав участников, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам:

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

Согласно ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны: 1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; 2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей; 3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии; 4) обеспечивать качество теплоносителей; 5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; 6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей; 7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения; 8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Согласно ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проверка готовности к отопительному периоду муниципальных образований осуществляется, в частности, в целях определения наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, системы мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

Согласно ч. ч. 1 – 3 ст. 23.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под требованиями безопасности в сфере теплоснабжения понимаются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, технических регламентах и принимаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правилах технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок устанавливают обязательные требования безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования, в том числе требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций. Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации при осуществлении теплоснабжения и потребители тепловой энергии при потреблении тепловой энергии обязаны соблюдать требования безопасности в сфере теплоснабжения.

В собственности администрации Тасеевского района Красноярского края находятся следующие объекты недвижимого имущества: котельная «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 312,2 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, котельной «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, протяженностью 1881 метров, кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 100-101, 102, 103-104, 105, т. 6 л.д. 104-105, 106, 107-108, 109), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 168-180), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 181-185, т. 8 л.д. 136-139), к которым подключены медицинское учреждение, жилые дома, многоквартирные жилые дома (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 106,5 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженность 794 метра, кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 94-95, 96, 97-98, 99, т. 6 л.д. 110-111, 112, 113-114, 115), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 36-47), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 48-51, т. 8 л.д. 132-135), к которым подключены многоквартирные жилые дома (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 28,8 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 42 метра, кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 124-125, 126, 127-128, 129, т. 6 л.д. 116-117, 118, 119-120, 121), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 20-30), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 31-35, т. 8 л.д. 140-143), к которым подключено муниципальное учреждение детский сад (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 233,8 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 388 метров, кадастровый номер 

<

адрес>, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 130-131, 132, 133-134, 135, т. 6 л.д. 122-123, 124, 125-126, 127), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 133-144), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 145-149, т. 8 л.д. 144-147), к которым подключено муниципальное учреждение детский сад; «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 241,5 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 235 метров, кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 106-107, 108, 109-110, 111, т. 6 л.д. 128-129, 130, 131-132, 133), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 1-14), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 15-19, т. 8 л.д. 164-167), к которым подключены муниципальное учреждение школа, многоквартирный жилой дом (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 271,2 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 502 кв.м., кадастровый номер № что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 05 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 112-113, 114, 115-116, 117, т. 6 л.д. 134-135, 136, 137-138, 139), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 150-162), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 163-167, т. 8 л.д. 156-159), к которым подключено муниципальное учреждение школа (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 207 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 1104 метров, кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 136-137, 138, 139-140, 141, т. 6 л.д. 140-141- 142, 143-144, 145), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 117-128), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 129-132, т. 8 л.д. 160-163), к которым подключены муниципальные учреждения, жилые дома, государственные учреждения, иные (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 105,3 кв.м. кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 515 метров, кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 148-149, 150, 151-152, 153, т. 6 л.д. 146-147, 148, 149-150, 151), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 83-94), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 95-98, т. 8 л.д. 152-155), к которым подключены муниципальные учреждения (школа, детский сад), жилые дома (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 54,4 кв.м., кадастровый №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 323 метра, кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 142-143, 144, 145-146, 147, т. 6 л.д. 152-153, 154, 155-156, 157), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 68-78), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 79-82, т. 8 л.д. 148-151), к которым подключены государственные и муниципальные учреждения, жилые дома (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 42 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 458 метров, кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 154-155, 156, 157-158, 159, т. 6 л.д. 158-159, 160, 161-162, 163), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 52-63), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 64-67, т. 8 л.д. 128-135), к которыми подключены многоквартирные жилые дома, жилые дома (т. 5 л.д. 232-233); «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, площадью 163 кв.м., кадастровый номер №, а также тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, протяженностью 189 кв.м., кадастровый номер №, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости и сделок с ним от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая), выписками о переходе прав от 11 октября 2023 года (каждая) и от 07 ноября 2024 года (каждая) (т. 2 л.д. 118-119, 120, 121-122, 123, т. 6 л.д. 164-165, 166, 167-168, 169), техническим паспортом нежилого здания от 26 мая 2011 года (т. 4 л.д. 99-111), техническим паспортом сооружения от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 112-116, т. 8 л.д. 168-171) к которым подключены школа, медицинское учреждение, СДК (т. 6 л.д. 3 (оборот), которые включены в схему теплоснабжения 

<

адрес> на период до 2032 года (т. 2 л.д. 233-234, т. 6 л.д. 36-74, т. 7 л.д. 100-136), утвержденную постановлением 

<

данные изъяты> от 16 марта 2023 года №, в отношении которых 18 декабря 2019 года между муниципальным образованием – Тасеевский район Красноярского края (концедент), ООО «Агрокомплект» (концессионер), Красноярским краем в лице первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя Правительства Красноярского края заключено концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры 

<

адрес> №. Обязанности ООО «Агрокомплект» указаны в концессионном соглашении №, заключенного 18 декабря 2019 года. Так, согласно п. 1 концессионного соглашения концессионер обязуется за свой счет, в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением: 1.1 осуществить мероприятия по реконструкции объекта соглашения, право собственности на который принадлежит концеденту, в соответствии с заданием и основными мероприятиями, а также 1.2 осуществлять с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения и иного имущества деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой энергии в границах 

<

адрес> и 

<

адрес>. Согласно п. 2 концедент обязуется предоставить концессионару на срок и в порядке, установленном концессионным соглашением, права владения и пользования объектом соглашения и иным имуществом для осуществления концессионером реконструкции объекта соглашения и концессионной деятельности. Согласно раздела 3 концессионного соглашения концессионер обязан: 15.1 заключить договоры аренды земельных участок в порядке и сроки, предусмотренные концессионным соглашением; 15.2 осуществить реконструкцию объекта соглашения в соответствии с установленным концессионным соглашением заданием и основными мероприятиями (приложение 3), совершив для этого все необходимые действия в том числе: 15.2.1 получить все разрешения, необходимые для реконструкции объекта соглашения; 15.2.2 обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить проектирование, получить заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации; 15.2.3 осуществить подготовку территории; 15.2.4 получить разрешение на ввод в эксплантацию и ввести в эксплуатацию созданные объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта соглашения; 15.3 использовать (эксплуатировать) объект соглашения и иное имущество в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением, обеспечивая соблюдение плановых значений показателей деятельности концессионера (приложение 4); 15.4 осуществлять концессионную деятельность и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и концессионым соглашением; 15.5 обеспечивать возможность осуществления контроля над исполнением концессионного соглашения со стороны концедента; 15.6 предоставить концеденту обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в соответствии с раздело XI; 15.7 соблюдать сроки реконструкции объекта соглашения, предусмотренные заданием и основными мероприятиями; 15.8 исполнять другие обязанности концессионера, предусмотренные концессионным соглашением. Согласно приложение 3 к концессионному соглашению целью концессионного соглашения являются: повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей в границах 

<

адрес>; снижение затрат, связанных в выработкой и транспортировкой тепловой энергии; повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки ее потребителям; снижение себестоимости поставляемой потребителям тепловой энергии (т. 1 л.д. 54-138, т. 3 л.д. 141-235, т. 5 л.д. 120-129, т. 9 л.д. 31-115).

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно статье 1 Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» его целями являются привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.

Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» установлено, что по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения с момента передачи ему этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением. Концессионным соглашением на концессионера может быть возложена обязанность осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения (пункт 8 ст. 3 Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»). Концессионер несет расходы на исполнение обязательств по концессионному соглашению, если концессионным соглашением не установлено иное.

Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и предоставлять концессионеру государственные или муниципальные гарантии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий должны быть указаны в решении о заключении концессионного соглашения, в конкурсной документации, в концессионном соглашении. Решение о выплате платы концедента по концессионному соглашению может быть принято в случае, если установление платы концедента по концессионному соглашению определено в качестве критериев конкурса (пункты 12, 13 статьи 3 Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Согласно положениям статьи 8 Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» при исполнении концессионного соглашения концессионер вправе исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

На момент передачи стороны друг к другу, к состоянию объектов теплоснабжения претензий не имели.

18 июля 2023 года прокурором Тасеевского района Красноярского края вынесено решение о проведении проверки №, которым решено по пручению прокуратуры Красноярского края провести проверку в ООО «Агрокомплект» соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в целях оценки деятельности организации при подготовке к отопительному периоду 2023/2024 годов, а также деятельности по устранению нарушений, указанных в особом мнении Енисейского управления Ростехнадзора к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годах б/н от 07 сентября 2023 года; срок проверки установить с 18 июля 2023 года по 16 августа 2023 года; поручить проведение проверки помощнику прокурора Тасеевского района Красноярского края Триппелю В.М.; привлечь к проведению проверки специалистов Енисейского управления Ростехнадзора. С данным решением ознакомлен директор ООО «Агрокомплект» ФИО13 18 июля 2023 года, о чем свидетельствует подпись последнего в соответствующей графе решения (т. 1 л.д. 38). Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Енисейское управление в качестве специалистов выделены: главный государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике ФИО7 и государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике ФИО8 (т. 1 л.д. 39, т. 8 л.д. 41-42, т. 8 л.д. 45-46).

Согласно акта проверки готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 годов от 07 сентября 2022 года комиссия в составе председателя комиссии ФИО9, членов комиссии: ФИО10, ФИО18, ФИО11, ФИО7, ФИО12, ФИО8, пришла к выводу, что по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приказа Минэнерго Российской Федерации от 12 марта 2013 года «Об утверждении правил оценки готовности к ОП» ООО «Агрокомплект» готово к работе в осенне-зимний период 2022 / 2023 годов, с учетом особого мнения» (т. 1 л.д. 139-140, т. 2 л.д. 21). На основании данного акта проверки готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 годов ООО «Агрокомплект» выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 годов. 07 сентября 2022 года Енисейским управлением Ростехнадзора была проведена проверка в составе комиссии администрации Тасеевского района Красноярского края, готовности ООО «Агрокомплект» к отопительному сезону 2022 / 2023 годов. При работе комиссии было выявлено 155 нарушений, которые отражены в особом мнении к акту от 07 сентября 2022 года № б/н проверки готовности к отопительному периоду 2022 / 2023 годов. Указанное повлекло отказ в выдаче Енисейским управлением Ростехнадзора муниципальному образованию – Тасеевский район паспорта готовности к отопительному сезону 2022 / 2023 годов (т. 1 л.д. 141-154, т. 2 л.д. 22-28), аналогичные нарушения указаны в справке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 июля 2023 года № (т. 1 л.д. 157-196), акте о результатах проверки соблюдения ООО «Агрокомплект» требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере от 16 августа 2023 года (т. 1 л.д. 202-218).

22 августа 2023 года прокуратурой Тасеевского района Красноярского края вынесено представление № об устранении нарушений требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, которое не оспорено, не признано недействительным (т. 1 л.д. 223-240, т. 2 л.д. 11-19).

01 августа 2024 года прокурором Тасеевского района Красноярского края вынесено решение о проведении проверки №, которым решено по пручению прокуратуры Красноярского края от 27 июня 2024 года № провести проверку в ООО «Агрокомплект» соблюдения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в целях оценки деятельности организации при подготовке к отопительному периоду 2024/2025 годов, а также деятельности по устранению нарушений, указанных в акте проверки прокуратуры Тасеевского района Красноярского края от 16 августа 2023 года; срок проверки установить с 01 августа 2024 года по 30 августа 2024 года; поручить проведение проверки помощнику прокурора Тасеевского района Красноярского края Триппелю В.М.; привлечь к проведению проверки специалистов Енисейского управления Ростехнадзора. В данным решением ознакомлен директор ФИО13 01 августа 2024 года, о чем свидетельствует подпись последнего (т. 3 л.д. 76; т. 5 л.д. 1-2, 4-7). 22 августа 2024 года прокурором Тасеевского района Красноярского края вынесено решение о расширении предмета проверки №, которым решено расширить предмет проверки, производящейся в ООО «Агрокомплект» соблюдения требований законодательства в пожарной безопасности; привлечь к проведению проверки специалиста 

<

данные изъяты>. С данным решением ознакомлен директор ФИО13 26 августа 2024 года, о чем свидетельствует подпись последнего в соответствующей графе решения (т. 3 л.д. 79, т. 5 л.д. 8-10). Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Енисейское управление в качестве специалиста выделен главный государственный инспектор отдела по надзору в теплоэнергетике ФИО14 (т. 3 л.д. 81, т. 6 л.д. 95-97). В качестве специалиста привлечена 

<

данные изъяты> ФИО15 (т. 5 л.д. 102).

Из акта о результатах проверки соблюдения ООО «Агрокомплект» требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, законодательства о пожарной безопасности от 30 августа 2024 года (т. 3 л.д. 84-108), справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 августа 2024 года № (т. 3 л.д. 110-126), справки специалиста отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тасеевскому и Дзержинскому районам от 28 августа 2024 года (т. 3 л.д. 127-129) следует, что при проверке ООО «Агрокомплект» было выявлено 161 нарушение.

14 ноября 2024 года прокурором Тасеевского района Красноярского края вынесено решение о проведении проверки №, которым решено по пручению прокуратуры Красноярского края от 12 ноября 2024 года провести проверку в ООО «Агрокомплект» по содержанию и ремонту эксплуатируемых объектов теплоснабжения, в том числе вовлеченных в концессионный оборот, соблюдения требований тарифного законодательства; срок проверки установить с 18 ноября 2024 года по 16 декабря 2024 года; поручить проведение проверки заместителю прокурора Тасеевского района Красноярского края Пятову В.А., старшему помощнику прокурора Тасеевского района Красноярского края Коршуновой О.А., помощнику прокурора Тасеевского района Красноярского края Триппелю В.М.; привлечь к проведению проверки специалистов Енисейского управления Ростехнадзора, ревизионной комиссии Тасеевского района Красноярского края, Финансового управления администрации Тасеевского района Красноярского края. В данным решением ознакомлен директор ФИО13 14 ноября 2024 года, о чем свидетельствует подпись последнего (т. 7 л.д. 186). 22 ноября 2024 года прокурором Тасеевского района Красноярского края вынесено решение о расширении предмета проверки № (т. 7 л.д. 187), которым решено расширить предмет проверки, производящейся в ООО «Агрокомплект» соблюдения требований законодательства в пожарной безопасности; привлечь к проведению проверки специалиста 

<

данные изъяты>. С данным решением ознакомлен директор ФИО13 22 ноября 2024 года, о чем свидетельствует подпись последнего в соответствующей графе решения (т. 7 л.д. 188). 

Из акта о результатах проверки соблюдения ООО «Агрокомплект» требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, законодательства о пожарной безопасности от 16 декабря 2024 года (т. 7 л.д. 208-218, т. 7 л.д. 219-229), справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года № (т. 7 л.д. 193-205), справки специалиста 

<

данные изъяты> от 22 ноября 2024 года (т. 7 л.д. 190-191) следует, что при проверке ООО «Агрокомплект» было выявлено 126 нарушений.

Рассматривая заявленные исковые требования суд приходит к следующим выводам:

По требованию об обеспечении прохождения ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок ФИО18 очередной проверки знаний в установленный законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения срок (1 раз в год):

Согласно п. 2.3.15 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - не реже 1 раза в год.

В ходе судебного заседания установлено, что приказом ООО «Агрокомплект» от 20 марта 2023 года № лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок назначен инженер ФИО18, на период отсутствия – ФИО13 (т. 5 л.д. 119).

Согласно копии удостоверения, выданного ФИО18 последний допущен к работам на теплоустановках в качестве оперативного руководителя с 15 августа 2017 года (т. 5 л.д. 118, т. 8 л.д. 89), который согласно протокола проверки знаний правил работы в электроустановках от 09 августа 2024 года № (т. 8 л.д. 212) прошел проверку знаний по устройству электроустановок и технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, других правил и инструкций по дату следующей проверки – 09 августа 2027 года.

Таким оброзом, вопреки доводам представителя прокуратуры Тасеевского района Красноярского края, исковые требования прокурора в вышеуказанной части удовлетворению не подлежат, в связи с добровольным удовлетворением заявленных исковых требований, поскольку ФИО18 прошел очередную проверку знаний в установленный законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения срок (1 раз в год).

По требованию разработать план мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу при объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий, согласованный с региональными природоохранными органами:

Согласно п. 2.12.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, разрабатывается план мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу при объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий, согласованный с региональными природоохранными органами, предусматривающий мероприятия по предотвращению аварийных и иных залповых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Организации, эксплуатирующие тепловые энергоустановки, осуществляют контроль и учет выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объемов воды, забираемых и сбрасываемых в водные источники (п. 2.12.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115).

В силу положений ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в городских и иных поселениях органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов определяются для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отношении загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный Правительством Российской Федерации, расчетным путем на основе нормативов качества окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций, с учетом фонового состояния компонентов природной среды (п. 1 ст. 22 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

В силу п. 26 Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 года № 2909-р, зола твердого топлива включена в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды для атмосферного воздуха.

Из положений п. 1 требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, утвержденных приказом Минприроды России от 28 ноября 2019 года № 811, требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий распространяются на разработку, согласование и организацию работ по реализации мероприятий в периоды неблагоприятных метеорологических условий на объектах I, II и III категорий, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, на которых расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Разработка мероприятий при неблагоприятных метеорологических условий проводится на основании: данных документации по инвентаризации стационарных источников и выбросов; результатов расчета технологических нормативов в части выбросов, нормативов допустимых выбросов, временно согласованных выбросов; результатов расчетов рассеивания выбросов, выполненных в соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных приказом Минприроды России 06 июня 2017 года № 273 (зарегистрирован Минюстом России 10 августа 2017 года, регистрационный № 47734); сведений о результатах государственного мониторинга атмосферного воздуха и санитарно-гигиенического мониторинга; сведений о превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны ОНВ по результатам осуществления федерального и регионального государственного экологического надзора (п. 6 требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, утвержденных приказом Минприроды России от 28 ноября 2019 года № 811).

В судебном заседании установлено, что ООО «Агрокомплект» является действующим юридическим лицом, основным видом деятельности которого является: 35.50 производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха; дополнительные виды деятельности: 68.32 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 68.32.2 управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (т. 1 л.д. 40-53), и имеет в пользовании котельные по вышеуказанным адресам, и следовательно вопреки доводам ООО «Агрокомплект» о том, что в 

<

адрес> и 

<

адрес> отсутствуют измерения концентраций загрязняющих веществ, государственный мониторинг атмосферного воздуха и санитарно-генетический мониторинг не проводиться, данные неблагоприятных метеорологических условий уполномоченным органом на его сайте не публикуются, а также доводам о нецелесообразности составления вышеуказанного плана, несмотря на тот факт, что котельные ООО «Агрокомплект» не поставлены на учет как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, ООО «Агрокомплект» обязано соблюдать указанные мероприятия по охране природного законодательства, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что с учетом положений вышеуказанных Требований, Методов ответчику следует предоставить трехмесячный срок для исполнения данного требования. 

По требованию о приведении инструкции по эксплуатации тепловых электроустановок в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

В соответствии с требованиями п. 2.8.6 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, в инструкциях по эксплуатации тепловой энергоустановки приводятся: краткое техническое описание энергоустановки; критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы; порядок подготовки к пуску, пуск, остановки во время эксплуатации и при устранении нарушений в работе; порядок технического обслуживания; порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям; требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности, специфические для данной энергоустановки. По усмотрению технического руководителя инструкции могут быть дополнены.

Из инструкции по эксплуатации котла водогрейного серийного КВР/КВМ, разработанной 2017 году, представленной ООО «Агрокомплект» в судебное заседание, следует, что в ООО «Агрокомплект» имеется инструкция по эксплуатации тепловой энергоустановки, содержащая в себе полное описание по монтажу и эксплуатации предназначенных для ознакомления с устройством котла, с которой 13 сентября 2024 года ознакомлены сотрудники ООО «Агрокомплект» (т. 8 л.д. 91-114).

Однако, как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что либо данная инструкция не была предоставлена специалисту при проведении проверки, либо была предоставлена, но не соответствовала предъявляемым требованиям, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованию об определении специализированной наладочной организацией способ консервации котлов котельных:

В соответствии с требованиями п. 2.7.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, в каждой организации на основании действующих нормативно-технических документов разрабатываются и утверждаются техническое решение и технологическая схема по проведению консервации конкретного оборудования тепловых энергоустановок, определяющие способы консервации при различных видах остановов и продолжительности простоя.

В силу положений п. 5.3.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, по окончании отопительного сезона или при останове водогрейные котлы и теплосети консервируются. Способы консервации выбираются специализированной наладочной организацией, исходя из местных условий, на основе рекомендаций действующих методических указаний по консервации теплоэнергетического оборудования и вносятся в инструкцию по консервации, утверждаемую техническим руководителем организации. При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного сезона тепловые сети и внутренние системы теплопотребления предварительно промываются.

ООО «Агрокомплект» в судебное заседание представлены разработанные и утвержденые 14 января 2025 года технические решения и технологические схемы по проведению консервации котла котельной: «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> (т. 8 л.д. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125).

Однако, несмотря на предоставление данных документов к судебному заседанию как суду, так и участвующей в деле Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждения устранения нарушения вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не подтверждено. Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения данного требования. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованиям об обеспечении проведения наблюдения за осадкой фундаментов дымовых труб котельных и обеспечении проведения наблюдения за вертикальностью дымовых труб котельных геодезическими методами по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, в организациях составляются инструкции по эксплуатации металлических дымовых труб. При этом наблюдения за состоянием металлических дымовых труб при их эксплуатации организовываются со следующей периодичностью: визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений - один раз в 3 месяца; проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки - один раз в год в период летнего отключения; инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации - один раз в 3 года в период летнего отключения котлов; наблюдение за осадкой фундаментов нивелированием реперов: после сдачи в эксплуатацию до стабилизации осадок (1 мм в год и менее) - один раз в год; после стабилизации осадок - один раз в 5 лет; проверка вертикальности трубы геодезическими методами (с помощью теодолита) - один раз в 5 лет; в случае заметного наклона трубы, обнаруженного визуально, организовывается внеочередная инструментальная проверка вертикальности трубы; инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура трубы - один раз в год, весной перед грозовым периодом.

Стороной ответчика, в нарушение положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлено сведений о выполнении вышеуказанных требований, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части, не смотря на доводы ООО «Агрокомплект» о том, что сведений о ранее проведенных проверках концедентом не представлено, подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованию об обязании разработать график капитального и текущего ремонта зданий котельных по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 3.3.29 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений котельной выполняют по ежегодным календарным планам, утверждаемым руководителем организации. Организация ремонта и его периодичность осуществляется в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта и настоящими Правилами.

Согласно концессионного соглашения №, заключенного 18 декабря 2019 года котельные и тепловые сети по указанным выше адресам переданы во владение и пользование ООО «Агрокомплект». В силу п. 15.2 ООО «Агрокомплект» обязано осуществить реконструкцию объекта соглашения в соответствии с установленным концессионным соглашением заданием и основными мероприятиями (приложение №), совершив для этого все необходимые действия.

В материалы дела представлен план мероприятий по подготовке котельных и тепловых сетей ООО «Агрокомплект» к работе в осенне-зимний период 2024/2025 годов в 

<

адрес>, который утвержден директором ООО «Агрокомплект» 15 апреля 2024 года, согласован с главой Тасеевского района 15 апреля 2024 года (т. 8 л.д. 126-127).

Однако, как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что либо данный план не был предоставлен специалисту при проведении проверки либо был предоставлен, но не соответствовал предъявляемым требованиям, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованиям о разработке паспортов на трубопроводы тепловых сетей по тепловым сетям котельных: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»: 

В соответствии с требованиями п. 5.2.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в организации составляются перечни трубопроводов, подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора России и учету на предприятии. В перечнях указываются лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов. На каждый трубопровод заводится паспорт по установленной форме. 

Согласно имеющимся и представленным в материалы дела техническим паспортам сооружений: от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 181-185, т. 8 л.д. 136-139) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 48-51, т. 8 л.д. 132-135) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 31-35, т. 8 л.д. 140-143) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 145-149, т. 8 л.д. 144-147) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 15-19, т. 8 л.д. 164-167) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 163-167, т. 8 л.д. 156-159) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенная по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 129-132, т. 8 л.д. 160-163) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 95-98, т. 8 л.д. 152-155) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 79-82, т. 8 л.д. 148-151) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 64-67, т. 8 л.д. 128-135) тепловой сети котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; от 20 июля 2011 года (т. 4 л.д. 112-116, т. 8 л.д. 168-171) тепловой сети котельной тепловая сеть котельной «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, на вышеуказанные тепловые сети имеется техническая документация. 

Однако, как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что либо данные технические планы не были предоставлены специалисту при проведении проверки либо была предоставлена, но не соответствовали предъявляемым требованиям, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованиям о проведении вибродиагностического контроля вращающихся агрегатов котельных по котельным «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 5.1.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, вращающиеся агрегаты котельных (насосы, дымососы, вентиляторы и др.) проходят вибродиагностический контроль при вводе в эксплуатацию из монтажа, перед выводом в ремонт и после капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации (мониторинг).

Стороной ответчика ООО «Агрокомплект» в обоснование своих возражений о том, что в конструкции котла отсутствует оборудование с вращающимися агрегатами открытого типа представлена инструкция по эксплуатации котла водогрейного серийного КВР/КВМ, разработанная 2017 году, из которой следует, что котел водогрейный серии КВР/КВМ имеет: газоплотность; тепловую изоляцию; наружную обшивку из стального тонколистного кровельного проката с порошковым полимерным покрытием эпоксидно-полимерной краской; загрузочную дверцу с глазком для наблюдения за процессом горения; лючки для осмотра и очистки труб конвективного пучка от золосожистых отложений; резьбы для выпуска воздуха; резьбы для дренажа и слива воды (т. 8 л.д. 91-114).

Однако, как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что либо данная инструкция не была предоставлена специалисту при проведении проверки либо была предоставлена, но не соответствовала предъявляемым требованиям, позволяющим исключить нарушение вышеуказанного пункта Правил, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованию о разработке ежегодного плана проведения шурфовок:

В соответствии с требованиями п. 6.2.34 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций следует периодически производить шурфовки на тепловой сети. Плановые шурфовки проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержденному ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) организации. Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, способов прокладок и теплоизоляционных конструкций, количества ранее выявленных коррозионных повреждений труб, результатов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов. На 1 км трассы предусматривается не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки начинаются с третьего года эксплуатации.

Стороной ответчика ООО «Агрокомплект» в обоснование своих возражений в части выполнения данного пункта в материалы дела представлен план проведения плановых шурфовок ООО «Агрокомплект» в отопительный период 2024/2025 годов, который утвержден директором ООО «Агрокомплект» 02 сентября 2024 года.

Однако, как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что либо данный план не был предоставлен специалисту при проведении проверки либо был предоставлен, но не соответствовал предъявляемым требованиям, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованию о разработке документации по неразрушающему контролю тепловых сетей, пересекающих автодороги:

В соответствии с требованиями п. 6.1.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, неразрушающим методам контроля следует подвергать 100% сварных соединений трубопроводов тепловых сетей, прокладываемых в непроходных каналах под проезжей частью дорог, в футлярах, тоннелях или технических коридорах совместно с другими инженерными коммуникациями, а также при пересечениях: железных дорог и трамвайных путей - на расстоянии не менее 4 м, электрифицированных железных дорог - не менее 11 м от оси крайнего пути; железных дорог общей сети - на расстоянии не менее 3 м от ближайшего сооружения земляного полотна; автодорог - на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части, укрепленной полосы обочины или подошвы насыпи; метрополитена - на расстоянии не менее 8 м от сооружений; кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м; газопроводов - на расстоянии не менее 4 м; магистральных газопроводов и нефтепроводов - на расстоянии не менее 9 м; зданий и сооружений - на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов.

Вместе с тем, суд находит обоснованными доводы представителя ответчика ООО «Агрокомплект» об отсутствии обязанности в силу нормативно-правовых актов разработать документацию по неразрушающему контролю тепловых сетей, пересекающих дороги, поскольку как вышеуказанный пункт Правил, так и сами Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, не содержат обязанности по разработке документации по неразрушающему контролю тепловых сетей, пересекающих автодороги, а содержит обязанность по неразрушающему контролю тепловых сетей, с предоставлением документов, подтверждающих проведения данного контроля. Таким образом, из толкования содержания данного пункта следует, что у ООО «Агрокомплект» отсутствует обязанность разработать документацию по неразрушающемуся контролю тепловых сетей, а указанная норма устанавливает, какие участки соединений тепловых сетей стоит подвергать неразрушающемуся методу контроля, с последующим предоставлением документов по её проведению, в связи с чем считает исковые требования прокурора в данной части не подлежащими удовлетворению. 

При этом, суд находит не относящимися к рассматриваемому вопросу предоставленные стороной ответчика ООО «Агрокомплект» акты гидравлических испытаний тепловой сети котельных от 21 мая 2024 года (каждый) (т. 8 л.д. 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184); акты гидравлических испытаний тепловой сети котельных от 02 сентября 2024 года (каждый) (т. 8 л.д. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206); акты тепловых испытаний тепловых сетей от 02 сентября 2024 года (каждый) (т. 8 л.д. 185, 196, 187,188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195), поскольку исковые требования прокурора заключаются в обязании разработки документации по неразрушающему контролю тепловых сетей, пересекающих автодороги, а не в обязании провести мероприятия по неразрушающему контролю тепловых сетей, пересекающих автодороги, с предоставлением подтверждающих документов. 

По требованию об обязании назначить организационно-распорядительным документом из числа административно-технического персонала лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (ответственного) за электрохозяйство) и его заместителя, прошедших проверку знаний правил в комиссии Ростехнадзора на IV группу по электробезопасности:

Согласно п.п. 8, 10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года № 811, для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил. Случаи, в которых осуществляется замещение ответственного за электрохозяйство для выполнения его обязанностей, должны определяться руководителем потребителя в организационно-распорядительном документе. Лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство, назначается руководителем потребителя на время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно-технического персонала. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности: IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

В ходе судебного заседания установлено, что приказом ООО «Агрокомплект» от 10 июля 2024 года № лицом, ответственным за электрохозяйство назначен инженер ФИО18, на период отсутствия – ФИО19 (т. 8 л.д. 207-208).

Согласно копии удостоверенный, выданных ФИО18, ФИО19 последние допущены к работам на теплоустановках в качестве оперативного руководителя с 15 августа 2017 года и с 08 августа 2024 года соответственно (т. 5 л.д. 118, т. 8 л.д. 89, 210, 211), которые согласно протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках от 09 августа 2024 года (каждый) № № и № соответственно (т. 8 л.д. 212, 213) прошли проверку знаний по устройству электроустановок и технической эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности, других правил и инструкций по дату следующей проверки – 09 августа 2027 года.

Таким оброзом, исковые требования прокурора в вышеуказанной части удовлетворению не подлежат, в связи с добровольным удовлетворением заявленных исковых требований, поскольку назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и его заместитель, которые прошли очередную проверку знаний в установленный законодательством Российской Федерации в сфере электробезопасности.

По требованию об обязании провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией, по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок подвергаются один раз в 5 лет техническому освидетельствованию специализированной организацией по перечню, утвержденному руководителем организации и согласованному проектной организацией.

Таким образом, суд находит, что ООО «Агрокомплект» будучи организацией, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, заключая концессионное соглашение, приняло обязательство соблюдать все нормативные требования, предъявляемые к такой деятельности, которые предполагают, в том числе, и несение расходов на реализацию необходимых для этого мероприятий, выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку к моменту рассмотрения настоящего гражданского дела сведений о проведении технического освидетельствования с учетом даты заключения концессионного соглашения не представлено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом положений вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить трехмесячный срок для исполнения данного требования. 

По требованию об обязании провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс, по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 13.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, для обеспечения безопасной работы тепловых энергоустановок и предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны дефектами изготовления деталей, а также развитием процессов эрозии, коррозии, снижением прочностных и пластических характеристик при эксплуатации, должен быть организован контроль за состоянием основного и наплавленного металла.

Пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установлено, что контроль за металлом проводится по планам, утвержденным техническим руководителем, в сроки и объемах, предусмотренных нормативно-техническими документами, как правило, неразрушающими методами контроля. В нормативно-технических документах содержатся требования по входному контролю и контролю за металлом в пределах нормативного ресурса. Техническое диагностирование оборудования, отработавшего расчетный ресурс, проводится специализированными организациями в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу.

Таким образом, суд находит, что ООО «Агрокомплект» будучи организацией, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, заключая концессионное соглашение, приняло обязательство соблюдать все нормативные требования, предъявляемые к такой деятельности, которые предполагают, в том числе, и несение расходов на реализацию необходимых для этого мероприятий, выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика, поскольку как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что либо сведения об отсутствии котлов, отработавших расчетный ресурс не были предоставлены специалисту при проведении проверки либо были предоставлены, но не соответствовали предъявляемым требованиям, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом положений вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить трехмесячный срок для исполнения данного требования. 

По требованию об обязании организовать водно-химический режим работы котельной, по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «ФИО2 

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций (часть 1 статьи 1).

Согласно подпунктам 3, 11 пункта 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103, в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций, в том числе, соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации, и др.

В силу пункта 1.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, ответственность за выполнение настоящих Правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок, или технический руководитель, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пунктом 12.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, предусмотрена необходимость организации водно-химического режима с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла. Не допускать образование накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления.

В соответствии с пунктом 12.8. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, до ввода тепловых энергоустановок в эксплуатацию следует, в частности, наладить работу водоподготовки.

Согласно пункту 12.6. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, котельные могут эксплуатироваться только при исправном оборудовании водоподготовительной установки.

Как следует из приложения № к концессионному соглашению от 18 декабря 2019 года № на всех котельных предусмотрен монтаж установки ХВО, с установлением срока исполнения: в 2030 году, 2022 году, 2025 году, 2024 году, 2023 году, 2026 году, 2028 году, 2026 году, 2025 году, 2024 году, 2027 году соответственно. 

Тем самым сторонами концессионного соглашения от 18 декабря 2019 года № установлено, что именно ООО «Агрокомплект» обязано выполнить мероприятия, связанные с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом того, что проведение необходимых технических решений до окончания настоящего отопительного сезона не возможна, принимая во внимание положения вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить срок до 01 августа 2025 года для исполнения данного требования по следующим котельным: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», по иным котельным – в срок, установленный приложением № к концессионному соглашению от 18 декабря 2019 года №. 

По требованию об обязании провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации, по котельным: котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, в организациях составляются инструкции по эксплуатации металлических дымовых труб. При этом наблюдения за состоянием металлических дымовых труб при их эксплуатации организовываются со следующей периодичностью: визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений - один раз в 3 месяца; проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки - один раз в год в период летнего отключения; инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации - один раз в 3 года в период летнего отключения котлов; наблюдение за осадкой фундаментов нивелированием реперов: после сдачи в эксплуатацию до стабилизации осадок (1 мм в год и менее) - один раз в год; после стабилизации осадок - один раз в 5 лет; проверка вертикальности трубы геодезическими методами (с помощью теодолита) - один раз в 5 лет; в случае заметного наклона трубы, обнаруженного визуально, организовывается внеочередная инструментальная проверка вертикальности трубы; инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура трубы - один раз в год, весной перед грозовым периодом.

Таким образом, суд находит, что ООО «Агрокомплект» будучи организацией, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, заключая концессионное соглашение, приняло обязательство соблюдать все нормативные требования, предъявляемые к такой деятельности, которые предполагают, в том числе, и несение расходов на реализацию необходимых для этого мероприятий, выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомлект», в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом положений вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить трехмесячный срок для исполнения данного требования. 

По требованию об обязании восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельной, по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, металлические конструкции зданий и сооружений тепловых энергоустановок необходимо защитить от коррозии, при этом устанавливается систематический контроль за состоянием их защиты.

Вопреки доводам ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что при передаче котельных по акту при заключении концессионного соглашения металлическая труба не была обработана антикоррозийным покрытием, тем самым ООО «Агрокомплект» может лишь поддерживать имущество в надлежащем состоянии, суд находит, что концессионное соглашение от 18 декабря 2019 года № не содержит сведений о том, что при передаче котельных по акту при заключении концессионного соглашения металлическая труба не была обработана антикоррозийным покрытием; при этом, согласно концессионного соглашения от 18 декабря 2019 года № ООО «Агрокомплект» обязано поддерживать имущество в надлежащем состоянии, что в свою очередь предполагает выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом того, что проведение необходимых технических решений до окончания настоящего отопительного сезона не возможна, принимая во внимание положения вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить срок до 01 августа 2025 года для исполнения данного требования. 

По требованию об обязании установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

Статья 42 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждому на благоприятную окружающую среду.

Пункт 1 ст. 11 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» также предусматривает право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

В силу ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, к числу которых ст. 1 этого же Федерального закона относит атмосферный воздух.

Согласно п. 1 ст. 39 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» эксплуатация объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе проводятся мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, по рекультивации земель, и с учетом соблюдения нормативов качества окружающей среды.

Правовые основы охраны атмосферного воздуха, направленные на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, установлены в Федеральном законе от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

В соответствии с п. 8 ст. 15 Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных последствий для жизни и здоровья человека и для окружающей среды на основании разрешений, выданных федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Пункт 5 ст. 16 Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» запрещает строительство, эксплуатацию объектов капитального строительства, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В статье 30 данного Федерального закона от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» установлены обязанности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих стационарные источники и передвижные источники, в частности на основании абз. 5 п. 1 юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники, обязаны планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов.

Также запрещается ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Учитывая изложенное, обязанность хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих источники выбросов загрязняющих веществ, оборудовать указанные источники установками очистки газа установлена законодательством.

Иное толкование закона влечет нарушение обозначенного в ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» принципа обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов.

Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установлено, что в котельных, работающих на твердом топливе, системы шлакозолоудаления должны обеспечивать надежное и бесперебойное удаление золы и шлаков, безопасность обслуживающего персонала, защиту окружающей среды от запыленности и загрязнения (п. 4.3.1). Котельные установки, работающие на твердом топливе, как правило, оборудуются золоуловителями; обслуживающий персонал котельной осуществляет обеспечение бесперебойной работы золоулавливающей установки (п. 4.3.4).

Вопреки доводам ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что при передаче котельных по акту при заключении концессионного соглашения устройства для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной установлены не были, а их установка будет являться реконструкцией объекта соглашения, которая концессионным соглашением не предусмотрена, суд находит, что концессионное соглашение от 18 декабря 2019 года № не содержит сведений о том, что при передаче котельных по акту при заключении концессионного соглашения устройства для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельной установлены не были; при этом, ООО «Агрокомплект» обязано исполнять законодательство об охране окружающей среды, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика, поскольку к моменту рассмотрения настоящего гражданского дела сведений об установке устройства для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельных не представлено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом того, что проведение необходимых технических решений до окончания настоящего отопительного сезона не возможна, принимая во внимание положения вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить срок до 01 августа 2025 года для исполнения данного требования. 

По требованию об обязании организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

Согласно части 2 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Часть 5 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» обязывает владельцев источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

В силу части 1 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В силу пункта 20 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1034, на источниках тепловой энергии узлы учета устанавливаются на каждом выводе тепловой сети.

Вопреки доводам ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что концессионным соглашением не предусмотрено установка узлов учета, а их установка будет являться реконструкцией объекта соглашения, которая концессионным соглашением не предусмотрена, суд находит, что концессионное соглашение от 18 декабря 2019 года № не содержит сведений о том, что при передаче котельных по акту при заключении концессионного соглашения узлы учета на котельных установлены не были; при этом, согласно концессионного соглашения от 18 декабря 2019 года № ООО «Агрокомплект» будучи организацией, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, заключая концессионное соглашение, приняло обязательство соблюдать все нормативные требования, предъявляемые к такой деятельности, которые предполагают, в том числе, и несение расходов на реализацию необходимых для этого мероприятий, выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку к моменту рассмотрения настоящего гражданского дела сведений об установке узлов учета на котельных не представлено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом того, что проведение необходимых технических решений до окончания настоящего отопительного сезона не возможна, принимая во внимание положения вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить срок до 01 августа 2025 года для исполнения данного требования. 

По требованию об обязании очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива) по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии со ст. 1 и ст. 4.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» золошлаковые отходы от сжигания угля относиться к V классу отходов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны: соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами; разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства; вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов; соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов; внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии; проводить инвентаризацию объектов размещения отходов в соответствии с правилами инвентаризации объектов размещения отходов, определяемыми федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды; проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов; предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами; соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций; в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом соответствующие федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Согласно ч. ч. 1, 3 ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Из положений ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

Частью 2 той же статьи запрещаются: сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; размещение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, рекреационных зонах, в границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека.

При этом, не смотря на доводы ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что в результате деятельности ООО «Агрокомплект» не образуются токсичные отходы, суд находит, что в ходе осуществления деятельности котельных при сжигании твердого топлива (угля) образуются отходы производства V класса опасности - золошлаки от сжигания угля, которая складируется на земельных участках с неразграниченной собственностью, следовательно ООО «Агрокомплект» обязано выполнять требования законодательства об охране окружающей среды, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованию об обязании установить котлы заводского исполнения по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 2.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, руководитель организации обеспечивает: содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, требований безопасности и охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов; своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок; разработку должностных и эксплуатационных инструкций для персонала; обучение персонала и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций; поддержание исправного состояния, экономичную и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя; предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду; учет и анализ нарушений в работе тепловых энергоустановок, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма; беспрепятственный доступ к энергоустановкам представителей органов государственного надзора с целью проверки их технического состояния, безопасной эксплуатации и рационального использования энергоресурсов; выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки.

При эксплуатации котлов, водоподогревателей и утилизационных теплообменников обеспечивается: надежность и безопасность работы; возможность достижения номинальной производительности, параметров и качества пара и воды; экономичный режим работы, установленный на основании испытаний и заводских инструкций; регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа тепловой энергоустановки, а для котлов - и вида сжигаемого топлива; минимально допустимые нагрузки; минимальное загрязнение окружающей среды (п. 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115).

Как следует из приложения № к концессионному соглашению от 18 декабря 2019 года № на котельных, в том числе вышеуказанных предусмотрена замена котла, с установлением срока исполнения: в 2024 и 2028 годах, 2021 и 2023 и 2033 годах, 2027 и 2031 годах соответственно. 

Тем самым сторонами концессионного соглашения от 18 декабря 2019 года № установлено, что именно ООО «Агрокомплект» обязано выполнить мероприятия, связанные с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку, суд приходит к выводу о том, что либо акты о приемке выполненных работ за октябрь 2021 год, локальный сметный расчет №, №, №, № (т. 8 л.д. 216-224, 225-231, т. 9 л.д. 3-12, 13-19, 20-26 соответственно) не были предоставлены специалисту при проведении проверки либо были предоставлены, но не свидетельствовали об устранении нарушений вышеуказанного пункта, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат частичному удовлетворению, а именно в части обязания обеспечить установку котлов № 1, 2, соответствующих требованиями п. 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом того, что проведение необходимых технических решений до окончания настоящего отопительного сезона не возможна, принимая во внимание положения вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить срок до 01 августа 2025 года для исполнения данного требования. 

По требованиям об обязании восстановить фундамент дымовой трубы по котельным «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; об обязании возвести колонны здания котельной «

<

данные изъяты>»; об обязании произвести ремонт здания котельной, ввиду нахождения его в неудовлетворительном состоянии (кирпичная кладка здания нарушена, трещина по высоте здания) в здании котельной «

<

данные изъяты>»; об обязании восстановить частично разрушенную кирпичную кладку здания в месте прохода газохода котлов к дымовой трубе в здании котельной «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, производственные здания и сооружения котельных надлежит содержать в исправном состоянии, обеспечивающие длительное, надежное использование их по назначению, с учетом требований санитарных норм и правил, правил безопасности труда.

Из актов осмотра от 17 декабря 2024 года (каждый), представленными ООО «Агрокомплект» в судебное заседание, следует, что ООО «Агрокомплект» фундамент дымовой трубы котельной находится в надлежащем состоянии (т. 8 л.д. 244-245, 246-247, т. 9 л.д. 1-2, л.д. 27-28).

Однако, несмотря на предоставление данных документов к судебному заседанию как суду, так и участвующей в деле Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждения восстановления фундамента дымовой трубы ООО «Агрокомплект» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не подтверждено.

Рассматривая доводы ответчика ООО «Агрокомплект» в части того, что последнее не обязано возвести колонну здания; произвести ремонт здания котельной; восстановить частично разрушенную кирпичную кладку здания, суд находит их несостоятельными, поскольку концессионным соглашением 18 декабря 2019 года №, предусмотрена обязанность ООО «Агрокомплект» по поддержанию имущества в надлежащем состоянии. Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения данных требований. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом того, что проведение необходимых технических решений до окончания настоящего отопительного сезона не возможна, принимая во внимание положения вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить срок до 01 августа 2025 года для исполнения данного требования.

По требованию об обязании установить ограждение соответствующей части территории котельной по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарного состояния территории, зданий и сооружений организации для размещения тепловых энергоустановок выполняют и содержат в исправном состоянии, в том числе ограждение соответствующей части территории.

Как следует из раздела 3 п. 15.1 концессионного соглашения от 18 декабря 2019 года № концессионер обязан согласно п. 15.1 заключить договоры аренды земельных участок в порядке и сроки, предусмотренные концессионным соглашением, а концедент обязан в силу п. 16.1 предоставить концессионеру на праве аренды земельные участки, необходимые для осуществления концессионной деятельности, однако как установлено в ходе судебного заседания объекты недвижимого имущества – здания вышеуказанных котельных, расположены на земельному участке неразграниченной государственной собственности.

При этом, несмотря на доводы ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что земельные участки на которых расположены вышеуказанные котельные в аренду не предоставлены, суд находит, что в ходе осуществления деятельности ООО «Агрокомплект» обязано выполнять требования действующего федерального законодательства, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования, однако считает, что выполнение данной обязанности возможно после выполнения сторонами концессионного соглашения от 18 декабря 2019 года № своих обязанностей по заключению договоров аренды земельных участков, в связи чем считает, что срок устранения данного нарушения необходимо определить в течение одного месяца с момента регистрации договоров аренды земельных участков в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав. 

По требованию об обязании установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельных по котельным: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, для предотвращения конденсации водяных паров на стенках золоулавливающих аппаратов и газоходов необходимо строго следить за состоянием изоляции наружной поверхности золоулавливающих аппаратов и отводящих газоходов.

Вопреки доводам ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что на стенках газоходах котлов котельной конденсат водяных паров не образуется, тем самым ООО «Агрокомплект» изоляция не установлена, суд находит, что ООО «Агрокомплект» обязано поддерживать имущество в надлежащем состоянии, что в свою очередь предполагает выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения, суд находит, что с учетом того, что проведение необходимых технических решений до окончания настоящего отопительного сезона не возможна, принимая во внимание положения вышеуказанных Правил ответчику следует предоставить срок до 01 августа 2025 года для исполнения данного требования. 

По требованиям об установлении в помещении котельной аварийное и эвакуационное электрическое освещение по котельным: «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с требованиями п. 16.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, помещения котельной должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в ночное время – электрическим освещением. Места, которые по техническим причинам невозможно обеспечить естественным светом должны иметь электрическое освещение. Помимо рабочего освещения в котельных должно быть аварийное и эвакуационное электрическое освещение.

Согласно п. 1.3 СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 944/пр, требования к котельным, а также связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим сводом правил, не применяют вплоть до реконструкции или капительного ремонта к следующим котельным: введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего свода правил.

Вопреки доводам ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что требования вышеуказанного пункта свода правил не является обязательным, тем самым ООО «Агрокомплект» не обязано выполнять данные мероприятия, суд находит, что согласно ч.ч. 2, 9 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций; светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону; из положений ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов, в том числе включение эвакуационного (аварийного) освещения, тем самым ООО «Агрокомплект» обязано выполнять действующее законодательство в области пожарной безопасности, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку как следует из справки Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованиям об обязании установить наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений за трещиной в здании котельной; сведения об обнаруженных дефектах заносить в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов по котельным: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>:

В соответствии с требованиями п. 3.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений за этими конструкциями устанавливается наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений. Сведения об обнаруженных дефектах заносятся в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов.

Вопреки доводам ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что действия по устранению дефектов и разрушений в конструкции здания, анализ за динамикой развития повреждений входит в комплекс работ по признанию объекта капитального строительства аварийным, тем самым ООО «Агрокомплект» не обязано выполнять данные мероприятия, суд находит, что из содержания вышеуказанного пункта не следует, что данные мероприятия могут проводиться лишь в отношении здания, признанного аварийным, а ссылку представителя ООО «Агрокомплект» на ст. 55.26-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации суд находит не относящейся к рассматриваемому делу, тем самым ООО «Агрокомплект» будучи организацией, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, заключая концессионное соглашение, приняло обязательство соблюдать все нормативные требования, предъявляемые к такой деятельности, которые предполагают, в том числе, и несение расходов на реализацию необходимых для этого мероприятий, выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности оказываемых услуг по теплоснабжению, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку к моменту рассмотрения настоящего гражданского дела сведений о выполнении указанного мероприятия не представлено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования. 

По требованиям об обязании определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной): «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>»:

В соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

При этом, несмотря на доводы ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что земельные участки на которых расположены вышеуказанные котельные в аренду не предоставлены, суд находит, что в ходе осуществления деятельности ООО «Агрокомплект» обязано выполнять требования противопожарного законодательства, в связи с чем вышеуказанная обязанность должна быть возложена на ответчика ООО «Агрокомплект», поскольку как следует из справки специалиста 

<

данные изъяты> от 22 ноября 2024 года, нарушение вышеуказанного пункта ООО «Агрокомплект» не устранено, в связи с чем исковые требования прокурора в данной части подлежат удовлетворению. Рассматривая исковые требования в части установления срока исполнения решения в данной части, суд находит, что срок устранения нарушения, указанный истцом достаточным для исполнения данного требования, однако считает, что выполнение данной обязанности возможно после выполнения сторонами концессионного соглашения от 18 декабря 2019 года № своих обязанностей по заключению договоров аренды земельных участков, в связи с чем считает, что срок устранения данного нарушения необходимо определить в течение одного месяца с момента регистрации договоров аренды земельных участков в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав. 

Доводы ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что часть мероприятий, об обязании исполнить которые просит прокурор Тасеевского района Красноярского края, не включены в концессионное соглашение от 18 декабря 2019 года №, суд находит несостоятельными, поскольку согласно п. 130, 131 вышеуказанного соглашения в данное соглашения могут быть внесены изменения, дополнения.

Доводы ответчика ООО «Агрокомплект» о том, что часть мероприятий, об обязании исполнить которые просит прокурор Тасеевского района Красноярского края, должна быть исполнена администрацией Тасеевского района Красноярского края, как собственником имущества, суд находит несостоятельными, поскольку в силу п. 17.1 концессионного соглашения от 18 декабря 2019 года №, концедент вправе осуществлять мероприятия по текущему и капитальному ремонту объекта соглашения. Тем самым, вышеуказанный пункт закрепляет право, а не обязанность администрации Тасеевского района Красноярского края по текущему и капитальному ремонту объектов соглашения.

С учетом изложенных выше обстоятельств суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования прокурора Тасеевского района Красноярского края, в указанном в настоящем решении объеме. 

Также суд полагает необходимым взыскать с ООО «Агрокомплект» государственную пошлину, поскольку ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Тасеевского района Красноярского края к обществу с ограниченной ответственностью «Агрокомплект» об обязании устранить нарушения, - удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплект», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>:

- работа с персоналом, техническая документация:

в течение трех месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 2.12.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать план мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферу при объявлении особо неблагоприятных метеорологических условий, согласованный с региональными природоохранными органами;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 2.8.6 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, привести инструкцию по эксплуатации тепловых электроустановок в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п.п. 2.7.16, 5.3.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, определить специализированной наладочной организацией способ консервации котлов котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 1; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплект»;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить проведение наблюдения за осадкой фундаментов дымовых труб котельных «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплект»;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, обеспечить проведение наблюдения за вертикальностью дымовых труб котельных «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплект», геодезическими методами;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 3.3.29 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать график капитального и текущего ремонта зданий котельных «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 1; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплект»;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 5.2.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать паспорта на трубопроводы тепловых сетей котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплект»;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 5.1.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести вибродиагностический контроль вращающихся агрегатов котельных «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплект»;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 6.2.34 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработать ежегодный план проведения шурфовок;

- в зданиях котельных:

1) в течение трех месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 3.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений котельной специализированной организацией на котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в течение трех месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести техническое диагностирование специализированной организацией, оборудования, отработавшего расчетный ресурс на котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в соответствии с требованиями п. 12.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, организовать водно-химический режим работы котельной: в срок до 01 августа 2025 года в котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; в срок до 31 декабря 2026 года в котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; в срок до 31 декабря 2027 года в котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; в срок до 31 декабря 2028 года в котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; в срок до 31 декабря 2030 года в котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в течение трех месяцев с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, провести инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы на котельных «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, с привлечением специализированной организации;

в срок до 01 августа 2025 года в соответствии с требованиями п. 3.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, восстановить антикоррозионное покрытие металлической дымовой трубы с газоходами котлов на котельных «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в срок до 01 августа 2025 года, в соответствии с требованиями п.п. 4.3.1, 4.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить устройство для защиты окружающей среды от запыленности и загрязнения (золоуловители) на котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в срок до 01 августа 2025 года в соответствии с требованиями ч. ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии на котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в течении одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, очистить территорию котельной от отходов, образованных в результате производственной деятельности (от складирования продуктов сжигания топлива) в котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в срок до 01 августа 2025 года: на котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обеспечить установку котлов № 1, 2, 3, соответствующих требованиями п. 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; на котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обеспечить установку котлов № 1, 2, соответствующих требованиями п. 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115; на котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обеспечить установку котлов № 1, 2, соответствующих требованиями п. 5.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115;

в срок до 01 августа 2025 года, в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115: восстановить фундамент дымовой трубы в котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; возвести колонны здания котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; восстановить разрушенную кирпичную кладку здания котельной со стороны дымовой трубы в котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; восстановить фундамент дымовой трубы в котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; произвести ремонт здания котельной «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; восстановить частично разрушенную кирпичную кладку здания в месте прохода газохода котлов к дымовой трубе в здании «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; 

в течение одного месяца с момента регистрации договора аренды земельного участка в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав, в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить ограждение соответствующей части территории котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в срок до 01 августа 2025 года, в соответствии с требованиями п. 4.3.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, установить тепловую изоляцию газоходов котлов котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, установить в помещении котельных: «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, аварийное и эвакуационное электрическое освещение;

в течение одного месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу, в соответствии с требованиями п. 3.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, установить наблюдение с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений за трещиной в здании котельной; сведения об обнаруженных дефектах заносить в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов в котельных «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

- требование Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

в течение одного месяца с момента регистрации договора аренды земельного участка в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав, в соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, определить место для удаления золы и шлака, выгребаемых из котлов на объекте (котельной): «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплект» государственную пошлину в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек в доход местного бюджета.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда через Тасеевский районный суд Красноярского края в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий: В.В. Заречная

Мотивированное решение изготовлено 07 февраля 2025 года