22RS0044-01-2025-000453-76 Дело № 2-273/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Рубцовск 28 августа 2025 года

Рубцовский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Сорокиной Е.Г., 

при секретаре Кусаиновой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-273/2025 по иску Рубцовского межрайонного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью «Александра», ФИО1 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Рубцовский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором с учетом уточнения просил:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Александра» в здании интерната для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности:

- в соответствии с п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обеспечить возможность открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа;

- в соответствии со ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.5.2.6 СП 4.13130 обеспечить соответствие двери, ведущей из коридора в помещение прачечной, пределу огнестойкости И 30;

- в соответствии со ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.5.2.6 СП 4.13130 обеспечить на объекте защиты соответствие двери, ведущей из коридора в помещение склада, пределу огнестойкости EI 30;

- в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 обеспечить здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, соответствующим классом функциональной пожарной опасности;

- в соответствии с п.79 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 лицу, допущенным к работе с печным отоплением, пройти специальное обучение;

- в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, СП 7.13130 на объекте защиты помещение, в котором допущено использование печного оборудования, использовать в соответствии с указанными нормами;

- в соответствии с ч. 1 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 на объекте защиты разработать и утвердить декларацию пожарной безопасности;

- в соответствии с п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты обеспечить проведение работ по очистке вентиляции в помещении для приготовления пищи;

- в соответствии с п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты обеспечить проведение работ по очистке вентиляции на втором этаже;

- в соответствии с п.27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на первом этаже объекта защиты в коридоре устранить загромождение путей эвакуации (размещены столы для приема пищи);

- в соответствии с п.12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты обеспечить категорирование помещения склада по взрывопожарной и пожарной опасности;

- в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на первом этаже объекта защиты в направлении лестничного марша обеспечить установку дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара;

- в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на втором этаже объекта защиты в направлении лестничного марша обеспечить установку дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара;

- в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.4.4.1 СП 1.13130 обеспечить на объекте защиты ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке соответствие размеру в 1,35 м;

- в соответствии с ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130 обеспечить на объекте защиты отделение помещения для приготовления пищи от других помещений противопожарными преградами с соответствующим типом заполнения в них;

- в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 исправить текст оповещения о пожаре на объекте защиты;

- в соответствии с п.9 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты обеспечить проведение тренировок по эвакуации людей;

- в соответствии со ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, СП 486.1311500.2020 оборудовать помещения здания системами автоматических установок пожаротушения.

2. Обязать ФИО1, являющуюся собственником здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором ООО «Александра» осуществляет деятельность, в соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 пройти обучение мерам пожарной безопасности.

3. Установить срок для исполнения решения суда в течение 4 месяцев со дня вступления в законную силу.

В обоснование заявленных требований отмечено, что межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в социальной сфере, санитарно-эпидемиологического, пожарного законодательства, в результате которой в деятельности ООО «Александра» выявлены нарушения законодательства.

На момент проверки в доме-интернате по адресу: 

<

адрес>, проживали 66 человек.

В ходе проведенной проверки деятельности в ООО «Александра» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Выявленные нарушения недопустимы и требуют незамедлительного устранения, поскольку влекут негативные последствия в виде нарушения прав граждан, проживающих в здании по адресу: 

<

адрес>, на безопасные условия проживания.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой по результатам проверки было внесено представление об устранении выявленных нарушений, однако действенных мер к устранению нарушений принято не было.

Ответчик ФИО1, представитель ответчика ООО «Александра», представители третьих лиц Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Рубцовске, Рубцовском и Егорьевском районах Алтайского края, КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району, Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Главное МЧС России по Алтайскому краю в судебном заседании отсутствовали. Извещены о времени и месте судебного заседания. От представителя ответчика ООО «Александра» поступило заявление с просьбой рассмотреть дело в ее отсутствие. 

Суд рассмотрел дело при данной явке, что не противоречит статье 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальный истец в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Выслушав процессуального истца, изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующему выводу. 

В соответствии со ст.ст. 1, 3, 16 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту — Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Система обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами, которая в том числе обеспечивается органами государственной власти и организациями, принимающими участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу ст.38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии с п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не обеспечена возможность открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.

В соответствии со ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3) части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.

Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.

В соответствии с п.5.2.6 Приказа МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее по тексту - СП 4.13130) размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного/оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.

В нарушение ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.5.2.6 СП 4.13130 дверь, ведущая из коридора в помещение прачечной, не соответствует пределу огнестойкости EI 30.

В нарушение ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.5.2.6 СП 4.13130 на объекте защиты, дверь, ведущая из коридора в помещение склада, не соответствует пределу огнестойкости EI 30.

В соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объектах защиты запрещается, в том числе, эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

В нарушение п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 действующий класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3, не соответствует для данного здания, которое используется для размещения и проживания людей.

Согласно п.79 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается, в том числе, допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.

В нарушение п.79 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 лицом, допущенным к работе с печным отоплением, не пройдено специальное обучение.

В соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 к нормативным документам по пожарной безопасности относятся, в том числе, национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Приказом МЧС России от 21.02.2013 №116 утвержден Свод правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту - СП 7.13130), приложением А к которому предусмотрены нормы применения печного отопления в зданиях.

В нарушение ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, СП 7.13130 на объекте защиты расположено помещение, в котором допущено использование печного оборудования. 

В соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

В нарушение п.3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 собственником объекта защиты не организовано прохождение обучения мерам пожарной безопасности.

Согласно ч.1 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1

В нарушение ч.1 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 на объекте защиты не разработана и не утверждена декларация пожарной безопасности.

Согласно п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

В нарушение п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты не обеспечено проведение работ по очистке вентиляции в помещении для приготовления пищи.

В нарушение п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты не обеспечено проведение работ по очистке вентиляции на втором этаже.

В соответствии с п.27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается, в том числе, размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир. 

В нарушение п.27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на первом этаже объекта защиты в коридоре допущено загромождение путей эвакуации (размещены столы для приема пищи).

Согласно п.12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

В нарушение п.12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты в помещении склада не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности.

В соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объектах защиты запрещается, в том числе, снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

В нарушение п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на первом этаже объекта защиты в направлении лестничного марша отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара.

В нарушение п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на втором этаже объекта защиты в направлении лестничного марша отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара.

Согласно п.4.4.1 Приказа МЧС России от 19.03.2020 №194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту - СП 1.13130) ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее требуемой ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации из зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек, а также для общественных зданий высотой более 50 м.

В нарушение ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.4.4.1 СП 1.13130 на объекте защиты ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке не соответствует 1,35 м.

В соответствии с ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

В соответствии с п.5.1.2 Приказа МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее по тексту - СП 4.13130) размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.

Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. Для помещений, размещаемых в двухсветном пространстве или атриуме и выполненных не на всю высоту этажа, должны также предусматриваться покрытия с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости перегородок с учетом предельного состояния по R.

Согласно п.5.5.7 СП 4.13130 размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф3.3 - Ф3.7 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2. Не регламентированные настоящим сводом правил требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям зданий, сооружений и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф3.7 следует предусматривать в соответствии с СП 258.1311500.

В нарушение ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130 на объекте защиты помещение для приготовления пищи не отделены от других помещений противопожарными преградами с соответствующим типом заполнения в них.

В соответствии с Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173 «Об утверждении СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту - СП 3.13130.2009) здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

В специализированных домах для престарелых и инвалидов при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику.

В нарушение требований СП 3.13130.2009 текст оповещения о пожаре на объекте защиты способен вызвать панику.

Согласно п.9 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

В нарушение п.9 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты не проводятся тренировки по эвакуации людей.

В соответствии со ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539 утвержден Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (вместе с «СП 486.1311500.2020. Свод правил...») (далее по тексту - СП 486.1311500.2020), в котором предусмотрено, что специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов автоматическими установками пожаротушения обеспечиваются независимо от площади.

В нарушение ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, СП 486.1311500.2020 помещения здания не оборудованы системами автоматических установок пожаротушения.

В судебном заседании установлено, что межрайонной прокуратурой выявлены в деятельности ООО «Александра» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ было вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Согласно ответу на представление нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства устранены, не устранены нарушения законодательства о пожарной безопасности, которые директор ООО «ФИО7» обязалась устранить в течении 4 месяцев.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основной вид деятельности ООО «Александра» – деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

Согласно выписке из ЕГРН здание по адресу: 

<

адрес> принадлежит ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Александра» вынесено постановление №11/58 по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.6.3, ст.6.4, 6.6 КоАП РФ.

Представителем ответчика ФИО6 представлена копия удостоверения выданное ФИО1 в том, что она повышала свою квалификацию по дополнительной профессиональной программе «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находится 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повешенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности». Копии удостоверений о повышении квалификации разнорабочих ФИО2, ФИО3 о том, что они прошли проверку знаний по программам: «Использование (применение) средств индивидуальной защиты», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ», «Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключеним многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повешенной взрывопожароопасности». Также представлены копии удостоверений в отношении ФИО4 (директор) и ФИО5 (юрист) о том, что они прошли повышение квалификации по программе: «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находится 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повешенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков». 

На основании изложенного учитывая, что представитель ответчика ООО «Александра» в полном объеме не устранили нарушения пожарного законодательства, суд удовлетворяет исковые требования в части.

Поскольку ФИО1 прошла обучение по программе «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находится 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повешенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности», требования заявленные к ответчику ФИО1 не подлежат удовлетворению.

Так как, возложенная обязанность на ответчика обязанность по совершению действий требует временных затрат, применительно к правилам ст. 204 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с нормами ч.2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает возможным установить срок исполнения решения в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Оснований для установления иного срока исполнения судебного постановления суд не усматривает.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Рубцовского межрайонного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью «Александра» удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Александра» ИНН 

<

***> в здании интерната для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: 

<

адрес>, устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности:

в соответствии с п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обеспечить возможность открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа;

в соответствии со ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.5.2.6 СП 4.13130 обеспечить соответствие двери, ведущей из коридора в помещение прачечной, пределу огнестойкости EI 30;

в соответствии со ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, п.5.2.6 СП 4.13130 обеспечить на объекте защиты соответствие двери, ведущей из коридора в помещение склада, пределу огнестойкости EI 30;

в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 обеспечить здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, соответствующим классом функциональной пожарной опасности;

в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, СП 7.13130 на объекте защиты помещение, в котором допущено использование печного оборудования, использовать в соответствии с указанными нормами;

в соответствии с ч.1 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 на объекте защиты разработать и утвердить декларацию пожарной безопасности;

- в соответствии с п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты обеспечить проведение работ по очистке вентиляции в помещении для приготовления пищи;

в соответствии с п.43 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020№1479 на объекте защиты обеспечить проведение работ по очистке вентиляциина втором этаже;

в соответствии с п.27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020№1479 на первом этаже объекта защиты в коридоре устранить загромождениепутей эвакуации (размещены столы для приема пищи);

в соответствии с п.12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020№1479 на объекте защиты обеспечить категорирование помещения склада повзрывопожарной и пожарной опасности;

в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020№1479 на первом этаже объекта защиты в направлении лестничного маршаобеспечить установку дверей, препятствующих распространению опасныхфакторов пожара;

в соответствии с п.16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020№1479 на втором этаже объекта защиты в направлении лестничного маршаобеспечить установку дверей, препятствующих распространению опасныхфакторов пожара;

в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3,п.4.4.1 СП 1.13130 обеспечить на объекте защиты ширину пути эвакуации полестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной влестничной клетке соответствие размеру в 1,35 м;

в соответствии с ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3,п.п.5.1.2, 5.5.7 СП 4.13130 обеспечить на объекте защиты отделение помещениядля приготовления пищи от других помещений противопожарными преградамис соответствующим типом заполнения в них;

в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 исправить текстоповещения о пожаре на объекте защиты;

в соответствии с п.9 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020№1479 на объекте защиты обеспечить проведение тренировок по эвакуациилюдей;

в соответствии со ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3,СП 486.1311500.2020 оборудовать помещения здания системамиавтоматических установок пожаротушения.

В остальной части исковые требования Рубцовского межрайонного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью «Александра» оставить без удовлетворения.

Исковые требования Рубцовского межрайонного прокурора к ФИО1 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности оставить без удовлетворения.

Установить срок исполнения настоящего решения не позднее шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Рубцовский районный суд Алтайского края в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий Е.Г. Сорокина

Мотивированное решение изготовлено 29 августа 2025 года.