П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.

<

адрес> 29 августа 2019 года

Судья Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики Абидов М.Г.,

при секретаре Кардановой М.В.,

с участием генерального директора ООО «Тех-Авто» ФИО1. 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 КоАП РФ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Тех-авто»,

установил:

Из Кавказского Управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору в Зольский районный суд КБР поступили материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ совершённом ООО «Тех-авто».

Согласно представленным материалам, правонарушение ООО «Тех-авто» выразилось в нарушении установленных законодательством обязательных требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утвержденных Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, зарегистрированных Минюстом России от ДД.ММ.ГГГГ №; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ М 229, зарегистрированы Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ Регистрационный №), а именно:

1. В нарушение п. 1.4.39 ПТЭЭП - Отсутствует журнал проверки знаний электротехнического персонала установленной формы; 

2. В нарушение п. 1.8.2 ПТЭЭП - Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

3. В нарушение п. 2.12.6 ПТЭЭП - на штепсельных розетках отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения; 

4. В нарушение п. 1.4.4 ПТЭЭП - Отсутствует журнал присвоения 1 группы неэлектротехническому персоналу; 

5. В нарушение п. 1.8.1 ПТЭЭП - Отсутствует акт границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергоснабжающей организацией; 

6. В нарушение п. 1.4.1 ПТЭЭП - В организации отсутствует подготовленный электротехнический персонал, обслуживающий электроустановки; 

7. В нарушение п. 1.2.2 п. 2.12.17 ПТЭЭП- Отсутствуют лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств; 

8. В нарушение ПТЭЭСС п. 5.4.5- Вокруг ТП-1 не произведена очистка от древесно-кустарниковой растительности; 

9. В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП- На лицевой стороне ТП-1 отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита, сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию; 

10. В нарушение ПТЭЭСС п. 5.3.1- Имеется течь масла трансформатора ТП-1; 

11. В нарушение ПТЭЭСС п.5.10.5- Заземляющие проводники не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет; 

12. В нарушение п. 1.2.1 ПТЭЭП- Не назначено должностное лицо, ответственное за электрохозяйство. 

В связи с вышеуказанными выявленными нарушениями, государственным инспектором отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР составлен протокол №-РВПД/8.2 от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, в отношении ООО «Тех-Авто».

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, представитель Кавказского Управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору в Зольский районный суд КБР на слушанье не явился, о причинах не сообщил.

Представитель ООО «Тех-Авто» ФИО1 признал вину в судебном заседании, также пояснил, что на сегодняшний день нарушения устранены о чем предоставил акт проверки. 

Изучив материалы административного дела, суд находит установленным наличие состава административного правонарушения со стороны ООО «Тех-Авто» ввиду следующих обстоятельств.

На основании распоряжения заместителя руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору по КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-РВПД/8 была проведена выездная проверки ООО «Тех-Авто».

Актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ №-РВПД/8.2 установлено, что в результате проверки в ООО «Тех-Авто» выявлены нарушения установленных законодательством обязательных требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утвержденных Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, зарегистрированных Минюстом России от ДД.ММ.ГГГГ №; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ М 229, зарегистрированы Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ Регистрационный №), а именно:

1. В нарушение п. 1.4.39 ПТЭЭП - Отсутствует журнал проверки знаний электротехнического персонала установленной формы; 

2. В нарушение п. 1.8.2 ПТЭЭП - Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

3. В нарушение п. 2.12.6 ПТЭЭП - на штепсельных розетках отсутствуют надписи с указанием номинального напряжения; 

4. В нарушение п. 1.4.4 ПТЭЭП - Отсутствует журнал присвоения 1 группы неэлектротехническому персоналу; 

5. В нарушение п. 1.8.1 ПТЭЭП - Отсутствует акт границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергоснабжающей организацией; 

6. В нарушение п. 1.4.1 ПТЭЭП - В организации отсутствует подготовленный электротехнический персонал, обслуживающий электроустановки; 

7. В нарушение п. 1.2.2 п. 2.12.17 ПТЭЭП- Отсутствуют лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств; 

8. В нарушение ПТЭЭСС п. 5.4.5- Вокруг ТП-1 не произведена очистка от древесно-кустарниковой растительности; 

9. В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП- На лицевой стороне ТП-1 отсутствуют надписи (маркировка) с указанием наименования (щита, сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию; 

10. В нарушение ПТЭЭСС п. 5.3.1- Имеется течь масла трансформатора ТП-1; 

11. В нарушение ПТЭЭСС п.5.10.5- Заземляющие проводники не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет; 

12. В нарушение п. 1.2.1 ПТЭЭП- Не назначено должностное лицо, ответственное за электрохозяйство. 

Выдано предписание тем же числом, об устранении выявленных нарушений. 

Так же в связи с выявленными нарушениями в отношении ООО «Тех-Авто» ДД.ММ.ГГГГ вынесен протокол №-РВПД/8.2 по ст. 9.11 КоАП РФ за нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок.

В соответствии со статьей 9.11 КоАП РФ, нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Исходя из изложенных обстоятельств, судом считает установленным, что ООО «Тех-Авто» допущены нарушения установленных законодательством обязательных требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утвержденных Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, зарегистрированных Минюстом России от ДД.ММ.ГГГГ №; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Утверждены приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ М 229, зарегистрированы Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ Регистрационный №).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Тех-Авто» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере № рублей.

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК по КБР (0400 КУ Ростехнадзора лс 04041А84720); счет: 40101810100000010017 в ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчик; БИК: 048327001; КБК: 49811645000016000140; ИНН: 

<

***>; КПП: 263201001; ОКТМО: 83701000.

Сведения о взыскателе: Кавказское управление Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Адрес: КБР, 

<

...>

ИНН - 

<

***>

КПП - 263201001

ОГРН - 

<

***>

Сведения о должнике: 

<

данные изъяты>.

Копию настоящего постановления направить в адрес правонарушителя, Кавказское управление Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Постановление может быть обжаловано в десятидневный срок в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики через Зольский районный суд КБР.

Судья Зольского

районного суда КБР М.Г. Абидов

Согласовано: М.Г. Абидов