№2-641/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с.Буздяк 22 июня 2018 года

Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сахаутдиновой Г.Т., при секретаре ФИО1, с участием помощника прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к Потребительскому обществу «

<

данные изъяты>» (далее – ПО «

<

данные изъяты>»), третье лицо – Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

<

адрес> Республики Башкортостан обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ПО «

<

данные изъяты> о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, указывая, что прокуратурой района совместно со старшим инспектором Давлекановского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ФИО4 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании ПО «

<

данные изъяты>», где выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно: в Универмаге ПО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 1147,9 кв. м. площадью торговли 529 кв.м. в нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки металлических конструкций чердачных помещений, акты не представлены; в нарушение п.п. 55, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, автоматическая пожарная сигнализация не исправна, акты проверки работоспособности не представлены; в нарушение ст.4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, система оповещения людей при пожаре не исправна, акты проверки работоспособности не представлены; в нарушение ст.4 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, п.5.4 СП 3.13130.2009, в здании не везде установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; в нарушение п.475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, огнетушители не имеют порядковых номеров, нанесенных белой краской на корпусе; в нарушение п.478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствует журнал учета огнетушителей; в нарушение п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в подсобном помещение отсутствуют колпаки светильников; в нарушение ст.4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009, ширина двери основного эвакуационного выхода составляет 1 м. (требуется не менее 1,2 м.); в нарушение п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, ст.4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.6 СП 1.13130.2009, в магазине «

<

данные изъяты>» при открывании двери эвакуационного выхода в коридор, препятствует свободному открыванию эвакуационного двери из магазина «

<

данные изъяты>»; в нарушение ст.50 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», отсутствует молниезащита здания. В Гастрономе ПО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадью 808,9 кв. м., в нарушение ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП. 1.13130.2009, п.6.25 Строительных норм и правил 21-01-97*, пути эвакуации, - стены лестницы, отделаны горючими материалами - пластиковыми панелями, с неизвестными показателями пожарной опасности; в нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, акты не представлены; в нарушение п.п.55, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, автоматическая пожарная сигнализация не исправна, акты проверки работоспособности не представлены; в нарушение ст.4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, система оповещения людей при пожаре не исправна, акты проверки работоспособности не представлены; в нарушение ст.4 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, п.5.4 СП 3.13130.2009, в здании не везде установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; в нарушение п.475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, огнетушители не имеют порядковых номеров, нанесенных белой краской на корпусе; в нарушение п.478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствует журнал учета огнетушителей; в нарушение ст.53 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, эвакуационный запасной выход 2 этажа захламлены товаром; в нарушение ст.53 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, возле двери эвакуационного запасного выхода 1 этажа установлен стол, что препятствует свободной эвакуации людей из здания; в нарушение п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «…Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции», электропровода и кабеля во всем здании эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции; в нарушение п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N390, запоры на дверях эвакуационных выходов 1 и 2 этажей, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность свободного открытия изнутри без ключа; в нарушение ст.50 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», отсутствует молниезащита здания. В ТК ПО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадью 929,2 кв.м., в нарушение п.6.26 СНиП 21-01-97*, п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, на путях эвакуации имеются коммуникационные трубы на высоте менее 2м.; в нарушение п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в коридоре на путях эвакуации установлена примерочная; в нарушение п.п.55, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, автоматическая пожарная сигнализация не исправна, акты проверки работоспособности не представлены; в нарушение ст.4 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, система оповещения людей при пожаре не исправна, акты проверки работоспособности не представлены; в нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, акты не представлены; в нарушение ст.4 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, п.5.4 СП 3.13130.2009, в здание не везде установлены эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; в нарушение п.475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, огнетушители не имеют порядковых номеров, нанесенных белой краской на корпусе; в нарушение п.478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствует журнал учета огнетушителей; в нарушение ст.53 Федерального закона №123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", эвакуационный запасной выход 2 этажа захламлены товаром; в нарушение ст.50 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», отсутствует молниезащита здания. Данные нарушения требований Федерального закона «О пожарной безопасности» создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара, в том числе, несовершеннолетних. В результате неисполнения требований законодательства о противопожарной безопасности в ПО «

<

данные изъяты>», не обеспечена безопасность эксплуатации объекта, не обеспечена защищенность жизненно важных интересов общества и личности от аварии, пожаров, иных чрезвычайных ситуации на объекте, не приняты меры по предупреждению чрезвычайных ситуации. Просит обязать ПО «

<

данные изъяты>» в течении шести месяцев устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности: В Универмаге ПО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 1147,9 кв.м. площадью торговли 529 кв.м. провести проверку состояния качества огнезащитной обработки металлических конструкций чердачных помещений и представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку автоматической пожарной сигнализации, представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку системы оповещения людей при пожаре, представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; установить эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; нанести порядковые номера на огнетушители белой краской на корпусе; завести журнал учета огнетушителей; установить колпаки светильников в подсобном помещении согласно п.42 Правил противопожарного режима в РФ; привести ширина двери основного эвакуационного выхода в соответствии со СП 1.13130.2009, п. ДД.ММ.ГГГГ не менее 1,2 м; привести в магазине «

<

данные изъяты>» дверь эвакуационного выхода в коридор, в соответствии с п.36 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009; оборудовать здание молниезащитой согласно ст.50 Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В Гастрономе ПО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадью 808,9 кв. м., привести в соответствие пути эвакуации, а именно, стены лестницы, согласно СП. 1.13130.2009 п.4.3.2, п.6.25 Строительных норм и правил 21-01-97*; провести проверку состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку автоматической пожарной сигнализации, представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку системы оповещения людей при пожаре, представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; установить эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; нанести порядковые номера на огнетушители белой краской на корпусе; завести журнал учета огнетушителей; эвакуационные запасные выход 2 этажа освободить от захламления товаром в соответствии с п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ; эвакуационные запасные выхода 1 этажа освободить от захламления предметами в соответствии с п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ; привести электропровода и кабеля во всем здании в соответствии с п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; обеспечить запоры на дверях эвакуационных выходов 1 и 2 этажей, ведущих непосредственно наружу, возможность свободного открытия изнутри без ключа п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; оборудовать здание молниезащитой согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ. В ТК ПО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, площадью 929,2 кв. м., привести в соответствие пути эвакуации, а именно, стены лестницы, согласно СП. 1.13130.2009 п.4.3.2, п.6.25 Строительных норм и правил 21-01-97*; освободить коридор на путях эвакуации (разобрать примерочную); провести проверку автоматической пожарной сигнализации, представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку системы оповещения людей при пожаре, представить акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; провести проверку состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, акты о проведении проверки в Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы; установить эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; нанести порядковые номера на огнетушители белой краской на корпусе; завести журнал учета огнетушителей; эвакуационный запасной выход 2 этажа освободить от захламления предметами в соответствии с п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ; оборудовать здание молниезащитой согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ.

В судебном заседании прокурор поддержал требования в части проведения в Гастрономе ПО «

<

данные изъяты>» электропровода и кабеля во всем здании в соответствии с п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и обеспечения запоров на дверях эвакуационных выходов 1 и 2 этажей, ведущих непосредственно наружу, возможность свободного открытия изнутри без ключа согласно п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также в ТК ПО «

<

данные изъяты>» приведения в соответствие путей эвакуации, а именно, стены лестницы, согласно СП. 1.13130.2009 п.4.3.2, п.6.25 Строительных норм и правил 21-01-97* и освобождения коридора на путях эвакуации, просил их удовлетворить в полном объеме, остальные требования не поддержал, поясняя, что ответчиком по ним нарушения устранены. 

В судебном заседании представитель ПО «

<

данные изъяты>» ФИО3 (по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ) исковые требования признал в части заявленной прокурором, при этом, поясняя, что устранение вышеуказанных нарушений требует денежных затрат. Остальные требования прокурора ими действительно устранены. 

Представитель третьего лица – старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ФИО4 в судебном заседании поддержал исковые требования прокурора с учетом позиции прокурора, в интересах граждан просил их удовлетворить в полном объеме. 

Заслушав мнение сторон, изучив представленные материалы дела, исследовав и оценив в соответствии со ст.67 ГПК РФ относимость, допустимость, достоверность каждого представленного в суд доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, с п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации закреплены в Федеральном законе "О пожарной безопасности" от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ "О пожарной безопасности", пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. К нормативным документам названной нормой отнесены национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

Статьями 34 и 37 названного закона предусмотрено, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для граждан и юридических лиц.

В соответствии с ч.1 ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", данный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регулировании"), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.

Понятие технического регулирования в области пожарной безопасности раскрыто в статье 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон №123-ФЗ) с указанием нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности (части 1,2 и 3).

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ).

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 6 Закона №123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Из материалов дела следует и судом установлено, что прокуратурой района совместно со старшим инспектором Давлекановского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ФИО4 проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ПО «

<

данные изъяты>». В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере пожарной деятельности, которые подтверждаются справкой обследования противопожарного состояния от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно ст.37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст.38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Из свидетельства серии 02 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного МИФНС России по 

<

адрес> № следует, что Потребительское общество «

<

данные изъяты> налоговом органе поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, который ДД.ММ.ГГГГ внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным ГРН №, что также следует из свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 02 №. 

Согласно свидетельств о государственной регистрации права серии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ПО «

<

данные изъяты>» на праве собственности принадлежит магазин, общей площадью 964,8 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, рыночный павильон, площадью 1038,1 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, универмаг, общей площадью, 1147,9 кв.м., по адресу: 

<

адрес>. 

Ответственным за пожарную безопасность в ПО «

<

данные изъяты>» назначен инженер-механик ФИО3, по ТК и зданию Универмага администратор ФИО5, по магазину Гастроном завмаг ФИО6 и администратор ФИО5, что следует и выписки из постановления ПО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Действующим законодательством в сфере пожарной безопасности установлено, что должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности и налагать в соответствии с действующим законодательством административные взыскания на граждан и юридических лиц за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний (ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ "О пожарной безопасности").

Представителем ПО «

<

данные изъяты>» не представлены суду достоверных доказательств того, что приведенные нарушения пожарной безопасности, ответчиком устранены.

Суд приходит к выводу, что из-за нарушения ответчиком требований законодательства о пожарной безопасности, существенно нарушаются права неопределенного круга лиц, создается реальная угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также не способствуют минимизации потерь на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

На основании изложенного заявление прокурора района в интересах неопределенного круга лиц к ПО «

<

данные изъяты>» о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности подлежит удовлетворению в части заявленном прокурором в судебном заседании, поскольку указанные нарушения прав неопределенного круга лиц затрагивают права граждан на состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

В результате неисполнения требований законодательства о противопожарной безопасности в ПО «

<

данные изъяты>» не обеспечена безопасность эксплуатации объекта в местах массового пребывания людей, не обеспечена защищенность жизненно важных интересов общества и личности от аварии, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций на объекте, не приняты меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Кроме того, не обеспечена готовность к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от проявлений терроризма, минимализации его последствий.

Допущенные нарушения, безусловно могут служить причиной вреда жизни или здоровью находящихся в здании граждан в результате неожиданно возникшей пожарной ситуации. 

В силу положений ч.1, ч.2 ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Поскольку признание иска является добровольным, не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, суд обоснованно принимает признание ответчиком иска и удовлетворяет требования прокурора района в заявленной части. 

В судебном заседании представитель ПО « 

<

данные изъяты>» ФИО3 (по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ) своим письменным ходатайством от ДД.ММ.ГГГГ просил уменьшить размер взыскиваемой государственной пошлины, указывая, что тяжелое финансовое состояние ПО 

<

данные изъяты> не позволяет уплатить государственную пошлину в полном объеме. 

Исходя из имущественного положения ответчика, учитывая, что деятельность связана непосредственно с удовлетворением материальных и иных потребностей его пайщиков в товарах и различных услугах, суд считает возможным снизить размер взыскиваемой государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд,

р е ш и л:

Обязать Потребительское общество «

<

данные изъяты> в течение шести месяцев устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: 

В Гастрономе ПО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

-привести электропровода и кабеля во всем здании в соответствии с п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №;

-обеспечить запоры на дверях эвакуационных выходов 1 и 2 этажей, ведущих непосредственно наружу, возможность свободного открытия изнутри без ключа согласно п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

В торговом комплексе ПО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>: 

- привести в соответствие пути эвакуации, а именно, стены лестницы, согласно п.4.3.2 СП 1.13130.2009, п.6.25 Строительных норм и правил 21-01-97*;

-освободить коридор на путях эвакуации (разобрать примерочную). 

Взыскать с Потребительского общества «

<

данные изъяты>» в доход бюджета муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан госпошлину в размере 300 (триста) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня провозглашения через Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Судья

Благоварского межрайонного суда 

Республики Башкортостан подпись Г.Т.Сахаутдинова 

Решение не вступило в законную силу.