Дело № 2-73/2019

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 марта 2019 года город Бологое

Бологовский городской суд Тверской области

в составе председательствующего судьи Кулакова С. А.,

при секретаре Кузьминой Е. О.,

с участием:

представителя заявителя – помощника Бологовского межрайонного прокурора Тверской области Корниловой Н. В.,

представителя третьего лица – Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области – ФИО1;

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя Бологовского межрайонного прокурора Тверской области в защиту законных интересов неопределённого круга лиц к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области и Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области об устранении нарушений пожарной безопасности,

установил:

Заместитель Бологовского межрайонного прокурора Тверской области обратился в суд с исковым заявлением в защиту законных интересов неопределённого круга лиц к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области (сокращённое наименование – МБОУ «СОШ № 1») и Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, заявив следующие исковые требования:

- о возложении на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области (расположенное по адресу: 

<

...>) обязанности до 1 мая 2019 года устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности: устранить неисправность автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале; на лестнице около второго эвакуационного выхода из здания школы, на лестнице второго эвакуационного выхода из актового зала установить перила; на 3-ем этаже установить перегородку кабинета № 10 с показателем пожарной опасности; заменить кабель автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на соответствующий требованиям Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункт 3.4), Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 6, таблица 2); устранить на путях эвакуации у актового зала перепады высот менее 45 сантиметров с числом ступеней менее трёх; в спортзале установить защитную конструкцию пожарных извещателей от механических повреждений; в спортзале обеспечить надлежащее содержание пожарных извещателей; получить акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации; в складском помещении столовой, коридоре под лестницей, овощном цехе, тамбуре основного входа установить пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации; провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердака, сцены; устранить неисправности световых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (табло «выход»), которые не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находится во включённом режиме); установить отсутствующую дверь на 1-ом этаже в коридоре у спортзала, предусмотренную проектной документацией; в подвале горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников установить не менее 0,5 метра; в кабинете директора, холле около кабинета директора, рекреации, раздевалке, столовой, цехе обработки на кухне, кухне, кабинете № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, рекреации около актового зала, библиотеке, подсобном помещении около библиотеки, кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинете завучей, учительской, рекреации на 2-ом этаже, процедурном кабинете, лаборатории химии, лаборатории физики, серверной, женской раздевалке в спортзале, мужской раздевалке в спортзале, тренерской обеспечить наличие двух пожарных извещателей; устранить отсутствие контроля линий светового оповещения; устранить недостаточный уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); настенные речевые оповещатели расположить на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее чем 150 миллиметров; установить отсутствующее табло «Выход» над эвакуационным выходом 1-ого этажа, лестничными клетками запасных выходов, спортзала, подвала; у запасного эвакуационного выхода из столовой, спортивного зала, подвала установить отсутствующие ручные пожарные извещатели;

- о возложении на Администрацию муниципального образования «Бологовский район» Тверской области в случае отсутствия собственных денежных средств у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области обязанности обеспечить финансирование мероприятий по устранению следующих нарушений требований пожарной безопасности: устранить неисправность автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале; на лестнице около второго эвакуационного выхода из здания школы, на лестнице второго эвакуационного выхода из актового зала установить перила; на 3-ем этаже установить перегородку кабинета № 10 с показателем пожарной опасности; заменить кабель автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на соответствующий требованиям Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункт 3.4), Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 6, таблица 2); устранить на путях эвакуации у актового зала перепады высот менее 45 сантиметров с числом ступеней менее трёх; в спортзале установить защитную конструкцию пожарных извещателей от механических повреждений; в спортзале обеспечить надлежащее содержание пожарных извещателей; получить акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации; в складском помещении столовой, коридоре под лестницей, овощном цехе, тамбуре основного входа установить пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации; провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердака, сцены; устранить неисправности световых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (табло «выход»), которые не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находится во включённом режиме); установить отсутствующую дверь на 1-ом этаже в коридоре у спортзала, предусмотренную проектной документацией; в подвале горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников установить не менее 0,5 метра; в кабинете директора, холле около кабинета директора, рекреации, раздевалке, столовой, цехе обработки на кухне, кухне, кабинете № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, рекреации около актового зала, библиотеке, подсобном помещении около библиотеки, кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинете завучей, учительской, рекреации на 2-ом этаже, процедурном кабинете, лаборатории химии, лаборатории физики, серверной, женской раздевалке в спортзале, мужской раздевалке в спортзале, тренерской обеспечить наличие двух пожарных извещателей; устранить отсутствие контроля линий светового оповещения; устранить недостаточный уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); настенные речевые оповещатели расположить на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее чем 150 миллиметров; установить отсутствующее табло «Выход» над эвакуационным выходом 1-ого этажа, лестничными клетками запасных выходов, спортзала, подвала; у запасного эвакуационного выхода из столовой, спортивного зала, подвала установить отсутствующие ручные пожарные извещатели.

В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой проведена проверка по информации, представленной отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому и Фировскому районам о противопожарном состоянии образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области. Установлено, что в МБОУ «СОШ № 1» (расположенном по адресу: 

<

...>) имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности (ст. 82, 83, 84 и 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. 21, 23 и 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, п. 4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждённого приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 171, пп. 3.4, 4.2, 4.3, 4.4 и 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 173, пп. 13.3.2, 13.3.6, 13.3.13 и 14.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утверждённого приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 175, п. 6.25 Строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 года № 18-7, п. 6 и табл. 2 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 года № 1097-ст, п. 14 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утверждённых приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 315, п. 5.1 и табл. 2 Норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), утверждённых приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года № 323): автоматическая пожарная сигнализация в спортивном зале находится в неисправном состоянии; на лестнице около второго эвакуационного выхода из здания школы, на лестнице второго эвакуационного выхода из актового зала отсутствуют перила; на 3-ем этаже установлена перегородка кабинета № 10 без показателей пожарной опасности; кабель автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) не соответствует требованиям; на путях эвакуации у актового зала допускаются перепады высот менее 45 сантиметров с числом ступеней менее трёх; в спортзале не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических повреждений; в спортзале не обеспечено надлежащее содержание пожарных извещателей; отсутствует акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации; в складском помещении столовой, коридоре под лестницей, овощном цехе, тамбуре основного входа отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации; не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердака, сцены; световые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (табло «выход») не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находится во включённом режиме); отсутствует дверь на 1-ом этаже, в коридоре у спортзала, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; в подвале горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра; в кабинете директора, холле около кабинета директора, рекреации, раздевалке, столовой, цехе обработки на кухне, кухне, кабинете № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, рекреации около актового зала, библиотеке, подсобном помещении около библиотеки, кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинете завучей, учительской, рекреации на 2-ом этаже, процедурном кабинете, лаборатории химии, лаборатории физики, серверной, женской раздевалке в спортзале, мужской раздевалке в спортзале, тренерской не обеспечено наличие двух пожарных извещателей; отсутствует контроль линий светового оповещения; недостаточный уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 миллиметров; отсутствует табло «Выход» над эвакуационным выходом 1-ого этажа, лестничными клетками запасных выходов, спортзала, подвала; у запасного эвакуационного выхода из столовой, спортивного зала, подвала отсутствуют ручные пожарные извещатели. По результатам проверки в адрес руководителя учреждения направлено предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности до 1 мая 2019 года. В учреждении имеются нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, что нарушает права несовершеннолетних обучающихся, работников учреждения, а также граждан, посещающих учреждение, на охрану жизни и здоровья. Выявленные нарушения пожарной безопасности препятствуют противодействию терроризму, негативно сказываются на реализацию системы мер, необходимых для защиты от потенциальных, непосредственных угроз совершения актов незаконного вмешательства, создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций. Учредителем МБОУ «СОШ № 1» является Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области. Поскольку в данном случае невозможно привлечь к участию в деле отдельно взятого гражданина, прокурор обращается в суд в интересах неопределённого круга лиц.

Определением Бологовского городского суда Тверской области от 15 января 2019 года к участию в деле привлечены в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области, Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, Отдел образования администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, Финансовое управление администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.

Определением Бологовского городского суда Тверской области от 7 февраля 2019 года (протокольным) к участию в деле привлечено в качестве соответчика Финансовое управление администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (по исковым требованиям, предъявленным к Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области).

В процессе судебного разбирательства представителем заявителя (прокурором) представлено заявление об уточнении (изменении) исковых требований, в котором прокурор заявил следующие исковые требования к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области и Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области:

- о возложении на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области (расположенное по адресу: 

<

...>) обязанности в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности: устранить неисправность автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале; на 3-ем этаже установить перегородку кабинета № 10 с показателем пожарной опасности; заменить кабель автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на кабель, соответствующий требованиям Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункт 3.4), Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 6, таблица 2); в спортзале установить защитную конструкцию пожарных извещателей от механических повреждений; в спортзале обеспечить надлежащее содержание пожарных извещателей; в складском помещении столовой, коридоре под лестницей, овощном цехе, тамбуре основного входа установить пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации; устранить неисправности световых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (табло «выход»), которые не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находятся во включённом режиме); в подвале горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников установить не менее 0,5 метра; в кабинете директора, холле около кабинета директора, рекреации, раздевалке, столовой, цехе обработки на кухне, кухне, кабинете № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, рекреации около актового зала, библиотеке, подсобном помещении около библиотеки, кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинете завучей, учительской, рекреации на 2-ом этаже, процедурном кабинете, лаборатории химии, лаборатории физики, серверной, женской раздевалке в спортзале, мужской раздевалке в спортзале, тренерской обеспечить наличие двух пожарных извещателей; устранить отсутствие контроля линий светового оповещения; устранить недостаточный уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); настенные речевые оповещатели расположить на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее чем 150 миллиметров; установить отсутствующее табло «Выход» над эвакуационным выходом 1-ого этажа, лестничными клетками запасных выходов, спортзала, подвала; у запасного эвакуационного выхода из столовой, спортивного зала, подвала установить отсутствующие ручные пожарные извещатели;

- о возложении на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области и Администрацию муниципального образования «Бологовский район» Тверской области обязанности в течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу в пределах полномочий и компетенции осуществить финансирование выполнения работ по устранению следующих нарушений требований пожарной безопасности: устранить неисправность автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале; на 3-ем этаже установить перегородку кабинета № 10 с показателем пожарной опасности; заменить кабель автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на кабель, соответствующий требованиям Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункт 3.4), Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 6, таблица 2); в спортзале установить защитную конструкцию пожарных извещателей от механических повреждений; в спортзале обеспечить надлежащее содержание пожарных извещателей; в складском помещении столовой, коридоре под лестницей, овощном цехе, тамбуре основного входа установить пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации; устранить неисправности световых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (табло «выход»), которые не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находятся во включённом режиме); в подвале горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников установить не менее 0,5 метра; в кабинете директора, холле около кабинета директора, рекреации, раздевалке, столовой, цехе обработки на кухне, кухне, кабинете № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, рекреации около актового зала, библиотеке, подсобном помещении около библиотеки, кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинете завучей, учительской, рекреации на 2-ом этаже, процедурном кабинете, лаборатории химии, лаборатории физики, серверной, женской раздевалке в спортзале, мужской раздевалке в спортзале, тренерской обеспечить наличие двух пожарных извещателей; устранить отсутствие контроля линий светового оповещения; устранить недостаточный уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); настенные речевые оповещатели расположить на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее чем 150 миллиметров; установить отсутствующее табло «Выход» над эвакуационным выходом 1-ого этажа, лестничными клетками запасных выходов, спортзала, подвала; у запасного эвакуационного выхода из столовой, спортивного зала, подвала установить отсутствующие ручные пожарные извещатели.

В связи с изменением исковых требований представитель заявителя (прокурор) отказался от исковых требований:

- к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области и Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области – в части, касающейся возложения на ответчиков обязанностей по устранению следующих нарушений требований пожарной безопасности (в связи с их добровольным исполнением): на лестнице около второго эвакуационного выхода из здания школы, на лестнице второго эвакуационного выхода из актового зала установить перила; устранить на путях эвакуации у актового зала перепады высот менее 45 сантиметров с числом ступеней менее трёх; получить акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации; провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердака, сцены; установить отсутствующую дверь на 1-ом этаже в коридоре у спортзала, предусмотренную проектной документацией;

- к Финансовому управлению администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области – в полном объёме.

Определением Бологовского городского суда Тверской области от 19 марта 2019 года принят частичный отказ прокурора от иска, производство по настоящему гражданскому делу в данной части прекращено.

В судебном заседании представитель заявителя Корнилова Н. В. поддержала исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики – МБОУ «СОШ № 1» и Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области – своих представителей в судебное заседание не направили, извещены о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, не сообщили об уважительных причинах неявки своих представителей и не просили о рассмотрении дела в их отсутствие. На основании определения Бологовского городского суда Тверской области от 28 марта 2019 года дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Представитель третьего лица – Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области – ФИО1 поддержала требования заявителя.

Третьи лица – Финансовое управление администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и Отдел образования администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области – своих представителей в судебное заседание не направили, каких-либо заявлений, ходатайств или возражений не представили. Поскольку упомянутые третьи лица извещены надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, дело рассмотрено в отсутствие их представителей в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 16 января 2019 года и уставу учреждения (л. 

<

...>) МБОУ «СОШ № 1» зарегистрировано в качестве юридического лица при создании 9 октября 1996 года и является действующим юридическим лицом, имеет место нахождения по адресу: 

<

...>. Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование «Бологовский район», полномочия и функции учредителя, собственника имущества осуществляет Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Согласно информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому и Фировскому районам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области от 10 сентября 2018 года, предписанию от 15 августа 2018 года № 139/1/148 и постановлению по делу об административном правонарушении от 16 августа 2018 года № 237 в отношении директора МБОУ «СОШ № 1» С.Г.П., вступившему в законную силу (л. 

<

...>), в ходе проверки, проведённой в период с 6 по 15 августа 2018 года, в здании и помещениях МБОУ «СОШ № 1» выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в частности: автоматическая пожарная сигнализация в спортивном зале находится в неисправном состоянии; на 3-ем этаже установлена перегородка кабинета № 10 без показателей пожарной опасности; кабель автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) не соответствует требованиям; в спортзале не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических повреждений; в спортзале не обеспечено надлежащее содержание пожарных извещателей; в складском помещении столовой, коридоре под лестницей, овощном цехе, тамбуре основного входа отсутствуют пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации; световые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (табло «выход») не включаются от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (постоянно находится во включённом режиме); в подвале горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра; в кабинете директора, холле около кабинета директора, рекреации, раздевалке, столовой, цехе обработки на кухне, кухне, кабинете № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, рекреации около актового зала, библиотеке, подсобном помещении около библиотеки, кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинете завучей, учительской, рекреации на 2-ом этаже, процедурном кабинете, лаборатории химии, лаборатории физики, серверной, женской раздевалке в спортзале, мужской раздевалке в спортзале, тренерской не обеспечено наличие двух пожарных извещателей; отсутствует контроль линий светового оповещения; недостаточный уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 миллиметров; отсутствует табло «Выход» над эвакуационным выходом 1-ого этажа, лестничными клетками запасных выходов, спортзала, подвала; у запасного эвакуационного выхода из столовой, спортивного зала, подвала отсутствуют ручные пожарные извещатели.

На основании ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ч. 2 ст. 82, чч. 6, 7 и 9 ст. 83, чч. 3 и 4 ст. 84, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.

Согласно п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

В соответствии с пп. 3.4, 4.2, 4.4 и 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 173, кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями этого свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».

Из положений пп. 13.3.2, 13.3.6, 13.3.13 и 14.3 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утверждённого приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 175, усматривается, что в каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включённых по логической схеме «ИЛИ». В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учётом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. Для формирования команды управления в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее: трёх пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; четырёх пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф; двух пожарных извещателей, включённых по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя; двух пожарных извещателей, включённых по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.

В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов (п. 6.25 Строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 года № 18-7).

В разделе 6 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 года № 1097-ст, предусмотрено, что в нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учётом показателей опасности и типа исполнения в соответствии с таблицей 2 этого Межгосударственного стандарта.

Как видно из п. 14 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03), утверждённых приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 315, и приложения (обязательного) к этим Нормам, в перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, входят здания общественного и административно-бытового назначения.

Судом с достоверностью установлено и сторонами не оспаривается, что в здании и помещениях МБОУ «СОШ № 1» имеют место нарушения обязательных требований пожарной безопасности, перечисленные выше.

В Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 130) закреплено, что местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

В силу ч. 2 ст. 1 и п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций. К вопросам местного значения муниципального района относится, среди прочего, организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.

Исходя из положений п. 3 ч. 1 ст. 3, пп. 3 и 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на принципах гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся, в частности: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

При установленных обстоятельствах исковые требования прокурора к МБОУ «СОШ № 1» об устранении нарушений пожарной безопасности следует признать обоснованными. С учётом того, что МБОУ «СОШ № 1» является муниципальным образовательным учреждением, собственником его имущества является муниципальное образование, суд приходит к выводу, что требования прокурора к этому учреждению и Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области об осуществлении финансирования мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности связаны с необходимостью исполнения не только гражданско-правовых обязанностей учреждения, но и, прежде всего, публично-правовых обязанностей органов местного самоуправления перед населением по решению вопросов местного значения в сфере образования исходя из интересов населения. Эти публично-правовые обязанности не ограничиваются пределами субсидиарной ответственности собственника имущества муниципального учреждения по его денежным обязательствам (ст. 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации), поскольку они направлены на обеспечение предоставления гражданам общедоступного образования в надлежащих условиях, сохранение жизни и здоровья обучающихся.

На основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор обладает полномочиями на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц. Необходимость защиты интересов неопределённого круга лиц в данном случае обусловлена нарушением прав граждан, круг которых персонально определить невозможно, на обеспечение пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Таким образом, исковые требования прокурора соответствуют закону и подлежат удовлетворению, в связи с чем суд считает необходимым возложить на МБОУ «СОШ № 1» обязанность по непосредственному устранению нарушений пожарной безопасности в здании этого учреждения, а также возложить на обоих ответчиков обязанность осуществить в пределах полномочий и компетенции каждого из них финансирование мероприятий (выполнения работ) по устранению допущенных нарушений.

Разрешая в соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ вопрос о сроке, в течение которого решение суда должно быть исполнено, суд, с учётом мнений сторон, а также требований разумности и справедливости, считает возможным установить следующие сроки исполнения ответчиками обязанностей, связанных с устранением нарушений пожарной безопасности: по непосредственному устранению нарушений – в течение 6 месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу, по финансированию соответствующих мероприятий – в течение 4 месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Поскольку прокурор освобождён от уплаты государственной пошлины по настоящему делу на основании ч. 2 ст. 45 ГПК РФ и подп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, с ответчика (МБОУ «СОШ № 1»), не освобождённого от уплаты судебных расходов, подлежит взысканию государственная пошлина, которая зачисляется в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 103 ГПК РФ). Исковые требования заявлены прокурором в защиту прав и законных интересов неопределённого круга физических лиц. Размер государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, при подаче искового заявления неимущественного характера составляет для физических лиц 300 рублей (подп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации). Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования заместителя Бологовского межрайонного прокурора Тверской области в защиту законных интересов неопределённого круга лиц к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области и Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области (основной государственный регистрационный номер 1026901601430, идентификационный номер налогоплательщика 6907006943) в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области (находящемся по адресу: 

<

...>), а именно:

- устранить неисправность автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале;

- на 3-ем этаже установить перегородку кабинета № 10 с показателями пожарной опасности;

- заменить кабель автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на кабель, соответствующий требованиям пункта 3.4 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 173, и раздела 6 (в том числе таблицы 2) Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 года № 1097-ст;

- в спортзале установить защитную конструкцию пожарных извещателей от механических повреждений;

- в спортзале обеспечить надлежащее содержание (устранить неисправности) пожарных извещателей;

- в складском помещении столовой, коридоре под лестницей, овощном цехе, тамбуре основного входа установить пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации;

- устранить неисправности световых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией (табло «Выход»), обеспечив их включение от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации;

- в подвале горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников установить не менее 0,5 метра;

- в кабинете директора, холле около кабинета директора, рекреации, раздевалке, столовой, кухне, цехе обработки на кухне, кабинетах № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, рекреации около актового зала, библиотеке, подсобном помещении около библиотеки, кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинете завучей, учительской, рекреации на 2-ом этаже, процедурном кабинете, лаборатории химии, лаборатории физики, серверной, женской раздевалке в спортзале, мужской раздевалке в спортзале, тренерской обеспечить наличие двух пожарных извещателей;

- устранить неисправности при поступлении сигналов на линии светового оповещения;

- обеспечить достаточный уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией;

- расположить настенные речевые оповещатели на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 миллиметров;

- установить табло «Выход» над эвакуационными выходами 1-ого этажа, спортзала, подвала, над лестничными клетками запасных выходов;

- у запасного эвакуационного выхода из столовой, спортивного зала, подвала установить ручные пожарные извещатели.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области (основной государственный регистрационный номер 1026901601430, идентификационный номер налогоплательщика 6907006943) и Администрацию муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (основной государственный регистрационный номер 1026901608910, идентификационный номер налогоплательщика 6907001920) в течение 4 (четырёх) месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу в пределах полномочий и компетенции каждого из них осуществить финансирование мероприятий (выполнения работ) по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области (находящемся по адресу: 

<

...>), а именно:

- устранить неисправность автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале;

- на 3-ем этаже установить перегородку кабинета № 10 с показателями пожарной опасности;

- заменить кабель автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на кабель, соответствующий требованиям пункта 3.4 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утверждённого приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 173, и раздела 6 (в том числе таблицы 2) Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 года № 1097-ст;

- в спортзале установить защитную конструкцию пожарных извещателей от механических повреждений;

- в спортзале обеспечить надлежащее содержание (устранить неисправности) пожарных извещателей;

- в складском помещении столовой, коридоре под лестницей, овощном цехе, тамбуре основного входа установить пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации;

- устранить неисправности световых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией (табло «Выход»), обеспечив их включение от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации;

- в подвале горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников установить не менее 0,5 метра;

- в кабинете директора, холле около кабинета директора, рекреации, раздевалке, столовой, кухне, цехе обработки на кухне, кабинетах № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, рекреации около актового зала, библиотеке, подсобном помещении около библиотеки, кабинете заместителя директора по учебно-воспитательной работе, кабинете завучей, учительской, рекреации на 2-ом этаже, процедурном кабинете, лаборатории химии, лаборатории физики, серверной, женской раздевалке в спортзале, мужской раздевалке в спортзале, тренерской обеспечить наличие двух пожарных извещателей;

- устранить неисправности при поступлении сигналов на линии светового оповещения;

- обеспечить достаточный уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией;

- расположить настенные речевые оповещатели на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 миллиметров;

- установить табло «Выход» над эвакуационными выходами 1-ого этажа, спортзала, подвала, над лестничными клетками запасных выходов;

- у запасного эвакуационного выхода из столовой, спортивного зала, подвала установить ручные пожарные извещатели.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области (основной государственный регистрационный номер 1026901601430, идентификационный номер налогоплательщика 6907006943) государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей в доход соответствующего бюджета в соответствии с нормативами зачисления налоговых доходов бюджетов, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ответчик вправе подать в Бологовский городской суд Тверской области заявление об отмене настоящего заочного решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.

Настоящее заочное решение может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Бологовский городской суд Тверской области в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, – в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья С. А. Кулаков

Мотивированное решение составлено 2 апреля 2019 года.