№ 2-553/2020

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

20 июля 2020 года город Еманжелинск

Еманжелинский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Артемьева С.Н. и при секретаре судебного заседания Камалетдиновой М.А, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по иску прокурора города Еманжелинска Челябинской области в интересах неопределенного круга лиц к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница № 1 г. Еманжелинск» о возложении обязанностей,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор города Еманжелинска Челябинской области по правилам ст. 45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Еманжелинск» и потребовал обязать ответчика в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

- обозначить направление движения к пожарным гидрантам указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; 

- коридор подвального помещения главного корпуса оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции; 

- заменить пожарные шкафы в здании главного корпуса, в здании корпуса НОМЕР, в здании стоматологии на пожарные шкафы из негорючего материала; 

- обеспечить работоспособность системы внутреннего противопожарного водопровода здания главного корпуса, здания детской поликлиники по нормам расхода воды 2,5 л/с и более;

- на площадках между этажами лестничной клетки в северной части здания главного корпуса, на площадках между этажами лестничной клетки в восточной части здания детской поликлиники разместить радиаторы отопления, выступающие из плоскости стены на высоту 2,2 м и более от поверхности площадок;

- в неврологическом, терапевтическом, гинекологическом, родильном, педиатрическом отделениях обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

- провести огнезащитную обработку металлических конструкций косоуров лестничных маршей, расположенных в лестничной клетке в восточной части здания детской поликлиники; 

- оборудовать выходы на чердак с лестничных клеток здания детской поликлиники через противопожарные люки 2-го типа;

- обеспечить открывание двери, ведущей из коридора женской консультации к эксплуатационному выходу первого этажа, возле приемного покоя педиатрического отделения, по направлению пути эвакуации;

- установить в проеме противопожарной преграды, разделяющей помещение складского назначения, относящееся к классу функциональной пожарной опасности Ф 5.1, и помещения родильного отделения, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1, дверь с пределом огнеопасности ЕI 30;

- оборудовать заполнение проема противопожарной преграды помещения электрощитовой, предусмотренного в составе основного здания стоматологии, дверью с пределом огнестойкости ЕI 30;

- оборудовать здание центральной стерилизационной автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- привести стены, потолок и пол помещения гардероба, размещенного в подвале ГБУЗ, в соответствии с требованиями п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58. 

Прокурор Ополихина И.А. в судебном заседании требования поддержала.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании иск признал.

Выслушав участников процесса и приняв признание ответчиком иска, суд считает, что требования прокурора подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст. 194-197 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Еманжелинск» в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

- обозначить направление движения к пожарным гидрантам указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; 

- коридор подвального помещения главного корпуса оборудовать системой вытяжной противодымной вентиляции; 

- заменить пожарные шкафы в здании главного корпуса, в здании корпуса НОМЕР, в здании стоматологии на пожарные шкафы из негорючего материала; 

- обеспечить работоспособность системы внутреннего противопожарного водопровода здания главного корпуса, здания детской поликлиники по нормам расхода воды 2,5 л/с и более;

- на площадках между этажами лестничной клетки в северной части здания главного корпуса, на площадках между этажами лестничной клетки в восточной части здания детской поликлиники разместить радиаторы отопления, выступающие из плоскости стены на высоту 2,2 м и более от поверхности площадок;

- в неврологическом, терапевтическом, гинекологическом, родильном, педиатрическом отделениях обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения;

- провести огнезащитную обработку металлических конструкций косоуров лестничных маршей, расположенных в лестничной клетке в восточной части здания детской поликлиники; 

- оборудовать выходы на чердак с лестничных клеток здания детской поликлиники через противопожарные люки 2-го типа;

- обеспечить открывание двери, ведущей из коридора женской консультации к эксплуатационному выходу первого этажа, возле приемного покоя педиатрического отделения, по направлению пути эвакуации;

- установить в проеме противопожарной преграды, разделяющей помещение складского назначения, относящееся к классу функциональной пожарной опасности Ф 5.1, и помещения родильного отделения, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1, дверь с пределом огнеопасности ЕI 30;

- оборудовать заполнение проема противопожарной преграды помещения электрощитовой, предусмотренного в составе основного здания стоматологии, дверью с пределом огнестойкости ЕI 30;

- оборудовать здание центральной стерилизационной автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- привести стены, потолок и пол помещения гардероба, размещенного в подвале ГБУЗ, в соответствии с требованиями п. 4.2 СанПиН 2.ДАТА-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДАТА НОМЕР. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном порядке в Челябинский областной суд через Еманжелинский городской суд со дня составления решения в окончательной форме.

Председательствующий: