Дело № 2-924/2023 

УИД - 05RS0019-01-2023-001357-52

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Кизляр, РД 21 декабря 2023 года

Кизлярский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Францевой О.В., при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО4, в защиту неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о приостановлении деятельности многотопливной автозаправочной станции «999», до фактического устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности,

установил:

Прокурор 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО4 обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о приостановлении деятельности многотопливной автозаправочной станции «999», расположенной по адресу: 

<

адрес> на ФАД «Астрахань-Махачкала», до фактического устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности, в обоснование иска указав, что Прокуратурой 

<

адрес> во исполнение поручения прокуратуры Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № с привлечением сотрудников ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Кизлярскому и 

<

адрес>м УНД и ПР ГУ МЧС России по РД проведено обследование территории МАЗС «999» (высокий риск, решение № от ДД.ММ.ГГГГ), расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>, ФАД «Астрахань-Махачкала», на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам обследования выявлены следующие нарушения:

1. На объекте защиты (гостиница, магазин, кафе, операторская) отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. (Правила противопожарного режима в РФ за № от ДД.ММ.ГГГГ п.2);

2. Руководителем организации не пройден курс обучения в объеме пожарно-технического минимума, (п.3 ППР в РФ; п.1 Приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»);

3. На въезде и выезде с территории МАЗС не выполнены пологие повышенные участки высотой не менее 0.2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения МАЗС. (ч.2, ч.3 ст.4, ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

4. Резервуары для хранения жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п.7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»); 

5. Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для наружных установок, (п.12 ППР в РФ);

6. На объекте защиты руководителем не разработана декларация пожарной безопасности, ч. 5 ст.6, ч.1 ст.64 Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №);

7. На боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива должны быть расположены полоса желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью «ОГНЕОПАСНО» выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо), (ст.4 и 6 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 91 НПБ 111-98* п. 7.7 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

8. Руководитель организации не обеспечил проверку и осмотр огнетушителей с внесением записи о проверки в специальный журнал. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР в РФ п.60);

9. Руководитель организации не создал для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы. (ППР в РФ п.283);

10. Не обеспечена возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дороги не нанесены отличительные разметки или иные визуальные указатели. (ППР в РФ п.384 «в»);

11. Для целей пожаротушения на территории МАЗС не предусмотрена установка не менее 2-х пожарных гидрантов или пожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м от МАЗС. (п.6.35, п.6.37 СП 156.131.2014);

12. На одном заправочном островке предусмотрена заправка 2-х автомобилей (должна предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля). (НПБ 111-98* п. 13* прил. 6, п. 8.14 СП 156.131.2014);

13. Площадка для АЦ с жидким моторным топливом не оборудована: отбортовкой высотой не менее 150 мм; пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на АЗС автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации АЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0,3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками. Глубина заложения аварийного резервуара и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года. Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т. п.). (п.35 НПБ 111-98 );

14. Резервуары для хранения СУГ не оснащены системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% их геометрического объема), (прил. 6 п.20.5 НПБ 111-98*, п. 8.35 СП 156.131.2014);

15. Расстояние от МАЗС с наличием СУГ до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) I, II и III категории составляет менее 25 метров (фактически 15 метров), (п. 6 таблица 5, п. 8.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.ст.4, 6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16. Между заправочными островками СУГ и заправочными островками с другими видами топлива не устроены защитные экраны из негорючего материала, например: металл, бетон, кирпич высотой не менее 2-х метров. 9НПБ 111-98* п. 13* прил. 6, СП 156.13130.2014 п. 8.15);

17. Заправочные площадки для АЦ с СУГ и заправочные островки не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций, (прил. 6 п. 20.9 НПБ 111-98*, СП 156.13130.2014 п. 8.40);

18. Не представлена сопроводительная документация с информацией о показателях пожарной опасности на реализуемые СУГ и жидкое моторное топливо. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» ст.133);

19. Не представлена технико-эксплуатационная и конструкторская документация на применяемую технологическую систему. (ч.2, ч.3 ст.4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ» п.374 ППР в РФ);

20. При оснащении МАЗС отсутствуют очистные сооружения для атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, эти сооружения должны отвечать следующим требованиям: оборудование очистных сооружений, в свободное пространство которого могут поступать пары топлива, должно располагаться подземно; емкости-накопители (при наличии) необходимо оснащать датчиками уровня, обеспечивающими подачу сигнала оператору МАЗС при их номинальном заполнении; оборудование для опорожнения емкостей-накопителей от нефтепродуктов должно обеспечивать осуществление этой операции закрытым способом; линии деаэрации емкостей должны соответствовать требованиям, предъявляемым настоящими нормами к линиям деаэрации топливных резервуаров; трубопроводы для жидкости необходимо оснащать гидрозатворами; крышки люков для очистки песколовушек, устанавливаемых на стоках атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, должны быть выполнены в виде решеток, обеспечивающих проветривание песколовушек. (п. 39 СП7.13130.2013);

21. Резервуар для хранения сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) не расположен подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м (п.8.30 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.4 и 671 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

22. МАЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (площадкой для АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ. (п.7.25. 7.36 и 8.18 СП 156 13130 2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.4,6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

23. На МАЗС допускается заправка автотранспорта СУГ без предварительной высадки пассажиров, а также не определены данные площадки высадки пассажиров. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 СП 156.13130.2014 п.6.39);

24. Подземная ёмкость СУГ объемом 50 куб. расположена не менее 100 метров от края проезжей части. (Приказ МЧС России № от ДД.ММ.ГГГГ Т Е1);

25. Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и № (недостаточное количество), (п.60 Правила противопожарного режима №);

26. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. (ППР в РФ п.35«а»);

27. В помещениях гостиницы отсутствует план эвакуации, разработанный по ГОСТу, (п.5 Правила противопожарного режима №);

28. На путях эвакуации гостиницы отсутствует эвакуационное освещение, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения. (Правила противопожарного режима в РФ № п.23, п.37; ч.2, ч.3 ст.4, ст.6 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ; СП 1.13130.2020 п.ДД.ММ.ГГГГ);

29. На объекте защиты (гостиница) не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ» ст.83 ч.7);

30. На объекте защиты с круглоосуточным пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (Правила противопожарного режима в РФ № п.6);

31. В номерах гостиницы не вывешены планы эвакуации на случай пожара. (Правила противопожарного режима в РФ № п.84);

32. На путях эвакуации объекта зашиты (гостиница) отсутствуют знаки пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима РФ № п.23);

33. Со второго этажа объекта защиты (гостиница) нет эвакуационного выхода. (ч.2, ч.3 ст.4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ; п.5.1.3 СП 1.13130.2020, п. СП 1.13130.2020, Правила противопожарного режима в РФ № п.23);

34. Не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в РФ № п.84);

35. Объект защиты (гостиница, магазин, кафе) не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (Правила противопожарного режима в РФ № п.54; ч.2, ч.3 ст.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3; п.4 НПБ 110-03; п.4.4 СП 486.1311500.2020);

36. На объекте защиты противопожарное расстояние между котельной и основным зданием гостиницы не обеспечивают нераспространение пожара, (ст.69 ч.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ»);

37. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров (фактически установлены сосуды более 50 куб), (ч.2 ст.71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

38. Объект защиты (гостиница, магазин, кафе) не оборудован системой СОУЭ (Правила противопожарного режима в РФ № п.54; ч.2, ч.3 ст.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3; п.4 НПБ 110-03; п.4.4 СП 486.1311500.2020).

Согласно сведениям ЕГРН, собственником указанной МАСЗ является ФИО2

В соответствии со ст.37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Неисполнение обязанностей, установленных федеральным законодательством, может привести к наступлению неблагоприятных последствий, в том числе к гибели людей в случае ЧП и (или) аварий.

Согласно ст.1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность, если деятельность угрожает причинением вреда суд вправе приостановить деятельность.

Настоящее исковое заявление подано прокурором 

<

адрес> в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц и в целях недопущения наступления опасного причинения вреда в будущем. На основании изложенного, истец просит суд приостановить деятельность многотопливной автозаправочной станции «999», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес> на ФАД «Астрахань-Махачкала», до фактического устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности, обязав индивидуального предпринимателя ФИО2 в целях устранения нарушений противопожарной безопасности провести на МАСЗ мероприятия указанные в информации о противопожарном состоянии, составленной ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Кизлярскому и 

<

адрес>м от ДД.ММ.ГГГГ № ИВ-191-11-348. 

В судебном заседании, участвующая по поручению и.о. прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан - помощник прокурора 

<

адрес> ФИО5 исковые требования поддержала просила удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика ФИО2 – ФИО8 исковые требования признал.

Представитель третьего лица ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Кизлярскому и 

<

адрес>м - начальник отдела ФИО6 в судебном заседании исковые требования считал подлежащими удовлетворению.

Изучив исковое заявление, выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом, в ходе проведенной прокуратурой 

<

адрес> Республики Дагестан проверки деятельности МАЗС (многотопливной автозаправочной станции) «999», расположенной по адресу: 

<

адрес> на ФАД «Астрахань-Махачкала» были выявлены нарушения требований противопожарного законодательства в деятельности МАЗС «999».

Прокурорам городов и районов Республики Дагестан было направлено поручение о проведении надзорных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ за № в целях выявления и пресечения требований закона в том числе в сфере пожарной безопасности.

Согласно выписке из ЕГРН, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является собственником автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> ФАД «Махачкала- Астрахань». 

Принадлежность указанного объекта ответчику подтверждается также разрешением на строительство, разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. 

Из выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО2, с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности 47.30. торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. 

Согласно информации ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Кизлярскому и 

<

адрес>м за № ИВ-191-11-348 от ДД.ММ.ГГГГ, на многотопливной автозаправочной станции «999» выявлены нарушения требований пожарной безопасности которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

Имеются следующие нарушения:

1. На объекте защиты (гостиница, магазин, кафе, операторская) отсутствует утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. (Правила противопожарного режима в РФ за № от ДД.ММ.ГГГГ п.2);

2. Руководителем организации не пройден курс обучения в объеме пожарно-технического минимума, (п.3 ППР в РФ; п.1 Приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»);

3. На въезде и выезде с территории МАЗС не выполнены пологие повышенные участки высотой не менее 0.2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения МАЗС. (ч.2, ч.3 ст.4, ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

4. Резервуары для хранения жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п.7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»); 

5. Не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для наружных установок, (п.12 ППР в РФ);

6. На объекте защиты руководителем не разработана декларация пожарной безопасности, ч. 5 ст.6, ч.1 ст.64 Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №);

7. На боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива должны быть расположены полоса желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью «ОГНЕОПАСНО» выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо), (ст.4 и 6 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 91 НПБ 111-98* п. 7.7 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

8. Руководитель организации не обеспечил проверку и осмотр огнетушителей с внесением записи о проверки в специальный журнал. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР в РФ п.60);

9. Руководитель организации не создал для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы. (ППР в РФ п.283);

10. Не обеспечена возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дороги не нанесены отличительные разметки или иные визуальные указатели. (ППР в РФ п.384 «в»);

11. Для целей пожаротушения на территории МАЗС не предусмотрена установка не менее 2-х пожарных гидрантов или пожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м от МАЗС. (п.6.35, п.6.37 СП 156.131.2014);

12. На одном заправочном островке предусмотрена заправка 2-х автомобилей (должна предусматриваться единовременная заправка только одного автомобиля). (НПБ 111-98* п. 13* прил. 6, п. 8.14 СП 156.131.2014);

13. Площадка для АЦ с жидким моторным топливом не оборудована: отбортовкой высотой не менее 150 мм; пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; аварийным резервуаром (допускается использовать одностенные резервуары) и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Вместимость этого резервуара должна превышать не менее чем на 10 % вместимость используемых на АЗС автоцистерн. Сливной трубопровод должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации АЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0,3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками. Глубина заложения аварийного резервуара и прокладка сливного трубопровода должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период года. Сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т. п.). (п.35 НПБ 111-98 );

14. Резервуары для хранения СУГ не оснащены системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% их геометрического объема), (прил. 6 п.20.5 НПБ 111-98*, п. 8.35 СП 156.131.2014);

15. Расстояние от МАЗС с наличием СУГ до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) I, II и III категории составляет менее 25 метров (фактически 15 метров), (п. 6 таблица 5, п. 8.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.ст.4, 6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16. Между заправочными островками СУГ и заправочными островками с другими видами топлива не устроены защитные экраны из негорючего материала, например: металл, бетон, кирпич высотой не менее 2-х метров. 9НПБ 111-98* п. 13* прил. 6, СП 156.13130.2014 п. 8.15);

17. Заправочные площадки для АЦ с СУГ и заправочные островки не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций, (прил. 6 п. 20.9 НПБ 111-98*, СП 156.13130.2014 п. 8.40);

18. Не представлена сопроводительная документация с информацией о показателях пожарной опасности на реализуемые СУГ и жидкое моторное топливо. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» ст.133);

19. Не представлена технико-эксплуатационная и конструкторская документация на применяемую технологическую систему. (ч.2, ч.3 ст.4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ» п.374 ППР в РФ);

20. При оснащении МАЗС отсутствуют очистные сооружения для атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, эти сооружения должны отвечать следующим требованиям: оборудование очистных сооружений, в свободное пространство которого могут поступать пары топлива, должно располагаться подземно; емкости-накопители (при наличии) необходимо оснащать датчиками уровня, обеспечивающими подачу сигнала оператору МАЗС при их номинальном заполнении; оборудование для опорожнения емкостей-накопителей от нефтепродуктов должно обеспечивать осуществление этой операции закрытым способом; линии деаэрации емкостей должны соответствовать требованиям, предъявляемым настоящими нормами к линиям деаэрации топливных резервуаров; трубопроводы для жидкости необходимо оснащать гидрозатворами; крышки люков для очистки песколовушек, устанавливаемых на стоках атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, должны быть выполнены в виде решеток, обеспечивающих проветривание песколовушек. (п. 39 СП7.13130.2013);

21. Резервуар для хранения сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) не расположен подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м (п.8.30 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.4 и 671 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

22. МАЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (площадкой для АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ. (п.7.25. 7.36 и 8.18 СП 156 13130 2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.4,6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

23. На МАЗС допускается заправка автотранспорта СУГ без предварительной высадки пассажиров, а также не определены данные площадки высадки пассажиров. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 СП 156.13130.2014 п.6.39);

24. Подземная ёмкость СУГ объемом 50 куб. расположена не менее 100 метров от края проезжей части. (Приказ МЧС России № от ДД.ММ.ГГГГ Т Е1);

25. Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и № (недостаточное количество), (п.60 Правила противопожарного режима №); 

26. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. (ППР в РФ п.35«а»);

27. В помещениях гостиницы отсутствует план эвакуации, разработанный по ГОСТу, (п.5 Правила противопожарного режима №);

28. На путях эвакуации гостиницы отсутствует эвакуационное освещение, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения. (Правила противопожарного режима в РФ № п.23, п.37; ч.2, ч.3 ст.4, ст.6 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ; СП 1.13130.2020 п.ДД.ММ.ГГГГ);

29. На объекте защиты (гостиница) не установлено специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ» ст.83 ч.7); 

30. На объекте защиты с круглоосуточным пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (Правила противопожарного режима в РФ № п.6);

31. В номерах гостиницы не вывешены планы эвакуации на случай пожара. (Правила противопожарного режима в РФ № п.84);

32. На путях эвакуации объекта зашиты (гостиница) отсутствуют знаки пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима РФ № п.23);

33. Со второго этажа объекта защиты (гостиница) нет эвакуационного выхода. (ч.2, ч.3 ст.4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ; п.5.1.3 СП 1.13130.2020, п. СП 1.13130.2020, Правила противопожарного режима в РФ № п.23);

34. Не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в РФ № п.84);

35. Объект защиты (гостиница, магазин, кафе) не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (Правила противопожарного режима в РФ № п.54; ч.2, ч.3 ст.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3; п.4 НПБ 110-03; п.4.4 СП 486.1311500.2020);

36. На объекте защиты противопожарное расстояние между котельной и основным зданием гостиницы не обеспечивают нераспространение пожара, (ст.69 ч.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ»);

37. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров (фактически установлены сосуды более 50 куб), (ч.2 ст.71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

38. Объект защиты (гостиница, магазин, кафе) не оборудован системой СОУЭ (Правила противопожарного режима в РФ № п.54; ч.2, ч.3 ст.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3; п.4 НПБ 110-03; п.4.4 СП 486.1311500.2020).

Судом исследованы фотоснимки, приложенные к исковому заявлению, подтверждающие доводы истца о нарушении одних из требований пожарной безопасности МАЗС «999».

В соответствии с ч.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

Федеральный закон № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (ст. 1).

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.3).

В силу ст.37 названного Федерального закона руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Согласно пункту 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе, предусматривающие требования, установленные разделом XVII Правил противопожарного режима в Российской Федерации для автозаправочных станций.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлено, что объекты, на которых получаются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются горючие вещества - газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после удаления, относятся к категории опасных производственных объектов (ст. 2).

Согласно п.1 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону, согласно которому объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» под промышленной безопасностью опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность) понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества, при этом (ст. 9) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности.

В соответствии с требованиями промышленной безопасности, содержащимися в ст. 9 названного закона, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Суд, изучив представленные доказательства, приходит к выводу о том, что ИП ФИО2 допускается эксплуатация автозаправочной станции «999», расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФАД «Астрахань-Махачкала», с нарушениями правил противопожарной безопасности.

Суд приходит к выводу о том, что опасность причинения в будущем вреда неопределенному кругу лиц, пользующемуся услугами МАЗС «999», вследствие нарушения правил пожарной безопасности на данном объекте имеет реальный характер, дальнейшая эксплуатация автозаправочной станции влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае возникновения пожара, в связи с чем имеются основания для приостановлении деятельности АЗС до устранения выявленных нарушений.

Таким образом, по делу установлено, что эксплуатация АЗС осуществляется ответчиком с нарушением требований противопожарной и промышленной безопасности.

В соответствии со ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Правило названной статьи имеет предупредительное значение, направлено на обеспечение охраны прав и интересов граждан и организаций, и является специальным по отношению к норме, содержащейся в ст.12 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей такой способ защиты гражданских прав, как пресечение действий, создающих угрозу нарушения права.

Обращение прокурора в суд с настоящими исковыми требованиями было обусловлено проведением проверки соблюдения требований федерального законодательства в области обеспечения противопожарной и промышленной безопасности, в результате которой были выявлены перечисленные выше нарушения, которые ответчиком не были устранены.

Суду не предоставлено письменных доказательств, подтверждающих устранение нарушений, выявленных ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Кизлярскому и 

<

адрес>м и указанных в письме за № ИВ-191-11-348 от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, судом установлено, что допущенные нарушения имеют место на момент рассмотрения иска, не устранены, а потому исковые требования прокурора о приостановлении деятельности многотопливной автозаправочной станции «999», расположенной по адресу: 

<

адрес> ФАД «Астрахань-Махачкала», до фактического устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ и п.3 ч.1 ст.333.19 НК с ответчика ФИО2 следует взыскать государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 45, 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО4, в защиту неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о приостановлении деятельности многотопливной автозаправочной станции «999», расположенной по адресу: 

<

адрес> ФАД «Астрахань-Махачкала», до фактического устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности – удовлетворить.

Приостановить деятельность многотопливной автозаправочной станции «999», расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФАД «Астрахань-Махачкала», до фактического устранения нарушений законодательства о противопожарной безопасности, обязав ФИО2:

1. Разработать и утвердить на объекте защиты (гостиница, магазин, кафе, операторская) инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима. (Правила противопожарного режима в РФ за № от ДД.ММ.ГГГГ п.2);

2. Пройти курс обучения в объеме пожарно-технического минимума, (п.3 ППР в РФ; п.1 Приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»);

3. На въезде и выезде с территории МАЗС выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0.2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения МАЗС. (ч.2, ч.3 ст.4, ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

4. Оборудовать резервуары для хранения жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п.7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

5. Определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для наружных установок, (п.12 ППР в РФ);

6. Разработать на объекте защиты декларацию пожарной безопасности, ч.5 ст.6, ч.1 ст.64 Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №);

7. На боковых поверхностях резервуаров или ограждающих конструкций (при их наличии) контейнеров хранения топлива расположить полосы желтого цвета шириной от 38 до 42 см с надписью «ОГНЕОПАСНО» выполненной световозвращающей краской красного цвета, а также надписи с’ указанием вида хранимого топлива (бензин или дизельное топливо), (ст.4 и 6 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 91 НПБ 111-98* п. 7.7 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»);

8. Обеспечить проверку и осмотр огнетушителей с внесением записи о проверки в специальный журнал. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР в РФ п. 60);

9. Создать для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы. (ППР в РФ п.283);

10. Обеспечить возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дороги нанести отличительные разметки или иные визуальные указатели. (ППР в РФ п.384 «в»);

11. Предусмотреть на территории МАЗС установку не менее 2-х пожарных гидрантов или пожарного водоема (резервуара), которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м от МАЗС. (п.6.35, п.6.37 СП 156.131.2014);

12. Не допускать заправку 2-х автомобилей на одном заправочном островке (НПБ 111-98* п. 13* прил.6, п.8.14 СП 156.131.2014);

13. Оборудовать площадку для АЦ с жидким моторным топливом отбортовкой высотой не менее 150 мм; пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны, аварийным резервуаром и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. При этом аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт (п.35 НПБ 111-98);

14. Оснастить резервуары для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% их геометрического объема), (прил.6 п.20.5 НПБ 111-98*, п.8.35 СП 156.131.2014);

15. Обеспечить расстояние от МАЗС с наличием СУГ до автомобильной дороги общей сети (край проезжей части) I, II и III категории не менее 25 метров (п.6 таблица 5, п.8.3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.4, 6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

16. Установить защитные экраны между заправочными островками СУГ и заправочными островками с другими видами топлива из негорючего материала, высотой не менее 2-х метров. 9НПБ 111-98* п. 13* прил. 6, СП 156.13130.2014 п. 8.15);

17. Оборудовать заправочные площадки для автоцистерн с СУГ и заправочные островки, сигнализаторами довзрывоопасных концентраций, (прил.6 п.20.9 НПБ 111-98*, СП 156.13130.2014 п.8.40);

18. Представить сопроводительную документацию с информацией о показателях пожарной опасности на реализуемые СУГ и жидкое моторное топливо. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» ст.133);

19. Представить технико-эксплуатационная и конструкторская документация на применяемую технологическую систему. (ч.2, ч.3 ст.4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ» п.374 ППР в РФ);

20. Оснастить МАЗС очистными сооружениями для атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами (п.39 СП7.13130.2013);

21. Расположить резервуар для хранения сжиженных углеводородных газов под землей с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м (п.8.30 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.4 и 6 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

22. Оборудовать МАЗС соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива (площадкой для АЦ) с жидким моторным топливом и СУГ. (п.7.25. 7.36 и 8.18 СП 156 13130 2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст.4,6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

23. Не допускать заправку автотранспорта СУГ без предварительной высадки пассажиров и оборудовать площадки высадки пассажиров. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 СП 156.13130.2014 п.6.39);

24. Обеспечить расположение подземной ёмкости СУГ объемом 50 куб. на расстоянии не менее 100 метров от края проезжей части. (Приказ МЧС России № от ДД.ММ.ГГГГ Т Е1);

25. Обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и № ввиду их не достаточного количества), (п.60 Правила противопожарного режима №);

26. Устранить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. (ППР в РФ п.35«а»);

27. Установить МАЗС специальное автоматическое устройство, дублирующее сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. (ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ» ст.83 ч.7);

28. Установить на путях эвакуации объекта зашиты (гостиница) отсутствуют знаки пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима РФ № п.23);

29. Обеспечить ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. (Правила противопожарного режима в РФ № п.84);

30. Оборудовать МАЗС автоматической пожарной сигнализацией. (Правила противопожарного режима в РФ № п.54; ч.2, ч.3 ст.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3; п. 4 НПБ 110-03; п. 4.4 СП 486.1311500.2020);

31. Обеспечить на объекте защиты противопожарное расстояние между котельной и основным зданием гостиницы не обеспечивают нераспространение пожара, (ст.69 ч.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ»);

32. Разместить и эксплуатировать надземные резервуары автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров (фактически установлены сосуды более 50 куб), (ч.2 ст.71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

33. Оборудовать МАЗС системой СОУЭ (Правила противопожарного режима в РФ № п.54; ч.2, ч.3 ст.6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3; п.4 НПБ 110-03; п.4.4 СП 486.1311500.2020).

34. Прекратить осуществлять гостиничные услуги на территории МАЗС.

35. Демонтировать второй этаж МАЗС. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП:№, ИНН- 

<

***>) государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей в доход местного бюджета.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, через Кизлярский городской суд Республики Дагестан.

Судья Францева О.В.