Дело № 2-652/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п. Чагода 22 октября 2018 года

Бабаевский районный суд Вологодской области в составе судьи Глатенко Ю.В., при секретаре Евсютиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора Чагодощенского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению «Чагодощенский районный дом культуры» об обязании устранить нарушения правил пожарной безопасности

установил:

Заместитель прокурора Чагодощенского района Тарасова Е.В., действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратилась в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению «Чагодощенский районный дом культуры», в котором просила обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения правил пожарной безопасности: 

- обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

- произвести перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов;

- присоединить пожарные рукава к пожарным кранам и пожарным стволам;

- организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний, а также освидетельствование состояние средства спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом;

- обеспечить замену имеющихся в здании МБУ «Чагодощенский РДК» пожарных шкафов, выполненных из горючих материалов, в количестве 3 штук на пожарные шкафы, изготовленные из допустимых в целях пожарной безопасности материалов. 

В судебном заседании прокурор Тарасова Е.В. заявленные требования уточнила, просила обязать МБУ «Чагодощенский РДК» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушении правил пожарной безопасности. 

Представитель ответчика МБУ «Чагодощенский РДК» ФИО1 с уточненными исковыми требованиями согласилась. Суду пояснила, что администрацией района выделена субсидия в размере 80 000 руб. на приобретение пожарных шкафов, ламп, на установку дополнительного освещения. Указанные работы будут исполнены до ДД.ММ.ГГГГ. Освидетельствование состояния наружной лестницы запланировано на 2019 год. 

Представитель третьего лица администрации Чагодощенского муниципального района просил дело рассмотреть в его отсутствие.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Установлено, что в ходе проведенной ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Чагодощенского района проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБУ «Чагодощенский РДК» были выявлены нарушения прав пожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в задании учреждения на обеспечено наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

В нарушение п.57 вышеуказанных Правил в 2017-2018 годах не производилась перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с составлением соответствующих актов, пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам. 

В нарушение п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии. Отсутствует протокол испытания, периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

Кроме того, имеющиеся в здании МБУ «Чагодощенский РЖДК» пожарные шкафы в количестве 3 штук выполнены из горючего материала, что не соответствует требованиям п. 4.4-.4.9 Норм пожарной безопасности НПБ 151-2000* «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в частности:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя, в частности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Требования вышеназванных нормативных актов ответчиком не выполнены. Неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности нарушает права работников и посетителей утверждения на безопасные условия во время пребывания в нем, связи с чем требования заместителя прокурора района подлежат удовлетворению.

Суд считает достаточным срок исполнения заявленной прокурором обязанности (до ДД.ММ.ГГГГ), поскольку для устранения вышеуказанных нарушений требуются значительные временные и денежные затраты.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ суд,

решил:

Исковые требования заместителя прокурора Чагодощенского района удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное утверждение «Чагодощенсктй районный дом культуры» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения правил пожарной безопасности в здании учреждения по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

- произвести перекатку пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов;

- присоединить пожарные рукава к пожарным кранам и пожарным стволам;

- организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с оставлением соответствующего протокола испытаний, а также освидетельствование состояние средства спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом;

- обеспечить замену имеющихся в здании МБУ «Чагодощенский РДК» пожарных шкафов, выполненных из горючих материалов, в количестве 3 штук на пожарные шкафы, изготовленные из допустимых в целях пожарной безопасности материалов. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Бабаевский районный суд (в п. Чагода) в течение одного месяца с момента его изготовления в окончательной форме.

Судья Ю.В. Глатенко

Решение в окончательной форме изготовлено 27 октября 2018 года

Копия верна:

Судья Ю.В. Глатенко