Дело № 5-62/2024

УИД 54RS0007-01-2024-003402-37

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

13 мая 2024 года 

<

адрес>

Судья Октябрьского районного суда 

<

адрес> Зень Н.Ю., при секретаре судебного заседания Шамаеве А.А., при помощнике судьи Трофимовой А.А., с участием представителя по доверенности ГБУЗ НСО «ГКБСМП №» ФИО1, государственного инспектора ФИО2, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №»,

у с т а н о в и л:

/дата/ государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО2 в отношении ГБУЗ НСО «ГКБСМП №» составлен протокол об административном правонарушении №ад, из которого следует, что в помещениях здания ГБУЗ НСО «ГКБСМП №», расположенного по адресу 

<

адрес> являющимся объектом высокой категории риска, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выраженные в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электрооборудования, систем пожарной сигнализации и несоответствии эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. Выявленные нарушения противопожарных требований образуют в действиях учреждения состав административного правонарушения по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Поскольку учреждение по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях постановлением №ад от /дата/ заместителя главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО3 ранее привлекалось к административной ответственности, повторное нарушение обязательных противопожарных требований образует состав по части 2.1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебном заседании представитель ГБУЗ НСО «ГКБСМП №» ФИО1 вину учреждения не признал, пояснил, что учреждение привлечено дважды за одни и те же правонарушения, поскольку выявленные нарушения были предметом административной ответственности ранее, для их устранения выдано предписание, которое на момент составления протокола действовало, установленный в нем срок не истек.

Государственный инспектор ФИО2 просила привлечь учреждение к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав участников, судья приходит к следующим выводам.

Статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно частям 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (пункт 1).

Так, согласно п. 14 вышеуказанных Правил, руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Согласно п. 35 Правил, 35. Запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Согласно п. 51 Правил, руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

Как следует из п. 52 Правил, руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 54 Правил, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

Согласно ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Из требований ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре; 7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

Как следует из протокола об административном правонарушении от /дата/ по результатам внепланового инспекционного визита, проведенного /дата/ государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО2 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> УНДиПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> в отношении ГБУЗ НСО «ГКБСМП №» в помещениях здания, расположенного по адресу 

<

адрес> были выявлены следующие нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а именно:

1)На приемно-контрольном приборе (АУПС) шлейфы: № (морг), №, 116, 117, 118 (подвал) находятся в режиме неисправность;

2)На объекте защиты нет проектной документации (разработанной в соответствии с требованиями к проектной и технической документации) на системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ, в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем. Эксплуатируемые системы противопожарной защиты не соответствуют проектной документации;

3)Системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. Не проведено ежегодное испытание систем обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке;

4)Отсутствуют пожарные извещатели (помещения не оборудованы АУПС): 1 корпус: архив (в подвале, 3 помещения); «тепловой узел»: электрощитовая; 3 этаж: серверная; 2 корпус: 3 этаж: комната отдыха персонала; 5 этаж: коридоры между кабинетами; технический этаж: вентиляционная камера; подвал: электрощитовая; 3 корпус: 2 этаж: помещение хранения белья; 3 этаж: складское помещение (ПСО кардиологии);

5)Здание, пути эвакуации, не оборудованы эвакуационным освещением;

6)Коридоры длиной более 60 м следует разделить противопожарными перегородками 2- го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м: 3 корпус коридор 1-го этажа (длина фактически равна 61,1 м); 3 корпус коридор 2-го этажа (длина фактически равна 71,3 м);

7) Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией: 1 корпус: подвальные помещения, тепловой узел. 2 корпус: подвальные помещения, насосная станция; 1 этаж: санитарная комната, кабинет (2); 2 этаж: кабинет; технический этаж: помещение обслуживания лифтов, вентиляционная камера. 3 корпус: подвальные помещения; 1 этаж: кабинет «сестра-хоз.», служебное помещение, лестничная площадка; 3 этаж: лестничная площадка на чердак, чердачные помещения;

8)Эксплуатируются электропроводка и силовые электрокабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (изменение цвета изоляции, потеря эластичности), соединения выполнены «на скрутку»: подвал (1,2,3 корпус);

9)Используются розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями и без предусмотренной конструкцией защиты: 2 этаж: щиток (рядом со стоматологией); 

10)Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарных дверей (доводчик). 2 корпус: 1 этаж: дверь лестничной клетки; вход в приемный покой (место установки приемно-контрольных приборов системы противопожарной защиты). Технический этаж, противопожарная входная дверь на этаж. 3 корпус: 3 этаж выход на лестничную клетку с этажа;

11)Блоки контрольно-приемных приборов АУПС и СОУЭ установлены вне помещения дежурного персонала (блоки управления АУПС и СОУЭ установлены в коридоре первого этажа 2 корпуса, вне помещения с дежурным персоналом);

12)Не обеспечено исправной состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Во 2 корпусе в подвале насосы повысители давления находятся в аварийном (нерабочем) состоянии;

13)Не обеспечены помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях.

Выявленные нарушения противопожарных требований образуют в действиях учреждения состав административного правонарушения по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вступившим в законную силу постановлением №ад от /дата/ ГБУЗ НСО «ГКБСМП №» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в размере № рублей, который учреждением оплачен.

Из содержания постановления №ад от /дата/ усматривается, что учреждение было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях по результату проверки /дата/ требований противопожарной безопасности и в связи с выявленными нарушениями:

1)Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии;

2)Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится неработоспособном состоянии;

3)На объекте защиты нет проектной документации (разработанной в соответствии с требованиями к проектной и технической документации) на системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;

4)Системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. Не проведено ежегодное испытание систем обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Системы находятся в неработоспособном состоянии;

5)Отсутствуют пожарные извещатели (помещения не оборудованы АУПС): 1 корпус, архив (в подвале, 3 помещения); «тепловой узел»: электрощитовая; 3 этаж: серверная, 2 корпус: 3 этаж: комната отдыха персонала; 5 этаж: коридоры между кабинетами; технический этаж: вентиляционная камера; подвал: электрощитовая; 3 корпус: 2 этаж: помещение хранения белья; 3 этаж: складское помещение (ПСО кардиологии);

6)Нет декларации пожарной безопасности в отношении объекта защиты;

7)Здание, пути эвакуации, не оборудованы эвакуационным освещением;

8)Отсутствуют противопожарные двери (размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1) части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта;

9)Коридоры длиной более 60 м следует разделить противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м: 3 корпус коридор 1-го этажа (длина фактически равна 61,1 м); 3 корпус коридор 2-го этажа (длина фактически равна 71,3 м;

10)Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией: 1 корпус: подвальные помещения, тепловой узел. 2 корпус: подвальные помещения, насосная станция; 1 этаж: санитарная комната, кабинет (2); 2 этаж: кабинет; технический этаж: помещение обслуживания лифтов, вентиляционная камера. 3 корпус: подвальные помещения; 1 этаж: кабинет «сестра-хоз.», служебное помещение, лестничная площадка; 3 этаж: лестничная площадка на чердак, чердачные помещения;

11)Эксплуатируются электропроводка и силовые электрокабеля с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (изменение цвета изоляции, потеря эластичности), соединения выполнены «на скрутку»;

12)Используется временная (в качестве удлинителя к электротехническим изделиям, эксплуатируемая постоянно) электропроводка, не закрепленная на плоскости;

13)Используются розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями и без предусмотренной конструкцией защиты;

14)Не обеспечена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

15)Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий;

16)Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарных дверей (доводчик): 2 корпус: 1 этаж: дверь лестничной клетки; вход в приемный покой (место установки приемно-контрольных приборов системы противопожарной защиты). Технический этаж: противопожарная входная дверь на этаж. 3 корпус: 3 этаж выход на лестничную клетку с этажа;

17)Наружная открытая металлическая пожарная лестница находится в аварийное состоянии, 3 корпус с торца здания (отсутствуют перила), не проведено эксплуатационное испытание.

18)Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, блоки контрольно-приемных приборов АУПС и СОУЭ установлены вне помещения дежурного персонала (блоки управления АУПС и СОУЭ установлены в коридоре первого этажа 2 корпуса, вне помещения с дежурным персоналом);

19)Не обеспечено исправной состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Во 2 корпусе в подвале насосы повысители давления находятся в аварийном (нерабочем) состоянии = пункт 12.

20)Не обеспечены Помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях;

21)Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты расположенные на территории объекта и в непосредственной близости) не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо указателями подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Таким образом, по мнению должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении от /дата/, учреждение совершило правонарушение повторно.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

При этом статьей 26.1 названного Кодекса к обстоятельствам, подлежащим обязательному выяснению по делу об административном правонарушении, отнесены виновность лица в совершении правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Судья, с учетом вышеуказанных норм права, оценивая представленные в материалы дела доказательства, приходит к выводу, что производство по делу подлежит прекращению.

В соответствии со статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

На основании части 5 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

Как указано выше ранее постановлением о назначении административного наказания №ад от /дата/ учреждение было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которым было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере № рублей за допущенные нарушения требований пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной /дата/.

При этом, одновременно с этим /дата/ было вынесено предписание № от /дата/ об устранении выявленных нарушений в срок до /дата/.

Согласно пп.1-21 предписания, учреждению требовалось устранить до /дата/ все указанные нарушения.

/дата/ заместителем главного государственного инспектора 

<

адрес> ФИО4 принято решение о проведении внепланового инспекционного визита в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора помещений здания ГБУЗ НСО «ГКБСМП №» по адресу: 

<

адрес>, по результатам которой и был составлен протокол об административном правонарушении от /дата/ по части 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, учреждение дважды, в течение 7 месяцев привлекается к административной ответственности за одни и те же допущенные нарушения требований пожарной безопасности и до истечения срока, данного на их устранение предписанием должностного лица.

Указанные обстоятельства противоречат требованиям статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и свидетельствуют об отсутствии в действиях учреждения состава административного правонарушения.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь 24.5, 29.10, 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

п о с т а н о в и л:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №» по части 2.1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях прекратить в связи с отсутствием в действиях учреждения состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья /подпись/ Зень Н.Ю.