Дело № 5-151/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

...> 09 июня 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 09 июня 2017 года. 

Полный текст постановления изготовлен 13 июня 2017 года.

Судья Рубцовского городского суда Алтайского края Гусынина О.Г., при секретаре Похабовой Н.А., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица администрации Егорьевского района Алтайского края, по ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу от *** об административном правонарушении, составленному старшим государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением ., *** в 16 часов 00 минут выявлены допущенные администрацией Егорьевского района нарушения обязательных норм и правил в области соблюдения безопасности в сфере электроэнергетики, а именно: согласно акта от *** проверки деятельности общества с ограниченной ответственностью «ПК «Егорьевское», являющегося арендатором муниципального имущества, установлено, что в котельных, расположенных по адресам: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

комплексы электроприемников напряжением 380/220 В не имеют второго независимого источника питания в нарушение п.п.1.2.19, 1.2.20 глава 1.2 «Правил устройства электроустановок» 7-ое издание (далее - ПУЭ) (утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204), предусматривающих, что электроприемники первой и второй категории по надежности электроснабжения в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Обеспечение вторым независимым источником питания требует проведение переустройста, переоборудования, модернизации и реконструкции вводных распределительных устройств (далее - ВРУ) электроустановок зданий котельных. Как следует из акта проверки от ***, договоров аренды, ООО «ПК «Егорьевское» является арендатором муниципального имущества - вышеуказанных котельных, собственником которых является муниципальное образование администрация Егорьевского района, и в соответствии со ст.210 ГК РФ несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Перерыв электроснабжения электроприемников первой и второй категорий может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, нормальной жизнедеятельности населения. В соответствие с п.п.3, 4, 7 части 1 статьи 15 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к вопросам местного значения муниципального района относятся: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; организация электроснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством РФ; предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района. Действия администрации Егорьевского района квалифицированы по ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель администрации Егорьевского района действующая на основании доверенности, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, в судебном заседании пояснила, что в действиях администрации не имеется состава административного правонарушения, поскольку указанное имущество передано по договору аренды от *** ООО «Управляющая компания «Егорьевское», и в соответствии со ст.621 ГК РФ договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от *** администрацией Новоегорьевского сельсовета было передано администрации Егорьевского района муниципальное имущество - котельные, являющиеся по вышеуказанному договору объектом аренды ООО «УК «Егорьевское», ввиду чего арендованное имущество до настоящего времени используется арендатором. В соответствии с п.1.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, к административной ответственности за нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок привлекаются исключительно организации, эксплуатирующие электроустановки. У муниципального образования Егорьевский район не имеется в собственности электроустановок и электроприемников, установленных на вышеперечисленных объектах, а потому администрация Егорьевского района не допускала в своей деятельности нарушений правил устройства и эксплуатации электроустановок. Кроме того, администрация Егорьевского района не может быть субъектом вменяемого правонарушения, поскольку не является юридическим лицом, эксплуатирующим электроустановки, тогда как санкция ст.9.11 КоАП РФ предусматривает в том числе административное приостановление деятельности юридического лица, связанного с эксплуатацией электроустановок, а не иного вида деятельности юридического лица. Согласно актам разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, установлена 3 категория надежности электроснабжения электроприемников в указанных котельных, и электроснабжение комплексов электроприемников может выполняться от одного источника питания, а потому ссылка инспектора Ростехнадзора на наличие в котельных электроприемников 1 и 2 категории необоснованна. Инспектором определена категория электроприемников согласно СП «89.13330.2012 «Котельные установки.», тогда как вмененной статьей предусмотрена ответственность за нарушение Правил устройства электроустановок. Кроме того, Правила устройств электроустановок распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки, а для действующих электроустановок носят рекомендательный характер. 

Старший государственный инспектор Алтайского отдела Ростехнадзора в судебное заседание не явились, будучи извещенными надлежащим образом о дне и времени рассмотрения дела, об отложении слушания по делу ходатайств не приносили, в связи с чем судья счел возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц. 

Изучив позицию сторон, выслушав свидетеля А., исследовав материалы дела, судья считает, что в действиях администрации Егорьевского района имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст. 24.1 КоАП РФ).

В соответствии со ст.26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежат выяснению, в частности: лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а также виновность лица в совершении административного правонарушения. При этом установление виновности предполагает доказывание не только вины лица, но и его непосредственной причастности к совершению противоправного действия (бездействия), то есть объективной стороны деяния.

Статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Предупреждение чрезвычайных ситуаций предполагает комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения.

Органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях (пп. "г" и "ж" п. 2 ст.11 Закона).

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" надежность теплоснабжения определяется таким состоянием системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. В свою очередь, безопасность теплоснабжения обеспечивается соблюдением определенных норм и требований, установленных принимаемыми во исполнение Федерального закона и в соответствии с ним нормативными актами.

Судьей установлено и подтверждается материалами дела, что *** в 16 часов 00 минут старшим государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением выявлены допущенные администрацией Егорьевского района нарушения обязательных норм и правил в области соблюдения безопасности в сфере электроэнергетики, а именно: комплексы электроприемников напряжением 380/220 В котельных, расположенных по адресам: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

не имеют второго независимого источника питания в нарушение п.п.1.2.19, 1.2.20 глава 1.2 «Правил устройства электроустановок» 7-ое издание (далее - ПУЭ) (утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204), предусматривающих, что электроприемники первой и второй категории по надежности электроснабжения в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Эксплуатация котельных при наличии указанных нарушений представляет угрозу жизни и здоровью людей. 

Данные обстоятельства подтверждаются: протоколом об административном правонарушении от *** (л.д.2-4); актом проверки от *** ООО «ПК «Егорьевское» Сибирским управлением Ростехнадзора, в ходе которого выявлено (пункт 14) нарушение п.***, п.*** ПУЭ (л.д.5-9); актом проверки от *** ООО «ПК «Егорьевское» Сибирским управлением Ростехнадзора (л.д.10-11); договором аренды муниципального имущества, согласно которым здания котельных с сетями теплоснабжения переданы *** администрацией Новоегорьевского сельского совета в аренду ООО «ПК «Егорьевское» (л.д.12-16); копиями свидетельств о государственной регистрации права собственности МО Егорьевский район на указанные котельные (л.д.24-27); выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.33); свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (л.д.34,35); Уставом МО Егорьевский район (л.д.36-84); актами разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ОАО «Алтайкрайэнерго» и ООО «ПК «Егорьевское», определяющих границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок сторон в соответствии с их балансовой принадлежностью; соглашением от *** между Управлением Алтайского края по ЖКХ и администрацией Егорьевского района о предоставлении в случае возникновения аварийной ситуации необходимого оборудования, в том числе передвижной дизель-генераторной установки, дизельной топливной пушки непрямого нагрева; паспортом готовности к отопительному сезону 2015/16 и 2016/17 г.г. 

Свидетель А., являющийся директором ООО «Производственная компания «Егорьевское» пояснил суду, что Новоегорьевским сельским советом были переданы в аренду здания котельных по договору от *** ООО «УК «Новоегорьевское», которое впоследствии реорганизовано в ООО «ПК «Егорьевское», и до настоящего времени используются ООО «ПК «Егорьевское», осуществляется подача теплоснабжения населению, однако договор аренды не перезаключался. Оборудование для котельных приобреталось обществом, также имеются два автономных источника энергоснабжения, которые возможно использовать при аварийной ситуации. Кроме того, допускается перерыв в электроснабжении при аварийной ситуации до 72 часов, в течение которых возможно ее устранение. 

В соответствии со ст.210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Владение, пользование и распоряжение находящимся в муниципальной собственности имуществом относится к вопросам местного значения муниципального района согласно ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ 06.10.2013 «Об общих принципах местного самоуправления». 

Как указано выше, исследованными материалами, в том числе копиями свидетельств о государственной регистрации права собственности, подтверждается наличие в собственности муниципального образования Егорьевский район котельных, указанных в протоколе об административном правонарушении. Котельные, ранее находившиеся в муниципальной собственности сельского поселения, переданы в соответствии с договором аренды ООО «УК «Егорьевское», при этом согласно п.2.2,6 договора арендатор вправе производить переоборудование, модернизацию, реконструкцию арендуемого имущества по письменному согласованию с арендодателем, обязанности же таковой на арендатора не возложено. Согласно постановления Администрации Алтайского края от ***, вследствие разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности между муниципальным образованием сельского поселения и муниципальным образованием Егорьевского района, права и обязанности арендодателя по указанным договорам перешли к администрации Егорьевского района, и, соответственно, на нее возложены обязанности собственника по надлежащему содержанию имущества. 

Пунктом 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, предусмотрено, что электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок.

В силу пункта 1.2.18 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204, в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на категории: первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения; второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей; третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания (п. 1.2.19 Правил). Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. При нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады (п.1.2.20 Правил). Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания (п.1.2.10 Правил).

В соответствии с п.1.2.17 главы 1.2 Правил устройства электроустановок категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.

Отсутствие нормативной документации при проектировании котельной не исключает возможности обращения к нормативным правовым актам, регулирующим отношения в данной области, как к действующим в настоящее время, так и к ранее применявшимся. Согласно Приложению 2 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Минэнерго РФ и РАО "ЕЭС России", к электроприемникам второй категории относятся электроприемники установок тепловых сетей - запорной арматуры при телеуправлении, подкачивающих смесителей, циркуляционных насосных систем отопления и вентиляции, насосов для зарядки и разрядки баков аккумуляторов, баков аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточных насосов в узлах рассечки, тепловых пунктов, кроме указанных в п. I с) приложения.

В силу пункта 4.5 Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей ВСН 97-83, утвержденной Минэнерго СССР 25.03.1983, к электроприемникам второй категории относились центральные тепловые пункты в микрорайонах, кроме указанных в п. 4.4 с.

Согласно п.14.2 "СНиП II-35-76. Котельные установки" электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п.1.12 настоящих норм и правил. В соответствии с п.п.1.12, 1.11 СНиП "Котельные установки" по надежности отпуска тепла потребителям котельные относятся к первой категории, если они являются единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивают потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, при этом к первой категории потребителей тепла по надежности теплоснабжения относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции); ко второй категории - остальные котельные.

В силу п.1.1 действие СНиП "Котельные установки" распространяется при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см2 и с температурой воды не более 200 град. C.

Таким образом, требования СНиП II-35-76 "Котельные установки" не предусматривают возможности отнесения котельных к третьей категории надежности. Данный вывод не опровергается и представленными актами разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ОАО «Алтайкрайэнерго» и ООО «ПК «Егорьевское», определяющих границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок сторон в соответствии с их балансовой принадлежностью, согласно которым категории электроустановок спорных котельных определены как 3 категории, поскольку при отсутствии второго резервного источника питания категория надежности не может быть выше третьей.

Доводы о том, что в случае чрезвычайной ситуации могут быть использованы в качестве резервного источника питания дизель-генераторная установка, мотопомпы не могут быть приняты судьей во внимание, поскольку, с учетом их небольшого количества и мощности, при их эксплуатации не будет обеспечена нормальная деятельность социально значимых объектов, жилых домов. Исходя из представленного соглашения с Управлением АК по ЖКХ, следует, что автономные источники тепло- и энергоснабжения могут быть представлены при фактическом наличии данного оборудования на момент обращения, то есть они могут отсутствовать в Управлении. Кроме того, данный способ резервного обеспечения электроснабжения не предусмотрен Правилами устройства электроустановок.

Ссылки на рекомендательный характер требований Правил устройств электроустановок в отношении электроустановок, введенных в эксплуатацию до 01.01.2003, не могут служить основанием для освобождения от административной ответственности. В соответствии с п.1.1.1 Правил устройства электроустановок, таковые распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разделе 7 настоящих Правил. Вместе с тем, указанным пунктом также установлено, что требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки.

Таким образом, установлено наличие в действиях администрации Егорьевского района нарушений «Правил устройства электроустановок». Доводы представителя о том, что администрация в данном случае не является субъектом вменяемого правонарушения основаны на неверном толковании норма права. Указанное нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Устранение выявленного нарушения направлено на повышение надежности электроустановок, исключение возможности аварий, чрезвычайных ситуаций, на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, а, следовательно, Правила устройства электроустановок в данном случае подлежат применению.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. При рассмотрении дела в суде сведений о принятых мерах по устранению нарушений при эксплуатации котельных, не поступило. 

Согласно ст.40 Устава администрация Егорьевского района является юридическим лицом. Квалификацию действий администрации Егорьевского района по ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как нарушение правил устройства электроустановок, судья считает правильной.

Протокол об административном правонарушении составлен компетентным лицом и соответствует требованиям ст.28.2 КоАП РФ. 

За совершение правонарушения в соответствии со ст.9.11 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст.24.5 КоАП РФ не имеется. Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ не установлено. Статьей 3.12 КоАП РФ предусмотрено, что административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. С учетом установленных обстоятельств, судья полагает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10, 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать администрацию Егорьевского района Алтайского края, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Исполнение поручить Отделу судебных приставов г.Рубцовска, Егорьевского и Рубцовского районов. 

Постановление вынесено Рубцовским городским судом Алтайского края: 658201, 

<

...>.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через Рубцовский городской суд.

Судья О.Г.Гусынина