Дело №5-216/2018

(с учетом соединения с делами №№ 217-220)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

. . .> 24 октября 2018 года

Судья Полевского городского суда 

<

. . .> Хафизов А.М., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), в отношении 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

<

. . .> «

<

. . .>» (ГБУЗ СО «

<

. . .>»), юридический адрес: 

<

. . .>, ОГРН №,

у с т а н о в и л :

. . . в период с 10:30 по 12:30 часов при проведении проверки по контролю в зданиях и помещениях ГБУЗ СО «

<

. . .>», расположенных на территории 

<

. . .>, выявлены нарушения требований ст.37 Федерального закона от . . . N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", а именно не выполнены пункты предписания № от . . . об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок по . . ., в частности предписывалось: 

в здании родильного дома по адресу: 

<

. . .>:

- в подвале ликвидировать склады и кладовые на основании пп.«д» п.136 Постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- установить двери кладовой хранения чистого белья в соответствии требованиями п.1 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от . . . «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

в здании стационара № по адресу: 

<

. . .>:

- установить двери в кладовой хранения чистого белья на 5-ом этаже в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предусмотренными п.1 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от . . . «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- разместить палаты для тяжелобольных на первом этаже здания на основании п.135 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- установить в кабинете приемного покоя не менее двух извещателей автоматической пожарной сигнализации на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», п.12.16 Нормы пожарной безопасности «Установка пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» 88-2001;

- проложить провода и кабели соединительных линий система оповещения и управления эвакуацией на 5 этаже здания в коробах на основании ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.3.9 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03; 

- устранить неисправность ручного пожарного извещателя, расположенного на 5-ом этаже (район запасного выхода №) на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.3.3 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03, п.61 Постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- во всех палатах 5-го этажа установить не менее двух извещателей автоматической пожарной сигнализации на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.12.16 Нормы пожарной безопасности «Установка пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» 88-2001;

- установить автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях палат для тяжелобольных на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.4 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03;

- проложить провода и кабели соединительных линий система оповещения и управления эвакуацией на 4-ом этаже здания в коробах на основании ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п. 3.9 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03; 

- установить двери в кладовой хранения чистого белья на 4-ом этаже в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предусмотренными п.1 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от . . . «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- установить во всех палатах 4-го этажа не менее двух извещателей автоматической пожарной сигнализации на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.12.16 Нормы пожарной безопасности «Установка пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» 88-2001; 

- проложить провода и кабели соединительных линий система оповещения и управления эвакуацией на 2-ом этаже здания в коробах на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.3.9 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03; 

- установить двери склада медикаментов и двери склада сестры хозяйки на 2-ом этаже, а также двери во всех палатах 2-го этажа в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предусмотренными п.1 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от . . . «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- установить во всех палатах 2-го этажа не менее двух извещателей автоматической пожарной сигнализации на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.12.16 Нормы пожарной безопасности «Установка пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» 88-2001; 

- установить двери эвакуационного выхода на 1-ом этаже с открыванием по направлению выхода из здания на основании п.34 Постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- произвести отделку стен на путях эвакуации (коридор около гардероба на 1-ом этаже) из негорючих материалов на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- установить над дверями эвакуационного выхода около гардероба на 1-ом этаже световое табло «Выход» на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании»; п. 3.1 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03; 

- устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией в здании на 1 этаже на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», п.3.3 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03, п.61 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме».

- устранить неисправность лучей первого прибора №, №, №, №, №, №, №, №, № и лучей второго прибора №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № систем автоматической пожарной сигнализации на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п. 13.1* Нормы пожарной безопасности «Установка пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» 88-2001, п.61 Постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- предусмотреть выходы на чердак через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м. на основании ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, с периодичностью не реже 1 раза в год, на основании п.50 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, привести автоматическую установку пожарной сигнализации в исправное состояние на основании п.61 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- обеспечить наличие документации на установки и системы противопожарной защиты объекта на основании п.61 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- установить пожарную сигнализацию на 5-ом этаже в неврологическом отделении, помещении №, и в помещениях, разделенных перегородкой, на основании ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1, 4, таблица 3, п.38 Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 

- определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных и взрывоопасных зон на 5-ом этаже в неврологическом отделении, помещении для хранения «чистого белья», на основании статей 18, 27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- обеспечить наличие на 5-ом этаже на дверях в неврологическом отделении, помещении для хранения «чистого белья», кабинете старшей сестры, в помещении для хранения материалов наличие обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.20 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»; 

- установить на 5-ом этаже в неврологическом отделении, в помещении для хранения «чистого белья», кабинете старшей сестры и в помещении для хранения материалов двери со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа на основании стр.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89* «Общественные здания и сооружения»; 

- определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных и взрывоопасных зон на 5-ом этаже для кабинета старшей сестры и помещения для хранения материалов на основании статей 18, 27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- в кабинете № на 5-ом этаже обеспечить горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м, на основании ст.58, 83 Федерального закона от . . . № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»; 

- на 3-ем этаже по помещению №, помещению для хранения материалов определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных и взрывоопасных зон, на основании ст.18, 27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- обеспечить наличие на 3-ом этаже в помещении №, помещении для хранения материалов наличие на дверях обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.20 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»; 

- установить на 3-ем этаже в помещении для хранения материалов двери со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа на основании стр.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89* «Общественные здания и сооружения»; 

- на 1-ом этаже по помещению №, помещению для хранения материалов и помещению архива определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных и взрывоопасных зон, на основании ст.18, 27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- на 1-ом этаже в помещении архива и в помещении для хранения материалов установить двери со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа на основании ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89* «Общественные здания и сооружения»; 

- на 1-ом этаже обеспечить открывание дверей эвакуационного выхода, ведущих наружу (район гардероба) по направлению выхода из здания на основании ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.6.17 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.36 «ж» постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»;

- на 1-ом этаже для помещений №№, 117 определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных и взрывоопасных зон, в соответствии со с.18, 27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- на 1-ом этаже для помещений №№, 117 обеспечить наличие на дверях обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.20 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»;

- на 1-ом этаже для помещений №№, 117 установить двери со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89* «Общественные здания и сооружения»;

- на 1-ом этаже в помещении № установить автоматическую пожарную сигнализацию, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1, 4, таблица 3, п.38 Норм пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- на 1-ом этаже в кабинете № обеспечить горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м., в соответствии со ст. 54,83 Федерального закона от . . . № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»;

в здании поликлиники № по адресу: 

<

. . .>:

- на 3-ем этаже в помещениях № для чистого белья, заместителя главного врача обеспечить горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м. в соответствии со ст. 54,83 Федерального закона от . . . № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»; 

- выходы на чердак предусмотреть через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м., в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, привести в исправное состояние автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии с п.61 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, производить такие работы не реже одного раза в год, в соответствии п.50 Постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- на 2-ом этаже в помещениях №, процедурной помещения №, процедурной помещения №, обеспечить расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м., в соответствии со ст. 54,83 Федерального закона от . . . № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»;

- на 1-ом этаже в холле (фойе) и в помещении регистратуры установить автоматическую пожарную сигнализацию, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1, 4, таблица 3, п.38 Норм пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 

- на 1-ом этаже в помещениях флюорографии и помещениях № обеспечить расстояние от извещателей до электросветильников не менее 0,5 м., в соответствии со ст. 54,83 Федерального закона от . . . № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»;

в здании стационара № по адресу: 

<

. . .>:

- устранить неисправность кнопок электрозадвижек, расположенных во всех пожарных кранах (отделение травматологии, хирургическое отделение, отделение анестезиологии-реанимации) на основании ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п. 11.7* Строительные нормы и правила . . .-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- в подвале ликвидировать склады и кладовые на основании пп.«д» п.136 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- в отделении анестезиологии-реанимации разместить рампу с баллонами кислорода у глухих (не имеющих проемов) стен здания на основании пп.«г» п.355 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- выходы на чердак (кровлю) установить через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м., в соответствии со ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № «О техническом регулировании», п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- на 2 этаже открывание дверей эвакуационного выхода, ведущего из хирургического отделения через галерею в главный корпус, обеспечить по направлению выхода из здания, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.6.17 СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.36 «ж» постановление Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»;

- произвести отделку пола в клинико-диагностической лаборатории из негорючих материалов на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- убрать из подвального помещения пожароопасные вещества, в соответствии с п.23«а» постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»;

в здании поликлиники № по адресу: 

<

. . .>:

- ликвидировать в подвале архивы, склад и мастерскую плотника, в соответствии пп.«д» п.136 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- выходы на чердак предусмотреть через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м., в соответствии со ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № «О техническом регулировании», п.8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, проводить такие работы не реже 1 раза в год, в соответствии с п.50 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- обеспечить наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, в соответствии с п.61 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- на 2-ом этаже в помещении актового зала (80 посадочных мест) сделать 2-ой эвакуационный выход, в соответствии со ст.46 Федеральный закон от . . . № «О техническом регулировании», п. 6.12 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- на 1-ом этаже в холл (фойе), помещении регистратуры №, помещении № установить автоматическую пожарную сигнализацию, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1, 4, таблица 3, п.38 Норм пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 

- на 1-ом этаже ширину эвакуационного выхода, ведущего наружу (район помещения №, район лестничной клетки, лифта) сделать не менее 1,2 метра, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.33 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»;

в здании скорой помощи по адресу: 

<

. . .>:

- установить двери склада медикаментов со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа, в соответствии со ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89*. «Общественные здания и сооружения»;

- для склада медикаментов определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст.18,27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27; 

- обеспечить наличие на дверях склада медикаментов обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.20 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»; 

- в помещениях аптек установить двери электрощитовой со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89* «Общественные здания и сооружения»; 

- для помещений аптек, для помещения электрощитовой определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст.18, 27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- обеспечить открывание дверей эвакуационного выхода из помещений аптек по направлению выхода из здания, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.6.17 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.36 «ж» постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»;

в патологоанатомическом отделении по адресу: 

<

. . .> 

- установить двери архива со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89* «Общественные здания и сооружения»; 

- для помещения архива определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст.18,27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18, 27; 

- обеспечить наличие на дверях архива ПАО обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.20 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»; 

- в помещениях установить автоматическую пожарную сигнализацию, и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1, 4, таблица 3, п.38 Норм пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 1.2, п. 5.1, таблица 2, п. 11 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03; 

в здании стационара № (инфекционное отделение) по адресу: 

<

. . .>:

- устранить неисправность кнопок электрозадвижек, расположенных в пожарных кранах на основании ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.11.7* Строительные нормы и правила . . .-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- ликвидировать склад в подвале на основании пп.«д» п.136 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- установить двери электрощитовой с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч., в соответствии со ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п. 1.82 СНиП . . .-89 «Общественные здания и сооружения»;

- в помещениях кухни устранить неисправность системы автоматической пожарной сигнализации на основании ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ от . . . «О техническом регулировании», п.13.1* Нормы пожарной безопасности «Установка пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» 88-2001, п.61 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- для помещения бойлерной, помещения плотницкой и помещения архива определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.18, 27 Федеральный закон от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- обеспечить наличие на дверях бойлерной, дверях плотницкой и дверях архива обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.20 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»; 

- установить двери архива, бойлерной и плотницкой со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89* «Общественные здания и сооружения»; 

- обеспечить наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, в соответствии с п.61 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

в здании детской поликлиники по адресу: 

<

. . .>:

- для помещения архива, помещения материальной, помещения вентиляционной, помещения электрощитовой и помещения склада в комнате санитарок определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.18, 27 Федерального закона от . . . № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- обеспечить наличие на дверях архива, дверях материальной, дверях вентиляционной, дверях электрощитовой, дверях склада в комнате санитарок обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.20 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме»;

- установить двери архива, двери материальной со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.1.82 СНиП . . .-89* «Общественные здания и сооружения»; 

- ширину эвакуационного выхода из подвала непосредственно на улицу сделать не менее 0,8 метра, в соответствии со ст.46 Федерального закона от . . . № «О техническом регулировании», п.6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.33 Постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»; 

- обеспечить наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта, в соответствии с п.61 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме»;

- высоту эвакуационного выхода из комнаты хранения сухих смесей непосредственно наружу сделать не менее 1,9 метра, в соответствии со ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № «О техническом регулировании», п.6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.33 постановления Правительства РФ от . . .г. № «О противопожарном режиме».

Представитель ГБУЗ СО «

<

. . .>» Д. при рассмотрении дела в суде вину ГБУЗ СО «

<

. . .>» в совершении правонарушения признала, пояснила, что часть выявленных нарушений в настоящее время устранена, кроме того принимаются меры по полному устранению всех оставшихся нарушений.

Выслушав представителя ГБУЗ СО «

<

. . .>», исследовав представленные материалы, суд пришёл к следующему.

Согласно ч.12 ст.19.5 КоАП РФ административным правонарушением является невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. 

Административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст.19.5 КоАП РФ заключается в повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Как следует из материалов дела, . . . должностными лицами отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа 

<

. . .>, городского округа 

<

. . .>, 

<

. . .> городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

. . .> в отношении ГБУЗ СО «

<

. . .>» проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой установлено, что юридическое лицо в установленный срок . . . не выполнило мероприятия по обеспечению пожарной безопасности содержание которых отражено выше в описательной части решения, указанные: - в пунктах 1, 2, 4, 6-18, 20-22, 26, 28-32, 34-41 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от . . . N 117/1/73; - в пунктах 11-16, 18-20, 23 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от . . . №; - в пунктах 1, 2, 4, 10, 12-18, 22, 23, 32-34, 38-40, 42-46 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от . . . №; - в пунктах 5-17, 21, 22 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от . . . №; - в пунктах 1, 3-6, 10-27, 29-33, 35 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от . . . №, что является нарушением пп.«д» п.136 постановления Правительства РФ от . . . № «О противопожарном режиме», п.1 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от . . . «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.46 Федерального закона от . . . N 184-ФЗ "О техническом регулировании", 3.9 НПБ 104-03, СП 5.13130-2009 "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утвержденные Приказом МЧС России от . . . N 175, СП 6.13130-2013 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", утвержденные Приказом МЧС России от . . . N 115,СНиП 21-01-97, п.12.16 Нормы пожарной безопасности «Установка пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» 88-2001.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении ГБУЗ СО «

<

. . .>» протокола об административном правонарушении.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор подтверждается совокупностью доказательств по делу, а именно, предписаниями об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от . . . №, от . . . N №, распоряжением должностного лица о проведении внеплановой выездной проверки от . . ., актом проверки от . . ., свидетельствами о государственной регистрации права на указанные объекты недвижимости, на которых выявлены нарушения, иными доказательствами, собранными по делу.

Анализируя исследованные доказательства и оценив их на предмет допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд приходит к выводу, что факт невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, установлен, в связи с этим в действиях ГБУЗ СО «

<

. . .>» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Согласно протокола об административном правонарушении действия ГБУЗ СО «

<

. . .>» были квалифицированы по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Однако, как следует из содержания данного протокола об административном правонарушении, в нем противоправное деяние, предусмотренное частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ, не описано.

При таких обстоятельствах, действия ГБУЗ СО «

<

. . .>» следует переквалифицировать с ч.14 ст.19.5 КоАП РФ на ч.12 ст.19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, сведения об юридическом лице, финансовое и имущественное положение юридического лица. 

Смягчающим административную ответственность обстоятельством является признание лицом, привлекаемым к административной ответственности, вины. 

Отягчающим административную ответственность ГБУЗ СО «

<

. . .>» обстоятельством является повторное совершение однородного административного правонарушения. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости назначения ГБУЗ СО «

<

. . .>» наказания в виде административного штрафа в размере 75000 рублей.

Оснований для применения положений ст.2.9 КоАП РФ суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4.1-4.3, 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

п о с т а н о в и л :

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

<

. . .> «

<

. . .>» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Административный штраф надлежит уплатить не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: УФК по 

<

. . .> (ГУ МЧС России по 

<

. . .>) ИНН 

<

***>, расчетный счет №, Уральское ГУ Банка России, БИК 046577001, код бюджетной классификации 17№, ОКТМО 65754000, КПП 668501001, УИН 0.

Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, путем подачи жалобы через Полевской городской суд.

Постановление изготовлено в совещательной комнате с применением технических средств.

Судья А.М. Хафизов