Дело № 12-97/2017 г. 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Славгород 22 августа 2017 года

Судья Славгородского городского суда Алтайского края Филиппова О.А., рассмотрев жалобу законного представителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя общеобразовательная школа» на постановление № от 23 июня 2017 года и.о. заместителя начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО1 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором ФИО2, в период участия в комиссии по проведению плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Славгородская средняя общеобразовательная школа", ИНН 

<

***>, далее МБОУ «Славгородская СОШ», на основании распоряжения № от 

<

адрес>, в эксплуатации электроустановок МБОУ «Славгородская СОШ», расположенных по адресу: 658823, Алтайский край, г.Славгород, 

<

...>, принадлежащих (находящихся в эксплуатации) МБОУ «Славгородская СОШ» ДД.ММ.ГГГГг. в 13 часов 00 минут выявлены нарушения обязательных Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6, далее - ПТЭЭП, выразившиеся в следующем:

1. Отсутствует подготовленный электротехнический персонал для осуществления эксплуатации электроустановок или договор со специализированной организацией на проведение эксплуатации электроустановок. Нарушен п. 1.2Л. ПТЭЭП.

2. Ответственным за электрохозяйство приказом № 322 от 18.08.2016 назначен ФИО3, не имеющий соответствующей группы по электробезопасности. Нарушены п.1.2.3., п. 1.2.7. ПТЭЭП.

3. Заместителем ответственного за электрохозяйство приказом № 418/2 от 14.10.2016 назначен ФИО4, не имеющий соответствующей группы по электробезопасности. Нарушены п.1.2.3., п.1.2.7. ПТЭЭП.

4. Отсутствует общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдельным цехам и участкам. Нарушен п.1.8.2. ПТЭЭП.

5. Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства зданий школы, столовой, 

<

...>; здания школы, 

<

...>; здания школы, 

<

...>. Нарушен п.2.7.15. ПТЭЭП.

6. Электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными, готовыми к использованию средствами защиты в соответствии с Нормами комплектования средствами защиты. Нарушены п.п.1.7.3., 1.2.2, 2.2.21. ПТЭЭП.

7. Истек срок очередной поверки расчетного электросчетчика зав. № в 2016г. (акт № от ДД.ММ.ГГГГ). Нарушен п.2.11.9. ПТЭЭП.

8. Отсутствуют паспорта на кабельные линии. Нарушен п.2.4.5. ПТЭЭП.

Должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, указанные действия МБОУ «Славгородская СОШ» квалифицированы по ст. 9.11 КоАП РФ. 

Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ и.о. заместителя начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО1 указанное юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ директором МБОУ «Славгородская СОШ» на вышеуказанное постановление подана жалоба, в которой содержится просьба снизить сумму штрафа до минимального размера, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ. В обоснование жалобы указано, что причиной допущенных нарушений стала неосторожность и недостаточное финансирование. По мнению автора жалобы, правонарушение возможно признать малозначительным. Указано, что МБОУ «Славгородская СОШ» принимало все зависящие от него меры для устранения нарушений. 

Проверив на основании ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ материалы дела в полном объеме, изучив доводы жалобы, суд считает, что оснований для удовлетворения жалобы не имеется. Так, факты наличия перечисленных постановлении нарушений подтверждены имеющимися в материалах дела доказательствами. Доказательств того, что юридическим лицом принимались необходимые меры для устранения нарушений не представлено. Учитывая характер правонарушения, малозначительным оно признано быть не может. МБОУ «Славгородская СОШ» обоснованно признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и ему назначен штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией указанной статьи, поэтому размер штрафа снижен быть не может. 

Учитывая изложенное, постановление № от ДД.ММ.ГГГГ и.о. заместителя начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителейи энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО1 необходимо оставить без изменения, а жалобу директора «Славгородская СОШ» - без удовлетворения. 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, судья

Р Е Ш И Л:

Постановление № от ДД.ММ.ГГГГ и.о. заместителя начальника Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО1, которым муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Славгородская средняя общеобразовательная школа» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ – оставить без изменения, а жалобу законного представителя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славгородская средняя общеобразовательная школа» –без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано или опротестовано в 

<

адрес>вой суд через Славгородский городской суд в течение 10 дней.

Судья О.А.Филиппова