Дело № 2-2955/2025

УИД: 22RS0013-01-2025-003275-43

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 августа 2025 года г. Бийск, Алтайский край

Бийский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Матвеева А.В., 

при секретаре Смирновой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах к КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», Министерству здравоохранения Алтайского края о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах обратился в суд с исковым заявлением к КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», Министерству здравоохранения Алтайского края о возложении обязанности.

В исковом заявлении от 29.05.2025 истец просит суд: 

Обязать КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» (адрес юридический: 659334, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) устранить выявленные нарушения требований санитарного законодательства РФ, а именно:

1. Отделку стен помещений выполнить материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить дефекты гигиенического покрытия стен: по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

в кабинете сестры хозяйки №103, 

коридоре 2 этажа поликлиники, 

в картотеке прививочного кабинета, каб № 207, 208,

в манипуляционной врача уролога,

в кабинете неотложной помощи поликлиники,

в кабинете приема врача терапевта № 323, кабинете невролога № 302,

в кабинетах приема терапевта № 332,

в кабинетах приема врача терапевта № 328,

в кабинете приема врача терапевта № 326,

дистилляторной № 307,

в санитарном узле для персонала, санитарном узле для пациентов на 3 этаже,

в кабинете хирургической стоматологии,

в клинико-диагностической лаборатории в помещении моечной,

в стационаре:

в помещении приемного покоя для экстренных больных, в помещении приемного покоя для плановых больных, в помещении сестры - хозяйки,

в приемном отделении в кабинете приема невролога ОНМК, кабинете приема терапевта, кабинете приема нейрохирурга, 

в приемном отделении в санитарном узле для пациентов, санитарном узле для персонала,

в операционном блоке в помещении отдыха среднего медицинского персонала, в помещении сестры-хозяйки, в гардеробе младшего медицинского персонала, 

в травматологическом отделении в палате № 14,

в кардиологическом отделении в палате № 1, 

в урологическом отделении в палатах № 7, № 2, № 8А, № 3А,

в отделении диализа в помещении склада,

в хирургическом отделении в 0 палате, в изоляторе № 1, в палате № 9, 

в патологоанатомическом отделении в секционном зале № 1, предсекционной, дистилляторной, в душе, коридоре, во всех помещениях патологоанатомического отделения,

в лаборатории патологоанатомического отделения в вырезной, лаборатории пробоподготовки, в комнате сестры-хозяйки, 

в рентгенодиагностическом отделении в коридоре, 

в баклаборатории в помещении хранения расходного инвентаря, бакпрепаратов, 

в инфекционном отделении: в 1 отделении в полубоксе № 3а, полубоксе 2а, в реанимационном зале, 

в коридорах 2 отделения, в полубоксах № 2, в ванной 2 этажа инфекционного отделения,

в 3 отделении в ванной полубокса № 2, № 16, в полубоксе № 3, палатах № 8, № 10, № 11, № 13, № 14, № 19,

в помещении хранения отходов инфекционного отделения.

в перинатальном центре:

в смотровом кабинете приемного покоя отделения патологии беременности, 

в отделении патологии беременности в палатах, ПИТ палате, в процедурном кабинете,

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией в моечной-дезинфекционной, в сестринской, в смотровом кабинете приемного покоя, в помещении для выписки, 

в отделении патологии беременности в палатах № 202, 204, 207, 211, 212, 214, 216, в буфетной,

в помещении реанимации интенсивной терапии акушерского отделения в помещении для хранения уборочного инвентаря, в коридоре,

в акушерском отделении в палатах совместного пребывания матери и новорожденных № 406, № 407, № 411, № 415, № 416, № 418, № 419, № 423, в сестринской,

в родблоке акушерского отделения, в помещении для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинского инструментария, формирования биксов, в помещении хранения уборочного инвентаря, помещении хранения дезинфицирующих растворов, в ординаторской, в сестринской, в комнате дежурных анестезиологов,

в ЦСО в помещении гардероба верхней одежды, в помещении отдыха сотрудников ЦСО, в помещении хранения уборочного инвентаря ЦСО. 

Отделку пола помещений выполнить материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: 

в поликлинике:

в кабинете сестры хозяйки №103,

в кабинете приема терапевта (№ 333),

в кабинете аудиометрии (№ 339, 

в стационаре:

в отделении реанимации в реанимационном зале №1, №3,

кабинетах физиотерапевтического отделения,

в патологоанатомическом отделении в коридоре, комнате сестры-хозяйки, кабинете медицинского статистика, в аппаратной.

2. Оборудовать потолки из материалов, обеспечивающих возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, устранить дефекты гигиенического покрытия:

в КГБУЗ « Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>:

в поликлинике:

дистилляторной (№ 307),

в санитарном узле для персонала, санитарном узле для пациентов на 3 этаже,

в клинико-диагностической лаборатории в помещении моечной,

в стационаре:

в операционном блоке в операционной № 5, в гардеробе младшего медицинского персонала, в гардеробе среднего медицинского персонала, в душе персонала, в санитарной комнате,

в патологоанатомическом отделении в секционном зале № 1,

в рентгенотделении в коридоре,

в перинатальном центре:

в отделении патологии беременности в буфетно-раздаточной, в санитарном узле для пациентов (женщин) на 4 унитаза, 

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией в операционной, в санузле для сотрудников, 

в акушерском отделении в палатах: № 401, № 402, № 405, № 412, № 413, в сестринской, в комнате БЦЖ,

в операционном блоке в помещении для обработки медицинских изделий, инструментов, в материальной для хранения стерильных биксов, упаковок, в помещении для хранения расходных материалов, в помещении переодевания операционной бригады,

в родблоке акушерского отделения в помещении младшего медицинского персонала, в бытовом помещении для приема пищи персонала,

в гардеробе пациентов. 

3. Внутреннюю отделку стен и потолка в рентгенодиагностическом кабинете стационара № 3, в процедурной, в комнате управления выполнить гладкими, легко очищаемыми и допускать влажную уборку. Отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях.

4. Внутреннюю отделку в помещениях «заразной» зоны лабораторий поверхности пола, стен, потолка в помещениях «заразной» зоны выполнить гладкими, без щелей, устойчивыми к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств:

в бактериологической лаборатории:

в помещении серологических исследований и микроскопии, 

в помещении для исследования клинического материала,

в помещении для проведения посевов, 

в иммунологической лаборатории:

в помещении приема и подготовки проб, лаборантской ИФА, 

в месте монтажа перегородок, между боксами и предбоксами ПЦР – 1, ПЦР – 2.

5. Довести до соответствия санитарным нормам площади помещений, в КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

перевязочный кабинет травмпункта до 16,0 м2, 

малая операционная травмпункта до 24,0 м2, 

смотровой кабинет оборудованный гинекологическим креслом (№ 218) до 17,0 м2, 

кабинет физиолечения (№ 208) до 16,0 м2,

манипуляционная врача уролога оборудованная специальным креслом (№ 306) до 17м2,

кабинет приема врача гинеколога дневного стационара оборудованный гинекологическим креслом (№ 407) до17м2,

малая операционная (№ 427) до 24 м2, 

кабинет приема врача гинеколога оборудованный гинекологическим креслом (№ 406) до 17м2 

кабинет приема врача гинеколога оборудованный гинекологическим креслом ( № 424) до 17м2 

кабинет УЗИ (№ 404) до 16м2, 

в стационаре:

в нейрососудистом отделении процедурный ПИТ до 12,0 м2,

в инфекционном отделении палаты на 1 койку для детей старше 7 лет без пребывания матерей и взрослых - 8,0 м?; на 1 койку для детей до 7 лет без пребывания матерей - 7,0 м2; для детей до 7 лет с круглосуточным пребыванием матерей - 12,0 м2, 

в инфекционном отделении в реанимации: полубоксы, палаты 18 м2,

в операционном блоке стационара:

операционная № 3, операционная № 9 - 36 м2 для общепрофильной операционной,

площадь операционной № 4 нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии, площадь операционной № 5 для проведения экстренных травматологических операций, площадь операционной № 6 для проведения плановых травматологических операций - 42 м2 на операционную для проведения ортопедотравматологических и нейрохирургических операций, 

площадь материальной не менее 4 м2 на каждую операционную. 

в перинатальном центре:

в родблоке акушерского отделения площадь индивидуальной родовой палаты, оборудованной кроватью ФИО1 № 9 –30 м2, на индивидуальную родовую палату с кроватью трансформером - 24 м2,

Оборудовать:

в травмпункте - малую операционную – 24,0 м2, с предоперационной 6,0 м2 и шлюзом при малой операционной 4,0 м2,

в женской консультации - малую операционную до 24,0 м2, с предоперационной до 6,0 м2 и шлюзом при малой операционной до 4,0 м2, 

в операционных № 8 и № 10 по одному операционному столу,

операционные № 8, № 9, № 10 предоперационными для одной или двух общепрофильных операционных,

6. В КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>

в поликлинике: 

в травмпункте предусмотреть помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов,

в поликлинике оборудовать помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов, 

в поликлинике оборудовать манипуляционный кабинет при кабинете приема врача отоларинголога.

в стационаре: 

в операционном блоке оборудовать санитарный пропускник для персонала, помещение для разборки и мытья инструментов, помещение обработки наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение для стерилизации, шлюз на входе для пациентов,

в отделении реанимации предусмотреть помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры, медицинского инструментария, помещение для хранения уборочного инвентаря, 

перинатальном центре: 

предусмотреть помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры, кладовую наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию, помещение для хранения грязного белья и послеоперационных отходов.

7. В отделении урологии, в кабинете приема врача уролога поликлиники оборудовать моечно-дезинфекционное помещение в манипуляционной врача уролога для проведения цистоскопии.

8. Оборудовать резервными устройствами горячего водоснабжения водонагревательными устройствами помещения, требующие соблюдения особого противоэпидемического режима:

в поликлинике: инфекционный кабинет,

в стационаре: реанимационные залы, процедурный кабинет реанимационного отделения, предоперационные оперблока, перевязочные, процедурные кабинеты, манипуляционные всех отделений стационара (кроме процедурного кабинета кардиологического отделения, смотрового кабинета гинекологического отделения), кабинет цистоскопии урологического отделения, малая операционная для экстренных операций, моечная, диализные залы № 2, 3 отделения диализа, реанимационная палата реанимационного отделения инфекционного отделения, процедурные кабинеты, посты медицинских сестер, палаты 2 этажа инфекционного отделения, 

в перинатальном центре: родовые залы, пост акушерки, душ для женщин, душ для персонала акушерского отделения, палаты совместного пребывания матери и ребенка, детские палаты, комнаты сбора грязного белья, палата реанимации акушерского отделения, комната для хранения вакцины против гепатита В, комната БЦЖ, молочная комната отделения новорожденных, процедурные кабинеты отделений, смотровые кабинеты отделений, помещение поста отделения патологии беременности, душ персонала (2, 3, 4 этажи), 

на пищеблоке: моечная кухонной посуды пищеблока стационара, моечная кухонной посуды пищеблока перинатального центра, буфетно-раздаточные нейрохирургического, кардиологического отделения, на пищеблоке перинатального центра: в моечных кухонной посуды пищеблоков.

9. Оборудовать умывальные раковины с подводкой холодной, горячей воды со смесителями:

в поликлинике:

в сестринской травмпункта,

в санитарном узле для сотрудников (1 этаж),

в стационаре:

в отделении диализа: в диализном зале № 1,

в приемном отделении: кабинете ОНМК, кабинете терапевтической стоматологии, кабинете сестры-хозяйки, используемый для сбора грязного белья,

в инфекционном отделении: в горшечной 2 и 3 отделений, 

в оперблоке: в помещении материальной, в санитарной комнате, 

в эндоскопическом отделении в кабинете УЗИ №3 

в перинатальном центре:

в приемном покое акушерского отделения: в сестринской, 

в ЦСО перинатального центра: в комнате персонала, 

в помещении временного хранения отходов,

в клинико-диагностической, бактериологической лабораториях: в санитарном узле персонала.

10. Оборудовать раковины смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным или прочим не кистевым) управлением, в том числе в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала:

в поликлинике: в малой операционной женской консультации, в процедурном кабинете дневного стационара женской консультации, в перевязочной травмпункта, в смотровом мужском кабинете, 

в стационаре: 

в отделении гнойной хирургии: в процедурном кабинете,

в гинекологическом отделении: в процедурном кабинете,

в перинатальном центре:

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией: в родильных залах, в санузлах, 

11. Кабинеты, где проводиться обработка инструментов, оборудовать отдельными раковинами для мытья рук или двухгнездными раковинами:

в стационаре:

цистоскопический кабинет, перевязочная, процедурный кабинет, манипуляционные урологического отделения,

процедурный кабинет отделения гнойной хирургии,

малая операционная для экстренных операций, смотровой кабинет, перевязочная, процедурный кабинет, манипуляционные отделения гинекологии, 

процедурный кабинет травматологического отделения,

в поликлинике:

процедурный кабинет женской консультации, 

12. Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения оборудовать закрытыми коробами:

в поликлинике:

в кабинете приема врача-терапевта (№ 327),

в стационаре: в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях.

в перинатальном центре: в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях. 

13. Проводить замену фильтров высокой очистки не реже 1 раза в полгода, в помещения чистоты классов А и Б (в палате ПИТ кардиологического отделения, в помещениях с асептическим режимом хирургического, урологического, нейрохирургического, гинекологического отделений – малые операционные, перевязочные, манипуляционные, процедурные, в операционной, предоперационной, перевязочной отделения гнойной хирургии стационара, в родовых залах, в операционных, в палатах интенсивной терапии новорожденных, в реанимационной палате акушерского отделения, в процедурных, в смотровых кабинетах, в послеродовых палатах с совместным пребыванием матери и новорожденного, в палатах для новорожденных, в стерилизационной перинатального центра. 

14. Оборудовать вентиляцию с механическим побуждением тяги для обеспечения кратности воздухообмена и исключения перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые»: 

в поликлинике: в перевязочной хирургического кабинета, в манипуляционной кабинета неотложной помощи, в манипуляционной кабинета врача уролога, в смотровом кабинете поликлиники, малой операционной женской консультации, процедурных, прививочных кабинетах, в хирургическом стоматологическом кабинете, 

в стационаре: в предоперационных, в операционных № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 оперблока, в процедурных кабинетах терапевтического, в кабинете хирургической стоматологии приемного покоя, 

в помещениях центрального стерилизационного отделения стационара,

в дезинфекционном камерном отделении стационара.

15. Оборудовать системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением помещения операционных № 2, № 8, № 9. 

16. Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением тяги, в процедурном кабинете, комнате управления флюорографического кабинета поликлиники.

17. Оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением тяги:

в стационаре: в оперблоке, в санитарной комнате, используемой для хранения медицинских отходов, грязного белья, формалина, в санитарном узле, душе персонала, в отделениях стационара: в душевых, санитарных узлах, в помещениях хранения грязного белья,

в поликлинике: в санитарных узлах, 

в патологоанатомическом отделении: в помещениях аппаратной, дистилляторной, в помещении вырезки биоматериала, используемых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом,

в помещениях хранения медицинских отходов в стационаре, в перинатальном центре.

18. Оборудовать закрытыми коробами воздуховоды механической вентиляции: 

в перинатальном центре: в операционных, родовых залах, палатах интенсивной терапии акушерского отделения, новорожденных, в помещении хранения стерильных биксов оперблока, 

в стационаре: в операционных № 2, № 8, № 9.

19. Оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением:

помещения оперблока (кроме операционных № 2, № 8, № 9),

складские помещения отделения диализа в соответствии. 

20. Оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением без устройства организованного притока в помещениях патологоанатомического отделения из помещений и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом (аппаратной, дистилляторной, вырезной).

21. Оборудовать системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением помещения операционных № 2, № 8, № 9.

22. Оборудовать местную вытяжную вентиляцию в помещении моечной клинико-диагностической лаборатории.

23. Оборудовать самостоятельную систему вентиляции в помещениях для исследований клинико-диагностической лаборатории. 

24. Обеспечить четкое зонирование внутреннее пространство оперблока на «стерильную зону», зону строго режима, зону общебольничного режима (шлюз).

25. Оборудовать в стационаре в операционном блоке раздельные входы для пациентов (через шлюз) и персонала (через санпропускник), оборудовать санитарные пропускники для персонала, оборудовать в перенатальном центре в операционном блоке санитарные пропускники для персонала.

26. Оборудовать моечно-дезинфекционное помещение для обработки бронхоскопов в эндоскопическом отделении. 

27. Оборудовать в эндоскопическом отделении помещение для обработки эндоскопов местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн.

28. Оборудовать искусственную приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги для обеспечения кратности воздухообмена и исключения перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые» в процедурной бронхоскопии эндоскопического отделения. 

29. Предусмотреть в акушерском отделении в каждой палате для осмотра новорожденных пеленальный стол, оборудованный матрасом с подогревом и лампой лучистого тепла. 

30. Обеспечить подачу и отключение питания от электрической сети с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери бактерицидных облучателей открытого типа:

в моечной стоматологического отделения поликлиники,

в микроскопической КДЛ.

31. Оборудовать локальными вытяжными системами моечные ванны в буфетно-раздаточных в отделениях травматологии, гнойной хирургии, гинекологии, неврологии, урологии, терапии, хирургии, кардиологии, нейрохирургии, в моечной кухонной посуды пищеблока перинатального центра. 

32. Обеспечить урологическое отделение, отделение диализа мебелью с гигиеническим покрытием устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств.

33. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции в помещениях стационара, поликлиники, перинатального отделения, патологоанатомического отделения, прачечной, с проведением инструментальных измерений объема вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет. 

34. Оборудовать помещение мини-прачечной поликлиники двумя помещениями: первое для сбора, временного хранения и стирки белья второе для сушки, глажения и временного хранения чистого белья. 

35. Довести до соответствия гигиеническим нормативам уровни искусственной освещенности:

в смотровом кабинете гинекологического отделения, 

в процедурном кабинете гинекологического отделения, 

в цистоскопическом кабинете урологического отделения, 

в прививочном кабинете поликлиники, 

в кабинете терапевта № 337, 

в кабинете терапевта № 303, 

в процедурном кабинете № 426 женской консультации, 

в малой операционной (кабинет № 427) женской консультации, 

в родильном зале № 7, 

в процедурном кабинете родильного отделения, 

на рабочем месте повара у разделочного стола в мясном цехе пищеблока стационара, 

на рабочем месте повара у кухонной плиты в горячем цехе пищеблока стационара, 

на рабочем месте кладовщика на складе.

Обязать Министерство здравоохранения Алтайского края, (адрес юридический: 656031, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) профинансировать указанные мероприятия по устранению нарушений требований санитарного законодательства Российской Федерации.

Установить Ответчикам срок для исполнения решения суда до 18.05.2026.

В обоснование исковых требований истец указывает, что Постановлением по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 1 г. Бийска Алтайского края от 26.03.2025 № 5-148/2025 установлено, что юридическим лицом КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» (адрес юридический: 659334, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) совершено административное правонарушение, выразившееся в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства при следующих обстоятельствах: 

при проведении планового мероприятия по контролю юридическому лицу КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» 27.12.2021 по результатам плановой выездной проверки территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 13/2/229 со сроком исполнения – 16.11.2023.

По ходатайству исполняющего обязанности главного врача КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» (входящий 22-02-13/2-411-2024 от 12.02.2024) 16.02.2024 вынесено решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 27.12.2021 № 13/2/229, в соответствии с решением срок исполнения пунктов № 1 (в части), 2 (в части), 3 (в части), 4 (в части), 5(в части), 6 (в части), 7 (полностью), 8 (в части), 9 (в части), 10 (в части), 11 (в части), 12 (полностью), 15 (полностью), 16 (полностью), 17 (полностью), 18 (полностью), 19 (полностью), 22 (полностью), 23 (полностью), 24 (полностью), 25 (полностью), 26 (полностью), 27 (полностью), 28 (полностью), 29 (полностью), 30 (полностью), 31 (полностью), 32 (полностью), 35 (полностью), 39 (полностью), 40 (полностью), 41 (полностью), 42 (полностью), 43 (полностью), 44 (полностью), 45 (полностью), 46 (полностью), 47 (полностью), 48 (в части) предписания № 13/2/229 от 27.12.2021 установлен до 01.02.2025г. (включительно).

07.03.2025г в 10 часов 00 минут, при проведении анализа поступившего из КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» ответа по исполнению предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах № 13/2/229 от 27.12.2021 (входящий номер 22-02-13/2-796-2025 от 07.03.2025), установлено, что предписание не выполнено в установленный срок до 01.02.2025 включительно, а именно: 

1. Частично не выполнен п.1 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» внутренняя отделка помещений не приведена в соответствие с требованиями: 

при требуемой отделке стен помещений материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически: 

по адресу: 

<

...>

в поликлинике

в кабинете сестры хозяйки №103 на стенах участки отпавшей плитки, 

коридоре 2 этажа поликлиники на стенах трещины, участки отслоившейся краски, 

в картотеке прививочного кабинета, каб № 207, 208 - на стенах трещины, участки отслоения окраски,

в манипуляционной врача уролога на стенах участки отслоения краски,

в кабинете неотложной помощи поликлиники - на стенах отшелушивание краски,

в кабинете приема врача терапевта (№ 323), кабинете невролога (№ 302) – стены оклеены обоями,

в кабинетах приема терапевта (№ 332) – стены выполнены водоэмульсионной побелкой,

в кабинетах приема врача терапевта № 328 - стены на высоту 1,5м окрашены масляной краской, выше водоэмульсионная побелка;

в кабинете приема врача терапевта (№ 326) на стене участки отслоившейся краски,

дистилляторной (№ 307) на стенах трещины, участки отпавшей краски,

в санитарном узле для персонала, санитарном узле для пациентов на 3 этаже на стенах трещины, участки отпавшей краски,

в кабинете хирургической стоматологии на стенах, трещины, отшелушивание краски,

в клинико-диагностической лаборатории в помещении моечной на стенах участки отпавшей краски, трещины 

в стационаре:

в помещении приемного покоя для экстренных больных, в помещении приемного покоя для плановых больных, в помещении сестры-хозяйки на стенах трещины,

в приемном отделении в кабинете приема невролога ОНМК, кабинете приема терапевта, кабинете приема нейрохирурга, на стенах трещины, участки отсутствия окраски, 

в приемном отделении в санитарном узле для пациентов, санитарном узле для персонала на стенах участки отсутствия окраски,

в операционном блоке в помещении отдыха среднего медицинского персонала на стенах участки отпавшей краски, в помещении сестры-хозяйки на стенах трещины, участки отпавшей краски, в гардеробе младшего медицинского персонала на стенах трещины, участки отпавшей краски, 

в травматологическом отделении в палате № 14 стены оклеены обоями,

в кардиологическом отделении в палате №1 стены оклеены обоями, 

в урологическом отделении в палатах № 7, №2, №8А стены оклеены обоями, в палате № 3А на стенах декоративное пробковое покрытие,

в отделении диализа в помещении склада на стенах, потолке трещины, участки отпавшей краски,

в хирургическом отделении в 0 палате, в изоляторе №1, в палате №9 на стенах обои, 

в патологоанатомическом отделении в секционном зале № 1, в предсекционной, в дистилляторной на стенах участки отсутствия плитки; в душе, в коридоре на стенах участки отпавшей краски; во всех помещениях патологоанатомического отделения после установки пластиковых окон и замены радиаторов не устранены дефекты гигиенического покрытия монтажная пена, отсутствие плитки в оконных проемах, отсутствие штукатурного покрытия,

в лаборатории патологоанатомического отделения в вырезной, лаборатории пробоподготовки стены на высоту 1,6 м выполнены кафельной плиткой, выше побелка, в комнате сестры-хозяйки стены побелены, в душе стены на высоту 2 м окрашены, выше побелка, 

в рентгенодиагностическом отделении в коридоре на стенах трещины, 

в баклаборатории в помещении хранения расходного инвентаря, бакпрепаратов на стенах трещины, 

в инфекционном отделении: в 1 отделении в полубоксе № 3а, полубоксе 2а на стенах трещины, отслоение покрасочного покрытия, в реанимационном зале на стене частичное отсутствие плитки, 

в коридорах 2 отделения на стенах трещины, отслоение покрасочного покрытия, в полубоксах № 2 трещины, сколы краски на двери и оконном проеме, в ванной 2 этажа инфекционного отделения в вентиляционном коробе дыра,

в 3 отделении в ванной полубокса № 2, № 16 трещины, сколы краски на стене, в полубоксе № 3, палатах № 8, № 10, № 11, № 13, № 14, № 19 на стенах трещины,

в помещении хранения отходов инфекционного отделения на стенах трещины

в перинатальном центре:

в смотровом кабинете приемного покоя отделения патологии беременности на стенах трещины, участки отслоения окраски,

в отделении патологии беременности в палатах, ПИТ палате, в процедурном кабинете на стенах трещины, участки отслоившейся краски 

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией в моечной-дезинфекционной, в сестринской, в смотровом кабинете приемного покоя, в помещении для выписки на стенах трещины, участки отслоившейся краски, 

в отделении патологии беременности в палатах № 202, 204, 207, 211, 212, 214, 216, в буфетно-раздаточной на стенах трещины, участки отпавшей, краски,

в помещении реанимации интенсивной терапии акушерского отделения в помещении для хранения уборочного инвентаря, в коридоре на стенах трещины,

в акушерском отделении в палатах совместного пребывания матери и новорожденных № 406, № 407, № 411, № 415, № 416, № 418, № 419, № 423, в сестринской на стенах трещины, участки отслоения краски,

в родблоке акушерского отделения на стенах трещины, участки отслоения окраски в помещении для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинского инструментария, формирования биксов, в помещении хранения уборочного инвентаря, помещении хранения дезинфицирующих растворов, в ординаторской, в сестринской, в комнате дежурных анестезиологов,

в ЦСО в помещении гардероба верхней одежды, в помещении отдыха сотрудников ЦСО, в помещении хранения уборочного инвентаря ЦСО на стенах участки отпавшей краски, штукатурки, 

при требуемой отделке пола помещений материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически: 

в поликлинике

в кабинете сестры хозяйки №103 на полу щели, разрывы линолеумного покрытия,

в кабинете приема терапевта (№ 333) линолеумное покрытие частично порвано,

в кабинете аудиометрии (№ 339) линолеумное покрытие с дырами, 

в стационаре:

в отделении реанимации в реанимационном зале №1, №3 линолеумное покрытие разорвано,

кабинетах физиотерапевтического отделения линолеумное покрытие с нарушением целостности,

в патологоанатомическом отделении в коридоре, комнате сестры-хозяйки, кабинете медицинского статистика линолеумное покрытие с дефектами (дыры), в аппаратной на полу частично отсутствует плитка, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. Частично не выполнен п.2 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не устранены дефекты отделки на потолке:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

дистилляторной (№ 307) на потолке трещины, участки отпавшей краски,

в санитарном узле для персонала, санитарном узле для пациентов на 3 этаже на потолке трещины, участки отпавшей краски,

в клинико-диагностической лаборатории в помещении моечной на потолке, участки отпавшей краски, трещины 

в стационаре:

в операционном блоке в операционной № 5 на потолке трещины, участки отслоения краски, в гардеробе младшего медицинского персонала на потолке участки отпавшей краски, в гардеробе среднего медицинского персонала на потолке трещины, участки отсутствия окраски, в душе персонала на потолке участки отпавшей краски, в санитарной комнате на потолке участки отслоения окраски,

в патологоанатомическом отделении в секционном зале № 1 на потолке отслоение краски,

в рентгенотделении в коридоре на стенах трещины, участки отсутствия окраски,

в перинатальном центре:

в отделении патологии беременности в буфетно-раздаточной, в санитарном узле для пациентов (женщин) на 4 унитаза на потолке трещины, участки отслоившейся краски, 

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией в операционной, в санузле для сотрудников, в акушерском отделении на потолке трещины в палатах: № 401, № 402, № 405, № 412, № 413, в сестринской, в комнате БЦЖ,

в операционном блоке в помещении для обработки медицинских изделий, инструментов (на потоке трещины, участки отслоившейся краски), в материальной для хранения стерильных биксов, упаковок, в помещении для хранения расходных материалов, в помещении переодевания операционной бригады на потолке трещины,

в родблоке акушерского отделения в помещении младшего медицинского персонала, в бытовом помещении для приема пищи персонала на потолке трещины.

в гардеробе пациентов на стенах трещины, участки отсутствия штукатурки, что является нарушением п. 4.3.3 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

3. Частично не выполнен п.3 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» внутренняя отделка помещений рентгенодиагностических кабинетов, не приведена в соответствие с требованиями: 

в рентгенодиагностическом кабинете стационара № 3 в процедурной на стенах трещины, в комнате управления на стенах трещины, что является нарушением п. 3.16 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

4. Не выполнен п.4 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» внутренняя отделка поверхности пола, стен и потолка в помещениях «заразной» зоны лаборатории не приведена в соответствие с требованиями,

в бактериологической лаборатории:

в помещении серологических исследований и микроскопии, на потолке трещины, участки отсутствия окраски

в помещении для исследования клинического материала на потолке трещины, участки отсутствия окраски,

в помещении для проведения посевов на потолке трещины, участки отсутствия окраски, 

в иммунологической лаборатории:

в помещении приема и подготовки проб, лаборантской ИФА на потолке трещины, участки отсутствия окраски, 

в месте монтажа перегородок стены не имеют гладкой поверхности, осталась монтажная пена, между боксами и предбоксами ПЦР – 1, ПЦР – 2, что является нарушением п.177 раздела IV «Санитарно – эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при работе с ПБА» СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

5. Частично не выполнен п.5 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», площади помещений не приведены в соответствие с требованиями,

по адресу: 

<

...>

в поликлинике

перевязочный кабинет травмпункта – 12,3 м2, при норме не менее 16,0 м2, 

малая операционная травмпункта – 22,8 м2, при требуемом оборудовании малой операционной 24,0 м2, с предоперационной 6,0 м2, шлюзом при малой операционной 4,0 м2, 

смотровой кабинет оборудованный гинекологическим креслом (№ 218) – 11,2 м2, при норме не менее 17,0 м2, 

манипуляционная врача уролога оборудованная специальным креслом (№ 306) - 13,5 м 2, при норме не менее 17м2,

кабинет приема врача гинеколога дневного стационара оборудованный гинекологическим креслом (№ 407) – 12,9 м2, при норме не менее 17м2,

малая операционная (№ 427) - 14,2 м2, при требуемой площади малой операционной 24 м2, предоперационной - 6 м2, шлюза – 4 м2,

кабинет приема врача гинеколога оборудованный гинекологическим креслом (№ 424) - 14,2 м2, при норме не менее 17м2, 

кабинет УЗИ (№ 404) – 12,3 м2, при норме не менее 16м2, 

в стационаре

в инфекционном отделении при норме не менее 8,0 м? на 1 койку для детей старше 7 лет без пребывания матерей и взрослых; не менее 7,0 м2 на 1 койку для детей до 7 лет без пребывания матерей; не менее 12,0 м2 для детей до 7 лет с круглосуточным пребыванием матерей: 

в 1 отделении площадь на 1 койку составляет 4,65 м2 

во 2 отделении площадь на 1 койку составляет 3,8 м2 

в 3 отделении площадь на 1 койку составляет 3,9 м2 

в инфекционном отделении в реанимации:

полубокс №3 на 2 койки (2 взрослых) 13,6м? и 13,3 м?, с общим шлюзом 2,6 м?,

полубокс № 2 на 2 койки (детская и взрослая) 13,6м? и 10,3 м?, с общим шлюзом 2,4м?,

палата 12,6м? на 1 койку, при норме не менее 18 м2,

в операционном блоке стационара:

площади операционной № 3, операционной № 9 составляют 34,9 м2 и 29,7 м2, при норме не менее не менее 36 м2 на общепрофильную операционную,

площадь операционной № 4 для проведения операций нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии составляет 35,6 м2, площадь операционной № 5 для проведения экстренных травматологических операций составляет 28,0 м2, площадь операционной № 6 для проведения плановых травматологических операций составляет 36,2 м2, при норме не менее не менее 42 м2 на операционную для проведения ортопедотравматологических и нейрохирургических операций, 

площадь материальной – 6,0 м2, при норме не менее 4 м2 на каждую операционную. 

в перинатальном центре

в родблоке акушерского отделения площадь индивидуальной родовой палаты, оборудованной кроватью ФИО1 № 9 составляет 18,6 м2, при норме не менее 30 м2 на индивидуальную родовую палату, 24 м2 на индивидуальную родовую палату с кроватью трансформером, что является нарушением п. 4.2.3 раздела IV, Приложения № 1, Приложения № 2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

6. Не выполнен п. 6 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не обеспечен достаточный набор помещений, имеющиеся помещения совмещают функции нескольких помещений: 

по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

в травмпункте отсутствует помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов,

отсутствует манипуляционный кабинет при кабинете приема врача отоларинголога.

в стационаре:

в операционном блоке отсутствует санитарный пропускник для персонала (имеется только одно помещение для переодевания хирургов), помещение для разборки и мытья инструментов, помещение обработки наркозно-дыхательной аппаратуры (обработка инструментов проводится в предоперационной, обработка наркозно-дыхательной аппаратуры в операционной), отсутствует помещение для стерилизации (для стерилизации используется операционная), отсутствует шлюз на входе для пациентов,

в отделении реанимации отсутствует помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры, медицинского инструментария (мойка и обеззараживание наркозно-дыхательной аппаратуры, медицинского инструментария проводится в реанимационных залах, в процедурном кабинете), помещение для хранения уборочного инвентаря (уборочный инвентарь хранится в помещении санитарной комнаты), 

в перинатальном центре 

не предусмотрены помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры, кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию, помещение для хранения грязного белья и послеоперационных отходов, что является нарушением 4.2.1 раздела IV, приложения 1, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

7. Не выполнен п.7 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не оборудовано моечно-дезинфекционное помещение в манипуляционной врача уролога для проведения цистоскопии, что является нарушением п. 4.17.1 раздела IV СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг».

8. Частично не выполнен п.8 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не оборудованы резервными устройствами горячего водоснабжения (водонагревательными устройствами) помещения, требующие соблюдения особого противоэпидемического режима:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике: инфекционный кабинет,

в стационаре: реанимационные залы, процедурный кабинет реанимационного отделения, предоперационные оперблока, перевязочные, процедурные кабинеты, манипуляционные всех отделений стационара (кроме процедурного кабинета кардиологического отделения, смотрового кабинета гинекологического отделения), кабинет цистоскопии урологического отделения, малая операционная для экстренных операций, моечная, диализные залы № 2, 3 отделения диализа, реанимационная палата реанимационного отделения инфекционного отделения, процедурные кабинеты, посты медицинских сестер, палаты 2 этажа инфекционного отделения, 

в перинатальном центре: родовые залы, пост акушерки, душ для женщин, душ для персонала акушерского отделения, палаты совместного пребывания матери и ребенка, детские палаты, комнаты сбора грязного белья, палата реанимации акушерского отделения, комната для хранения вакцины против гепатита В, комната БЦЖ, молочная комната отделения новорожденных, процедурные кабинеты отделений, смотровые кабинеты отделений, помещение поста отделения патологии беременности, душ персонала (2, 3, 4 этажи), 

на пищеблоке: моечная кухонной посуды пищеблока стационара, моечная кухонной посуды пищеблока перинатального центра, буфетно-раздаточные нейрохирургического, кардиологического отделения, на пищеблоке перинатального центра: в моечных кухонной посуды пищеблоков, что является нарушением п. 4.4.2 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

9. Частично не выполнен п.9 предписания юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не установлены умывальные раковины с подводкой холодной, горячей воды, оборудованные смесителями:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

в сестринской травмпункта,

в санитарном узле для сотрудников (1 этаж),

в стационаре:

в отделении диализа: в диализном зале № 1,

в приемном отделении: кабинете ОНМК, кабинете терапевтической стоматологии, кабинете сестры-хозяйки, используемый для сбора грязного белья,

в инфекционном отделении: в горшечной 2 и 3 отделений, 

в оперблоке: в помещении материальной, в санитарной комнате, 

в эндоскопическом отделении в кабинете УЗИ №3 

в перинатальном центре:

в приемном покое акушерского отделения: в сестринской, 

в ЦСО перинатального центра: в комнате персонала, 

в помещении временного хранения отходов,

в клинико-диагностической, бактериологической лабораториях : в санитарном узле персонала, что является нарушением п.4.4.5 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

10. Частично не выполнен п.10 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», умывальные раковины не оборудованы смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным или прочим не кистевым) управлением, в том числе в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике: в малой операционной женской консультации, в процедурном кабинете дневного стационара женской консультации, в перевязочной травмпункта, в смотровом мужском кабинете, 

в стационаре: 

в отделении гнойной хирургии: в процедурном кабинете,

в гинекологическом отделении: в процедурном кабинете,

в перинатальном центре:

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией: в родильных залах, в санузлах, что является нарушением п. 4.4.6, 4.26.12 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

11. Частично не выполнен п.11 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», не оборудованы отдельной раковиной для мытья рук или двухгнездной раковиной кабинеты, где проводиться обработка инструментов:

по адресу: 

<

...>

в стационаре:

цистоскопический кабинет, перевязочная, процедурный кабинет, манипуляционные урологического отделения,

процедурный кабинет отделения гнойной хирургии,

малая операционная для экстренных операций, смотровой кабинет, перевязочная, процедурный кабинет, манипуляционные отделения гинекологии, 

процедурный кабинет травматологического отделения,

в поликлинике:

процедурный кабинет женской консультации, что является нарушением п. 4.4.7 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»,

12. Не выполнен п.12 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения не оборудованы закрытыми коробами:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

в кабинете приема врача-терапевта (№ 327),

в стационаре: в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях.

в перинатальном центре: в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, что является нарушением п. 4.4.10 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

13. Частично не выполнен п.15 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», не проведена замена фильтров тонкой очистки систем приточной вентиляции, обеспечивающих подачу воздуха в помещения чистоты классов А и Б при требуемой замене фильтров высокой очистки не реже 1 раза в полгода, (в палате ПИТ кардиологического отделения, в помещениях с асептическим режимом хирургического, урологического, нейрохирургического, гинекологического отделений – малые операционные, перевязочные, манипуляционные, процедурные, в операционной, предоперационной, перевязочной отделения гнойной хирургии стационара, в родовых залах, в операционных, в палатах интенсивной терапии новорожденных, в реанимационной палате акушерского отделения, в процедурных, в смотровых кабинетах, в послеродовых палатах с совместным пребыванием матери и новорожденного, в палатах для новорожденных, в стерилизационной перинатального центра (информация о замене не представлена), что является нарушением п. 4.5.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»

14. Не выполнен п. 16 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», не оборудована вентиляция с механическим побуждением тяги для обеспечения кратности воздухообмена и исключения перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые»:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике: в перевязочной хирургического кабинета, в манипуляционной кабинета неотложной помощи, в манипуляционной кабинета врача уролога, в смотровом кабинете поликлиники, малой операционной женской консультации, процедурных, прививочных кабинетах, в хирургическом стоматологическом кабинете, 

в стационаре: в предоперационных, в операционных № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 оперблока, в процедурном кабинете терапевтического отделения, 

в помещениях центрального стерилизационного отделения стационара,

в дезинфекционном камерном отделении стационара, что является нарушением п. 4.5.3, 4.5.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

15. Не выполнен п. 17 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, помещения операционных № 2, № 8, № 9 не оборудованы системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п.п.4.5.5, 4.5.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

16. Не выполнен п. 18 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги, в процедурном кабинете, комнате управления флюорографического кабинета поликлиники, что является нарушением п. 3.29 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»,

17. Не выполнен п. 19 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги:

в стационаре: в оперблоке: в санитарной комнате, используемой для хранения медицинских отходов, грязного белья, формалина, в санитарном узле, душе персонала, в отделениях стационара: в душевых, санитарных узлах, в помещениях хранения грязного белья,

в поликлинике: в санитарных узлах, 

в патологоанатомическом отделении: в помещениях аппаратной, дистилляторной, в помещении вырезки биоматериала, используемых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом,

в помещениях хранения медицинских отходов в стационаре, в перинатальном центре, что является нарушением п. 4.5.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»,

18. Не выполнен п.22 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не обеспечена скрытая прокладка трубопроводов, арматуры во всех помещениях класса чистоты А, размещение воздуховодов в закрытых коробах в остальных помещениях: 

в перинатальном центре: 

не оборудованы закрытыми коробами воздуховоды механической вентиляции в операционных, родовых залах, палатах интенсивной терапии акушерского отделения, новорожденных,

не обеспечено размещение воздуховодов в закрытых коробах в помещении хранения стерильных биксов оперблока, 

в стационаре: 

в операционных № 2, № 8, № 9, что является нарушением п. 4.5.28 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

19. Не выполнен п. 23 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением помещения оперблока (кроме операционных № 2, № 8, № 9), складские помещения отделения диализа, что является нарушением п. 4.5.3 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

20. Не выполнен п.24 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», по адресу: 

<

...>, в помещениях патологоанатомического отделения не оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока из помещений и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом (аппаратной, дистилляторной, вырезной), что является нарушением п. 4.5.23 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

21. Не выполнен п.25 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, помещения операционных № 2, № 8, № 9 не оборудованы системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением не соблюдаются требования п. 4.5.3, 4.5.7 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

22. Не выполнен п.26 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудованы местной системой вытяжной вентиляции раковины в помещении моечной клинико-диагностической лаборатории, что является нарушением п. 2.6 раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

23. Не выполнен п.27 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не предусмотрена самостоятельная система вентиляции в помещениях для исследований клинико-диагностической лаборатории, при рекомендуемой 2-х кратной вытяжке (в помещении моечной 5-кратной вытяжке) при естественном воздухообмене, что является нарушением п. 4.5.8 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

24. Не выполнен п.28 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, в операционном блоке не обеспечено разделение потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, внутреннее пространство оперблока не имеет четкого зонирования на «стерильную зону», зону строго режима, зону общебольничного режима (шлюз), что является нарушением п. 4.11.2 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

25. Не выполнен п.29 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, 

в стационаре в операционном блоке не предусмотрены раздельные входы для пациентов (через шлюз) и персонала (через санпропускник), не оборудованы санитарные пропускники для персонала,

в перинатальном центре в операционном блоке не оборудованы санитарные пропускники, персонал из предоперационной входит в операционные через помещение обработки медицинских изделий, инструментов или через общий коридор оперблока, что является нарушением п. 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

26. Не выполнен п.30 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудовано моечно-дезинфекционное помещение для обработки бронхоскопов, обработка проводится в процедурной бронхоскопии, что является нарушением п.п. 3668, 3669 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

27. Не выполнен п.31 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, помещение для обработки эндоскопов не оборудовано местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн, что является нарушением п. 3670 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

28. Не выполнен п.32 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудована искусственная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги для обеспечения кратности воздухообмена и исключения перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые» в процедурной бронхоскопии эндоскопического отделения, что является нарушением п. 3665 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

29. Не выполнен п. 35 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не предусмотрены в каждой палате пеленальные столы для осмотра новорожденных, оборудованные матрасами с подогревом и лампой лучистого тепла в акушерском отделении, что является нарушением п. 3928 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

30. Частично не выполнен п.39 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не обеспечена подача и отключение питания от электрической сети с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, бактерицидных облучателей открытого типа используемых для проведения кварцевания:

в моечной стоматологического отделения поликлиники,

в микроскопической КДЛ, что является нарушением п. 8.3 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»:

31. Не выполнен п.41 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудованы локальными вытяжными системами ванны являющиеся источником выделения влаги, тепла, в моечной кухонной посуды пищеблока перинатального центра, в буфетно-раздаточных в отделениях травматологии, гнойной хирургии, гинекологии, неврологии, урологии, терапии, хирургии, кардиологии, нейрохирургии, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

32. Не выполнен п.43 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, допускается использование мебели с нарушением целостности,

в урологическом отделении в палатах нарушена целостность поверхности тумбочек, 

в отделении диализа в палатах на кроватях нарушена целостность чехлов матрасов, что является нарушением п. 4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

33. Частично не выполнен п.45 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не проводится обследование технического состояния системы вентиляции не реже 1 раза в 10 лет, в помещениях стационара поликлиники, перинатального отделения, патологоанатомического отделения, прачечной, что является нарушением п. 2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий. сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»

34. Не выполнен п.46 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, планировка прачечной поликлиники не обеспечивает последовательность технологического процесса, при требуемом наличии в мини-прачечной двух помещений: первое для сбора, временного хранения и стирки белья второе для сушки, глажения и временного хранения чистого белья, фактически допускается пересечение потоков грязного и чистого белья: сбор, дезинфекция, стирка, сушка, глажка белья осуществляется в одном помещении, что является нарушением п.п. 8.3.2, 8.3.3 раздела VIII СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.п. 4047, 4119, 4120, 4123 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

35. Частично не выполнен п.48 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не доведены до соответствия нормативам уровни искусственной освещенности:

по адресу: 

<

...> д. 210:

в смотровом кабинете гинекологического отделения, 

в процедурном кабинете гинекологического отделения, 

в цистоскопическом кабинете урологического отделения, 

в прививочном кабинете поликлиники, 

в кабинете терапевта № 337, 

в кабинете терапевта № 303, 

в процедурном кабинете № 426 женской консультации, 

в малой операционной (кабинет № 427) женской консультации, 

в родильном зале № 7, 

в процедурном кабинете родильного отделения, 

на рабочем месте повара у разделочного стола в мясном цехе пищеблока стационара, 

на рабочем месте повара у кухонной плиты в горячем цехе пищеблока стационара, 

на рабочем месте кладовщика на складе, что является нарушением п. 4.6.1 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», раздела V таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Постановлением по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 1 г. Бийска Алтайского края от 26.03.2025 № 5-148/2024 юридическое лицо - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, постановление не оспорено, вступило в законную силу 15.04.2025.

Изложенное является нарушением ст.ст. 8, 11, 25, 39, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Выявленные нарушения могут повлечь за собой непосредственную угрозу жизни и здоровья человека, угрозу возникновения и несвоевременного выявления соматических и начальных форм профессиональных заболеваний.

В этой связи, истец обратился в суд с данным исковым заявлением.

В настоящем судебном заседании представитель истца Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах по доверенности ФИО2 настаивал на удовлетворении искового заявления истца по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просил суд удовлетворить заявленные истцом исковые требования в полном объеме, не возражал относительно рассмотрения судом в порядке заочного судопроизводства с вынесением по делу заочного решения.

Ответчики КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», Министерство здравоохранения Алтайского края о месте и времени рассмотрения дела извещены судом надлежащим образом, представители ответчиков в настоящее судебное заседание не явились, каких-либо заявлений, ходатайств суду не представили.

При таких обстоятельствах, в силу положений статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту также ГПК РФ), суд считает возможным рассмотреть данное гражданское дело в порядке заочного судопроизводства с вынесением по делу заочного решения.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании имеющихся по делу доказательств судом установлено, что постановлением по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 1 г. Бийска Алтайского края от 26.03.2025 № 5-148/2025 установлено, что юридическим лицом КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» (адрес юридический: 659334, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) совершено административное правонарушение, выразившееся в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства при следующих обстоятельствах: 

при проведении планового мероприятия по контролю юридическому лицу КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» 27.12.2021 по результатам плановой выездной проверки территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 13/2/229 со сроком исполнения – 16.11.2023.

По ходатайству исполняющего обязанности главного врача КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» (входящий 22-02-13/2-411-2024 от 12.02.2024) 16.02.2024 вынесено решение об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 27.12.2021 № 13/2/229, в соответствии с решением срок исполнения пунктов № 1 (в части), 2 (в части), 3 (в части), 4 (в части), 5(в части), 6 (в части), 7 (полностью), 8 (в части), 9 (в части), 10 (в части), 11 (в части), 12 (полностью), 15 (полностью), 16 (полностью), 17 (полностью), 18 (полностью), 19 (полностью), 22 (полностью), 23 (полностью), 24 (полностью), 25 (полностью), 26 (полностью), 27 (полностью), 28 (полностью), 29 (полностью), 30 (полностью), 31 (полностью), 32 (полностью), 35 (полностью), 39 (полностью), 40 (полностью), 41 (полностью), 42 (полностью), 43 (полностью), 44 (полностью), 45 (полностью), 46 (полностью), 47 (полностью), 48 (в части) предписания № 13/2/229 от 27.12.2021 установлен до 01.02.2025г. (включительно).

07.03.2025г в 10 часов 00 минут, при проведении анализа поступившего из КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» ответа по исполнению предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах № 13/2/229 от 27.12.2021 (входящий номер 22-02-13/2-796-2025 от 07.03.2025), установлено, что предписание не выполнено в установленный срок до 01.02.2025 включительно, а именно: 

1. Частично не выполнен п.1 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» внутренняя отделка помещений не приведена в соответствие с требованиями: 

при требуемой отделке стен помещений материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически: 

по адресу: 

<

...>

в поликлинике

в кабинете сестры хозяйки №103 на стенах участки отпавшей плитки, 

коридоре 2 этажа поликлиники на стенах трещины, участки отслоившейся краски, 

в картотеке прививочного кабинета, каб № 207, 208 - на стенах трещины, участки отслоения окраски,

в манипуляционной врача уролога на стенах участки отслоения краски,

в кабинете неотложной помощи поликлиники - на стенах отшелушивание краски,

в кабинете приема врача терапевта (№ 323), кабинете невролога (№ 302) – стены оклеены обоями,

в кабинетах приема терапевта (№ 332) – стены выполнены водоэмульсионной побелкой,

в кабинетах приема врача терапевта № 328 - стены на высоту 1,5м окрашены масляной краской, выше водоэмульсионная побелка;

в кабинете приема врача терапевта (№ 326) на стене участки отслоившейся краски,

дистилляторной (№ 307) на стенах трещины, участки отпавшей краски,

в санитарном узле для персонала, санитарном узле для пациентов на 3 этаже на стенах трещины, участки отпавшей краски,

в кабинете хирургической стоматологии на стенах, трещины, отшелушивание краски,

в клинико-диагностической лаборатории в помещении моечной на стенах участки отпавшей краски, трещины 

в стационаре:

в помещении приемного покоя для экстренных больных, в помещении приемного покоя для плановых больных, в помещении сестры-хозяйки на стенах трещины,

в приемном отделении в кабинете приема невролога ОНМК, кабинете приема терапевта, кабинете приема нейрохирурга, на стенах трещины, участки отсутствия окраски, 

в приемном отделении в санитарном узле для пациентов, санитарном узле для персонала на стенах участки отсутствия окраски,

в операционном блоке в помещении отдыха среднего медицинского персонала на стенах участки отпавшей краски, в помещении сестры-хозяйки на стенах трещины, участки отпавшей краски, в гардеробе младшего медицинского персонала на стенах трещины, участки отпавшей краски, 

в травматологическом отделении в палате № 14 стены оклеены обоями,

в кардиологическом отделении в палате №1 стены оклеены обоями, 

в урологическом отделении в палатах № 7, №2, №8А стены оклеены обоями, в палате № 3А на стенах декоративное пробковое покрытие,

в отделении диализа в помещении склада на стенах, потолке трещины, участки отпавшей краски,

в хирургическом отделении в 0 палате, в изоляторе №1, в палате №9 на стенах обои, 

в патологоанатомическом отделении в секционном зале № 1, в предсекционной, в дистилляторной на стенах участки отсутствия плитки; в душе, в коридоре на стенах участки отпавшей краски; во всех помещениях патологоанатомического отделения после установки пластиковых окон и замены радиаторов не устранены дефекты гигиенического покрытия монтажная пена, отсутствие плитки в оконных проемах, отсутствие штукатурного покрытия,

в лаборатории патологоанатомического отделения в вырезной, лаборатории пробоподготовки стены на высоту 1,6 м выполнены кафельной плиткой, выше побелка, в комнате сестры-хозяйки стены побелены, в душе стены на высоту 2 м окрашены, выше побелка, 

в рентгенодиагностическом отделении в коридоре на стенах трещины, 

в баклаборатории в помещении хранения расходного инвентаря, бакпрепаратов на стенах трещины, 

в инфекционном отделении: в 1 отделении в полубоксе № 3а, полубоксе 2а на стенах трещины, отслоение покрасочного покрытия, в реанимационном зале на стене частичное отсутствие плитки, 

в коридорах 2 отделения на стенах трещины, отслоение покрасочного покрытия, в полубоксах № 2 трещины, сколы краски на двери и оконном проеме, в ванной 2 этажа инфекционного отделения в вентиляционном коробе дыра,

в 3 отделении в ванной полубокса № 2, № 16 трещины, сколы краски на стене, в полубоксе № 3, палатах № 8, № 10, № 11, № 13, № 14, № 19 на стенах трещины,

в помещении хранения отходов инфекционного отделения на стенах трещины

в перинатальном центре:

в смотровом кабинете приемного покоя отделения патологии беременности на стенах трещины, участки отслоения окраски,

в отделении патологии беременности в палатах, ПИТ палате, в процедурном кабинете на стенах трещины, участки отслоившейся краски 

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией в моечной-дезинфекционной, в сестринской, в смотровом кабинете приемного покоя, в помещении для выписки на стенах трещины, участки отслоившейся краски, 

в отделении патологии беременности в палатах № 202, 204, 207, 211, 212, 214, 216, в буфетно-раздаточной на стенах трещины, участки отпавшей, краски,

в помещении реанимации интенсивной терапии акушерского отделения в помещении для хранения уборочного инвентаря, в коридоре на стенах трещины,

в акушерском отделении в палатах совместного пребывания матери и новорожденных № 406, № 407, № 411, № 415, № 416, № 418, № 419, № 423, в сестринской на стенах трещины, участки отслоения краски,

в родблоке акушерского отделения на стенах трещины, участки отслоения окраски в помещении для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинского инструментария, формирования биксов, в помещении хранения уборочного инвентаря, помещении хранения дезинфицирующих растворов, в ординаторской, в сестринской, в комнате дежурных анестезиологов,

в ЦСО в помещении гардероба верхней одежды, в помещении отдыха сотрудников ЦСО, в помещении хранения уборочного инвентаря ЦСО на стенах участки отпавшей краски, штукатурки, 

при требуемой отделке пола помещений материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически: 

в поликлинике

в кабинете сестры хозяйки №103 на полу щели, разрывы линолеумного покрытия,

в кабинете приема терапевта (№ 333) линолеумное покрытие частично порвано,

в кабинете аудиометрии (№ 339) линолеумное покрытие с дырами, 

в стационаре:

в отделении реанимации в реанимационном зале №1, №3 линолеумное покрытие разорвано,

кабинетах физиотерапевтического отделения линолеумное покрытие с нарушением целостности,

в патологоанатомическом отделении в коридоре, комнате сестры-хозяйки, кабинете медицинского статистика линолеумное покрытие с дефектами (дыры), в аппаратной на полу частично отсутствует плитка, что является нарушением п. 2.7 раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

2. Частично не выполнен п.2 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не устранены дефекты отделки на потолке:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

дистилляторной (№ 307) на потолке трещины, участки отпавшей краски,

в санитарном узле для персонала, санитарном узле для пациентов на 3 этаже на потолке трещины, участки отпавшей краски,

в клинико-диагностической лаборатории в помещении моечной на потолке, участки отпавшей краски, трещины 

в стационаре:

в операционном блоке в операционной № 5 на потолке трещины, участки отслоения краски, в гардеробе младшего медицинского персонала на потолке участки отпавшей краски, в гардеробе среднего медицинского персонала на потолке трещины, участки отсутствия окраски, в душе персонала на потолке участки отпавшей краски, в санитарной комнате на потолке участки отслоения окраски,

в патологоанатомическом отделении в секционном зале № 1 на потолке отслоение краски,

в рентгенотделении в коридоре на стенах трещины, участки отсутствия окраски,

в перинатальном центре:

в отделении патологии беременности в буфетно-раздаточной, в санитарном узле для пациентов (женщин) на 4 унитаза на потолке трещины, участки отслоившейся краски, 

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией в операционной, в санузле для сотрудников, в акушерском отделении на потолке трещины в палатах: № 401, № 402, № 405, № 412, № 413, в сестринской, в комнате БЦЖ,

в операционном блоке в помещении для обработки медицинских изделий, инструментов (на потоке трещины, участки отслоившейся краски), в материальной для хранения стерильных биксов, упаковок, в помещении для хранения расходных материалов, в помещении переодевания операционной бригады на потолке трещины,

в родблоке акушерского отделения в помещении младшего медицинского персонала, в бытовом помещении для приема пищи персонала на потолке трещины.

в гардеробе пациентов на стенах трещины, участки отсутствия штукатурки, что является нарушением п. 4.3.3 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

3. Частично не выполнен п.3 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» внутренняя отделка помещений рентгенодиагностических кабинетов, не приведена в соответствие с требованиями: 

в рентгенодиагностическом кабинете стационара № 3 в процедурной на стенах трещины, в комнате управления на стенах трещины, что является нарушением п. 3.16 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

4. Не выполнен п.4 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» внутренняя отделка поверхности пола, стен и потолка в помещениях «заразной» зоны лаборатории не приведена в соответствие с требованиями,

в бактериологической лаборатории:

в помещении серологических исследований и микроскопии, на потолке трещины, участки отсутствия окраски

в помещении для исследования клинического материала на потолке трещины, участки отсутствия окраски,

в помещении для проведения посевов на потолке трещины, участки отсутствия окраски, 

в иммунологической лаборатории:

в помещении приема и подготовки проб, лаборантской ИФА на потолке трещины, участки отсутствия окраски, 

в месте монтажа перегородок стены не имеют гладкой поверхности, осталась монтажная пена, между боксами и предбоксами ПЦР – 1, ПЦР – 2, что является нарушением п.177 раздела IV «Санитарно – эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при работе с ПБА» СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

5. Частично не выполнен п.5 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», площади помещений не приведены в соответствие с требованиями,

по адресу: 

<

...>

в поликлинике

перевязочный кабинет травмпункта – 12,3 м2, при норме не менее 16,0 м2, 

малая операционная травмпункта – 22,8 м2, при требуемом оборудовании малой операционной 24,0 м2, с предоперационной 6,0 м2, шлюзом при малой операционной 4,0 м2, 

смотровой кабинет оборудованный гинекологическим креслом (№ 218) – 11,2 м2, при норме не менее 17,0 м2, 

манипуляционная врача уролога оборудованная специальным креслом (№ 306) - 13,5 м 2, при норме не менее 17м2,

кабинет приема врача гинеколога дневного стационара оборудованный гинекологическим креслом (№ 407) – 12,9 м2, при норме не менее 17м2,

малая операционная (№ 427) - 14,2 м2, при требуемой площади малой операционной 24 м2, предоперационной - 6 м2, шлюза – 4 м2,

кабинет приема врача гинеколога оборудованный гинекологическим креслом (№ 424) - 14,2 м2, при норме не менее 17м2, 

кабинет УЗИ (№ 404) – 12,3 м2, при норме не менее 16м2, 

в стационаре

в инфекционном отделении при норме не менее 8,0 м? на 1 койку для детей старше 7 лет без пребывания матерей и взрослых; не менее 7,0 м2 на 1 койку для детей до 7 лет без пребывания матерей; не менее 12,0 м2 для детей до 7 лет с круглосуточным пребыванием матерей: 

в 1 отделении площадь на 1 койку составляет 4,65 м2 

во 2 отделении площадь на 1 койку составляет 3,8 м2 

в 3 отделении площадь на 1 койку составляет 3,9 м2 

в инфекционном отделении в реанимации:

полубокс №3 на 2 койки (2 взрослых) 13,6м? и 13,3 м?, с общим шлюзом 2,6 м?,

полубокс № 2 на 2 койки (детская и взрослая) 13,6м? и 10,3 м?, с общим шлюзом 2,4м?,

палата 12,6м? на 1 койку, при норме не менее 18 м2,

в операционном блоке стационара:

площади операционной № 3, операционной № 9 составляют 34,9 м2 и 29,7 м2, при норме не менее не менее 36 м2 на общепрофильную операционную,

площадь операционной № 4 для проведения операций нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии составляет 35,6 м2, площадь операционной № 5 для проведения экстренных травматологических операций составляет 28,0 м2, площадь операционной № 6 для проведения плановых травматологических операций составляет 36,2 м2, при норме не менее не менее 42 м2 на операционную для проведения ортопедотравматологических и нейрохирургических операций, 

площадь материальной – 6,0 м2, при норме не менее 4 м2 на каждую операционную. 

в перинатальном центре

в родблоке акушерского отделения площадь индивидуальной родовой палаты, оборудованной кроватью ФИО1 № 9 составляет 18,6 м2, при норме не менее 30 м2 на индивидуальную родовую палату, 24 м2 на индивидуальную родовую палату с кроватью трансформером, что является нарушением п. 4.2.3 раздела IV, Приложения № 1, Приложения № 2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

6. Не выполнен п. 6 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не обеспечен достаточный набор помещений, имеющиеся помещения совмещают функции нескольких помещений: 

по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

в травмпункте отсутствует помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов,

отсутствует манипуляционный кабинет при кабинете приема врача отоларинголога.

в стационаре:

в операционном блоке отсутствует санитарный пропускник для персонала (имеется только одно помещение для переодевания хирургов), помещение для разборки и мытья инструментов, помещение обработки наркозно-дыхательной аппаратуры (обработка инструментов проводится в предоперационной, обработка наркозно-дыхательной аппаратуры в операционной), отсутствует помещение для стерилизации (для стерилизации используется операционная), отсутствует шлюз на входе для пациентов,

в отделении реанимации отсутствует помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры, медицинского инструментария (мойка и обеззараживание наркозно-дыхательной аппаратуры, медицинского инструментария проводится в реанимационных залах, в процедурном кабинете), помещение для хранения уборочного инвентаря (уборочный инвентарь хранится в помещении санитарной комнаты), 

в перинатальном центре 

не предусмотрены помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры, кладовая наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию, помещение для хранения грязного белья и послеоперационных отходов, что является нарушением 4.2.1 раздела IV, приложения 1, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

7. Не выполнен п.7 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не оборудовано моечно-дезинфекционное помещение в манипуляционной врача уролога для проведения цистоскопии, что является нарушением п. 4.17.1 раздела IV СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг».

8. Частично не выполнен п.8 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не оборудованы резервными устройствами горячего водоснабжения (водонагревательными устройствами) помещения, требующие соблюдения особого противоэпидемического режима:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике: инфекционный кабинет,

в стационаре: реанимационные залы, процедурный кабинет реанимационного отделения, предоперационные оперблока, перевязочные, процедурные кабинеты, манипуляционные всех отделений стационара (кроме процедурного кабинета кардиологического отделения, смотрового кабинета гинекологического отделения), кабинет цистоскопии урологического отделения, малая операционная для экстренных операций, моечная, диализные залы № 2, 3 отделения диализа, реанимационная палата реанимационного отделения инфекционного отделения, процедурные кабинеты, посты медицинских сестер, палаты 2 этажа инфекционного отделения, 

в перинатальном центре: родовые залы, пост акушерки, душ для женщин, душ для персонала акушерского отделения, палаты совместного пребывания матери и ребенка, детские палаты, комнаты сбора грязного белья, палата реанимации акушерского отделения, комната для хранения вакцины против гепатита В, комната БЦЖ, молочная комната отделения новорожденных, процедурные кабинеты отделений, смотровые кабинеты отделений, помещение поста отделения патологии беременности, душ персонала (2, 3, 4 этажи), 

на пищеблоке: моечная кухонной посуды пищеблока стационара, моечная кухонной посуды пищеблока перинатального центра, буфетно-раздаточные нейрохирургического, кардиологического отделения, на пищеблоке перинатального центра: в моечных кухонной посуды пищеблоков, что является нарушением п. 4.4.2 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

9. Частично не выполнен п.9 предписания юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не установлены умывальные раковины с подводкой холодной, горячей воды, оборудованные смесителями:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

в сестринской травмпункта,

в санитарном узле для сотрудников (1 этаж),

в стационаре:

в отделении диализа: в диализном зале № 1,

в приемном отделении: кабинете ОНМК, кабинете терапевтической стоматологии, кабинете сестры-хозяйки, используемый для сбора грязного белья,

в инфекционном отделении: в горшечной 2 и 3 отделений, 

в оперблоке: в помещении материальной, в санитарной комнате, 

в эндоскопическом отделении в кабинете УЗИ №3 

в перинатальном центре:

в приемном покое акушерского отделения: в сестринской, 

в ЦСО перинатального центра: в комнате персонала, 

в помещении временного хранения отходов,

в клинико-диагностической, бактериологической лабораториях : в санитарном узле персонала, что является нарушением п.4.4.5 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

10. Частично не выполнен п.10 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», умывальные раковины не оборудованы смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным или прочим не кистевым) управлением, в том числе в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике: в малой операционной женской консультации, в процедурном кабинете дневного стационара женской консультации, в перевязочной травмпункта, в смотровом мужском кабинете, 

в стационаре: 

в отделении гнойной хирургии: в процедурном кабинете,

в гинекологическом отделении: в процедурном кабинете,

в перинатальном центре:

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией: в родильных залах, в санузлах, что является нарушением п. 4.4.6, 4.26.12 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

11. Частично не выполнен п.11 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», не оборудованы отдельной раковиной для мытья рук или двухгнездной раковиной кабинеты, где проводиться обработка инструментов:

по адресу: 

<

...>

в стационаре:

цистоскопический кабинет, перевязочная, процедурный кабинет, манипуляционные урологического отделения,

процедурный кабинет отделения гнойной хирургии,

малая операционная для экстренных операций, смотровой кабинет, перевязочная, процедурный кабинет, манипуляционные отделения гинекологии, 

процедурный кабинет травматологического отделения,

в поликлинике:

процедурный кабинет женской консультации, что является нарушением п. 4.4.7 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»,

12. Не выполнен п.12 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения не оборудованы закрытыми коробами:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

в кабинете приема врача-терапевта (№ 327),

в стационаре: в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях.

в перинатальном центре: в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, что является нарушением п. 4.4.10 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

13. Частично не выполнен п.15 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», не проведена замена фильтров тонкой очистки систем приточной вентиляции, обеспечивающих подачу воздуха в помещения чистоты классов А и Б при требуемой замене фильтров высокой очистки не реже 1 раза в полгода, (в палате ПИТ кардиологического отделения, в помещениях с асептическим режимом хирургического, урологического, нейрохирургического, гинекологического отделений – малые операционные, перевязочные, манипуляционные, процедурные, в операционной, предоперационной, перевязочной отделения гнойной хирургии стационара, в родовых залах, в операционных, в палатах интенсивной терапии новорожденных, в реанимационной палате акушерского отделения, в процедурных, в смотровых кабинетах, в послеродовых палатах с совместным пребыванием матери и новорожденного, в палатах для новорожденных, в стерилизационной перинатального центра (информация о замене не представлена), что является нарушением п. 4.5.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»

14. Не выполнен п. 16 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», не оборудована вентиляция с механическим побуждением тяги для обеспечения кратности воздухообмена и исключения перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые»:

по адресу: 

<

...>

в поликлинике: в перевязочной хирургического кабинета, в манипуляционной кабинета неотложной помощи, в манипуляционной кабинета врача уролога, в смотровом кабинете поликлиники, малой операционной женской консультации, процедурных, прививочных кабинетах, в хирургическом стоматологическом кабинете, 

в стационаре: в предоперационных, в операционных № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 оперблока, в процедурном кабинете терапевтического отделения, 

в помещениях центрального стерилизационного отделения стационара,

в дезинфекционном камерном отделении стационара, что является нарушением п. 4.5.3, 4.5.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

15. Не выполнен п. 17 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, помещения операционных № 2, № 8, № 9 не оборудованы системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п.п.4.5.5, 4.5.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

16. Не выполнен п. 18 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги, в процедурном кабинете, комнате управления флюорографического кабинета поликлиники, что является нарушением п. 3.29 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»,

17. Не выполнен п. 19 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги:

в стационаре: в оперблоке: в санитарной комнате, используемой для хранения медицинских отходов, грязного белья, формалина, в санитарном узле, душе персонала, в отделениях стационара: в душевых, санитарных узлах, в помещениях хранения грязного белья,

в поликлинике: в санитарных узлах, 

в патологоанатомическом отделении: в помещениях аппаратной, дистилляторной, в помещении вырезки биоматериала, используемых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом,

в помещениях хранения медицинских отходов в стационаре, в перинатальном центре, что является нарушением п. 4.5.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»,

18. Не выполнен п.22 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не обеспечена скрытая прокладка трубопроводов, арматуры во всех помещениях класса чистоты А, размещение воздуховодов в закрытых коробах в остальных помещениях: 

в перинатальном центре: 

не оборудованы закрытыми коробами воздуховоды механической вентиляции в операционных, родовых залах, палатах интенсивной терапии акушерского отделения, новорожденных,

не обеспечено размещение воздуховодов в закрытых коробах в помещении хранения стерильных биксов оперблока, 

в стационаре: 

в операционных № 2, № 8, № 9, что является нарушением п. 4.5.28 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

19. Не выполнен п. 23 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением помещения оперблока (кроме операционных № 2, № 8, № 9), складские помещения отделения диализа, что является нарушением п. 4.5.3 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

20. Не выполнен п.24 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», по адресу: 

<

...>, в помещениях патологоанатомического отделения не оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока из помещений и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом (аппаратной, дистилляторной, вырезной), что является нарушением п. 4.5.23 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

21. Не выполнен п.25 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, помещения операционных № 2, № 8, № 9 не оборудованы системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением не соблюдаются требования п. 4.5.3, 4.5.7 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

22. Не выполнен п.26 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудованы местной системой вытяжной вентиляции раковины в помещении моечной клинико-диагностической лаборатории, что является нарушением п. 2.6 раздела II СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

23. Не выполнен п.27 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не предусмотрена самостоятельная система вентиляции в помещениях для исследований клинико-диагностической лаборатории, при рекомендуемой 2-х кратной вытяжке (в помещении моечной 5-кратной вытяжке) при естественном воздухообмене, что является нарушением п. 4.5.8 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

24. Не выполнен п.28 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, в операционном блоке не обеспечено разделение потоков с различной степенью эпидемиологической опасности, внутреннее пространство оперблока не имеет четкого зонирования на «стерильную зону», зону строго режима, зону общебольничного режима (шлюз), что является нарушением п. 4.11.2 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

25. Не выполнен п.29 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, 

в стационаре в операционном блоке не предусмотрены раздельные входы для пациентов (через шлюз) и персонала (через санпропускник), не оборудованы санитарные пропускники для персонала,

в перинатальном центре в операционном блоке не оборудованы санитарные пропускники, персонал из предоперационной входит в операционные через помещение обработки медицинских изделий, инструментов или через общий коридор оперблока, что является нарушением п. 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

26. Не выполнен п.30 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудовано моечно-дезинфекционное помещение для обработки бронхоскопов, обработка проводится в процедурной бронхоскопии, что является нарушением п.п. 3668, 3669 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

27. Не выполнен п.31 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, помещение для обработки эндоскопов не оборудовано местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн, что является нарушением п. 3670 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

28. Не выполнен п.32 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудована искусственная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги для обеспечения кратности воздухообмена и исключения перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые» в процедурной бронхоскопии эндоскопического отделения, что является нарушением п. 3665 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

29. Не выполнен п. 35 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не предусмотрены в каждой палате пеленальные столы для осмотра новорожденных, оборудованные матрасами с подогревом и лампой лучистого тепла в акушерском отделении, что является нарушением п. 3928 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

30. Частично не выполнен п.39 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не обеспечена подача и отключение питания от электрической сети с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери, бактерицидных облучателей открытого типа используемых для проведения кварцевания:

в моечной стоматологического отделения поликлиники,

в микроскопической КДЛ, что является нарушением п. 8.3 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»:

31. Не выполнен п.41 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не оборудованы локальными вытяжными системами ванны являющиеся источником выделения влаги, тепла, в моечной кухонной посуды пищеблока перинатального центра, в буфетно-раздаточных в отделениях травматологии, гнойной хирургии, гинекологии, неврологии, урологии, терапии, хирургии, кардиологии, нейрохирургии, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

32. Не выполнен п.43 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, допускается использование мебели с нарушением целостности,

в урологическом отделении в палатах нарушена целостность поверхности тумбочек, 

в отделении диализа в палатах на кроватях нарушена целостность чехлов матрасов, что является нарушением п. 4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг».

33. Частично не выполнен п.45 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, не проводится обследование технического состояния системы вентиляции не реже 1 раза в 10 лет, в помещениях стационара поликлиники, перинатального отделения, патологоанатомического отделения, прачечной, что является нарушением п. 2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий. сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг»

34. Не выполнен п.46 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>, планировка прачечной поликлиники не обеспечивает последовательность технологического процесса, при требуемом наличии в мини-прачечной двух помещений: первое для сбора, временного хранения и стирки белья второе для сушки, глажения и временного хранения чистого белья, фактически допускается пересечение потоков грязного и чистого белья: сбор, дезинфекция, стирка, сушка, глажка белья осуществляется в одном помещении, что является нарушением п.п. 8.3.2, 8.3.3 раздела VIII СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.п. 4047, 4119, 4120, 4123 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

35. Частично не выполнен п.48 предписания: юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» не доведены до соответствия нормативам уровни искусственной освещенности:

по адресу: 

<

...> д. 210:

в смотровом кабинете гинекологического отделения, 

в процедурном кабинете гинекологического отделения, 

в цистоскопическом кабинете урологического отделения, 

в прививочном кабинете поликлиники, 

в кабинете терапевта № 337, 

в кабинете терапевта № 303, 

в процедурном кабинете № 426 женской консультации, 

в малой операционной (кабинет № 427) женской консультации, 

в родильном зале № 7, 

в процедурном кабинете родильного отделения, 

на рабочем месте повара у разделочного стола в мясном цехе пищеблока стационара, 

на рабочем месте повара у кухонной плиты в горячем цехе пищеблока стационара, 

на рабочем месте кладовщика на складе, что является нарушением п. 4.6.1 раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», раздела V таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Постановлением по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 1 г. Бийска Алтайского края от 26.03.2025 № 5-148/2024 юридическое лицо - КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей, постановление не оспорено, вступило в законную силу 15.04.2025.

Изложенное является нарушением ст.ст. 8, 11, 25, 39, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Выявленные нарушения могут повлечь за собой непосредственную угрозу жизни и здоровья человека, угрозу возникновения и несвоевременного выявления соматических и начальных форм профессиональных заболеваний.

Право граждан на благоприятную окружающую среду, то есть на условия жизнедеятельности, при которых отсутствуют вредные воздействия на человека, реализующиеся через соответствующие санитарные нормы, закреплено в ст. 42 Конституции Российской Федерации.

Согласно статье 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;

безопасные условия для человека определяются как состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека;

вредное воздействие на человека, это воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений;

факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений;

санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. 

Исходя из положений пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», организации всех форм собственности, обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Понятие «санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия» дано в абзаце 14 статьи 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которому, это организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. Из этого следует, что юридические лица должны осуществлять все перечисленные мероприятия. 

Нормой статьи 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Статьей 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.

В силу положений статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с Уставом КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск», собственником имущества и Учредителем Учреждения является Алтайский край Министерство здравоохранения Алтайского края осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения и Главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного Учреждения, в том числе по вопросам сохранности, содержания и использования по назначению государственного имущества (п. 1.3.).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русском языке (п. 1.4.). 

Имущество, учитываемое на балансе Учреждения независимо от источников приобретения, закреплено за ним на праве оперативного управления (п. 1.6.).

Руководителем учреждения является главный врач ФИО3, действующий на основании приказа от 11.03.2021 № 143-к/р., Устава КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск».

Учредителем Учреждения является Министерство здравоохранения Алтайского края, (адрес юридический: 656031, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, министр: ФИО4).

Следовательно, именно ответчики в лице Учреждения и Учредителя должно было создать такие условия для пациентов и работающего персонала Учреждения, при котором была бы гарантирована охрана их здоровья и благоприятные условия жизнедеятельности. 

Бездействие Учреждения и Учредителя, выразившееся в осуществлении медицинской деятельности с нарушением требований санитарного законодательства Российской Федерации посягает на санитарно-эпидемиологическое благополучие пациентов и работающего персонала Учреждения, как на условие реализации конституционных прав на охрану здоровья и благоприятные условия жизнедеятельности.

На момент подачи иска, юридическим лицом - КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации указанные выше не устранены.

Противоправность действия ответчика подтверждаются прилагаемыми к иску документами.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека гражданина - обязанность государства.

Право граждан на благоприятную окружающую среду, то есть на условия жизнедеятельности, при которых отсутствуют вредные воздействия на человека, реализующиеся через соответствующие санитарные нормы, закреплено в ст. 42 Конституции Российской Федерации.

Определить круг лиц, пострадавших от противоправных действий Ответчиков, не представляется возможным (численность населения являющихся пациентами КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» и работающего персонала Учреждения не является стабильной).

Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту также ГК РФ)способами, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу положений абзаца 2 статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты нарушенного права является восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» Федеральная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. В соответствии с п. 5.1.1 Положения в компетенцию Службы входит федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор). 

Исходя из ч. 1 ст. 46 ГПК РФ, в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» главные государственные санитарные врачи и их заместители уполномочены предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства.

В соответствии с Положением об Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.07.2012 № 754, Управление наделено, в том числе, полномочиями предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства, обращаться в суд с заявлениями в защиту законных интересов неопределенного круга потребителей (п. 8.40.).

Меры, принимаемые ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах при предъявлении данного иска, направлены на защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, для предупреждения причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц. 

При таких обстоятельствах, оценив все имеющиеся по делу доказательства в их совокупности, суд находит исковое заявление Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах к КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», Министерству здравоохранения Алтайского края о возложении обязанности обоснованным, оно подлежит удовлетворению судом. 

В силу положений статьи 103 ГПК РФ, подпункта 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с удовлетворением судом искового заявления Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах к КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» имущественного характера, не подлежащего оценке, о возложении обязанности, с ответчика КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» в доход бюджета городского округа муниципального образования город Бийск подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3000 руб. 00 коп.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 206, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах к КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», Министерству здравоохранения Алтайского края о возложении обязанности удовлетворить.

Возложить на КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» (адрес юридический: 659334, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) обязанность устранить выявленные нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Отделку стен помещений выполнить материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить дефекты гигиенического покрытия стен: по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

в кабинете сестры хозяйки №103, 

коридоре 2 этажа поликлиники, 

в картотеке прививочного кабинета, каб № 207, 208,

в манипуляционной врача уролога,

в кабинете неотложной помощи поликлиники,

в кабинете приема врача терапевта № 323, кабинете невролога № 302,

в кабинетах приема терапевта № 332,

в кабинетах приема врача терапевта № 328,

в кабинете приема врача терапевта № 326,

дистилляторной № 307,

в санитарном узле для персонала, санитарном узле для пациентов на 3 этаже,

в кабинете хирургической стоматологии,

в клинико-диагностической лаборатории в помещении моечной,

в стационаре:

в помещении приемного покоя для экстренных больных, в помещении приемного покоя для плановых больных, в помещении сестры - хозяйки,

в приемном отделении в кабинете приема невролога ОНМК, кабинете приема терапевта, кабинете приема нейрохирурга, 

в приемном отделении в санитарном узле для пациентов, санитарном узле для персонала,

в операционном блоке в помещении отдыха среднего медицинского персонала, в помещении сестры-хозяйки, в гардеробе младшего медицинского персонала, 

в травматологическом отделении в палате № 14,

в кардиологическом отделении в палате № 1, 

в урологическом отделении в палатах № 7, № 2, № 8А, № 3А,

в отделении диализа в помещении склада,

в хирургическом отделении в 0 палате, в изоляторе № 1, в палате № 9, 

в патологоанатомическом отделении в секционном зале № 1, предсекционной, дистилляторной, в душе, коридоре, во всех помещениях патологоанатомического отделения,

в лаборатории патологоанатомического отделения в вырезной, лаборатории пробоподготовки, в комнате сестры-хозяйки, 

в рентгенодиагностическом отделении в коридоре, 

в баклаборатории в помещении хранения расходного инвентаря, бакпрепаратов, 

в инфекционном отделении: в 1 отделении в полубоксе № 3а, полубоксе 2а, в реанимационном зале, 

в коридорах 2 отделения, в полубоксах № 2, в ванной 2 этажа инфекционного отделения,

в 3 отделении в ванной полубокса № 2, № 16, в полубоксе № 3, палатах № 8, № 10, № 11, № 13, № 14, № 19,

в помещении хранения отходов инфекционного отделения.

в перинатальном центре:

в смотровом кабинете приемного покоя отделения патологии беременности, 

в отделении патологии беременности в палатах, ПИТ палате, в процедурном кабинете,

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией в моечной-дезинфекционной, в сестринской, в смотровом кабинете приемного покоя, в помещении для выписки, 

в отделении патологии беременности в палатах № 202, 204, 207, 211, 212, 214, 216, в буфетной,

в помещении реанимации интенсивной терапии акушерского отделения в помещении для хранения уборочного инвентаря, в коридоре,

в акушерском отделении в палатах совместного пребывания матери и новорожденных № 406, № 407, № 411, № 415, № 416, № 418, № 419, № 423, в сестринской,

в родблоке акушерского отделения, в помещении для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинского инструментария, формирования биксов, в помещении хранения уборочного инвентаря, помещении хранения дезинфицирующих растворов, в ординаторской, в сестринской, в комнате дежурных анестезиологов,

в ЦСО в помещении гардероба верхней одежды, в помещении отдыха сотрудников ЦСО, в помещении хранения уборочного инвентаря ЦСО. 

Отделку пола помещений выполнить материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: 

в поликлинике:

в кабинете сестры хозяйки №103,

в кабинете приема терапевта (№ 333),

в кабинете аудиометрии (№ 339, 

в стационаре:

в отделении реанимации в реанимационном зале №1, №3,

кабинетах физиотерапевтического отделения,

в патологоанатомическом отделении в коридоре, комнате сестры-хозяйки, кабинете медицинского статистика, в аппаратной.

2. Оборудовать потолки из материалов, обеспечивающих возможность проведения влажной очистки и дезинфекции, устранить дефекты гигиенического покрытия:

в КГБУЗ « Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>:

в поликлинике:

дистилляторной (№ 307),

в санитарном узле для персонала, санитарном узле для пациентов на 3 этаже,

в клинико-диагностической лаборатории в помещении моечной,

в стационаре:

в операционном блоке в операционной № 5, в гардеробе младшего медицинского персонала, в гардеробе среднего медицинского персонала, в душе персонала, в санитарной комнате,

в патологоанатомическом отделении в секционном зале № 1,

в рентгенотделении в коридоре,

в перинатальном центре:

в отделении патологии беременности в буфетно-раздаточной, в санитарном узле для пациентов (женщин) на 4 унитаза, 

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией в операционной, в санузле для сотрудников, 

в акушерском отделении в палатах: № 401, № 402, № 405, № 412, № 413, в сестринской, в комнате БЦЖ,

в операционном блоке в помещении для обработки медицинских изделий, инструментов, в материальной для хранения стерильных биксов, упаковок, в помещении для хранения расходных материалов, в помещении переодевания операционной бригады,

в родблоке акушерского отделения в помещении младшего медицинского персонала, в бытовом помещении для приема пищи персонала,

в гардеробе пациентов. 

3. Внутреннюю отделку стен и потолка в рентгенодиагностическом кабинете стационара № 3, в процедурной, в комнате управления выполнить гладкими, легко очищаемыми и допускать влажную уборку. Отделочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, допускающее их использование в жилых и общественных зданиях.

4. Внутреннюю отделку в помещениях «заразной» зоны лабораторий поверхности пола, стен, потолка в помещениях «заразной» зоны выполнить гладкими, без щелей, устойчивыми к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств:

в бактериологической лаборатории:

в помещении серологических исследований и микроскопии, 

в помещении для исследования клинического материала,

в помещении для проведения посевов, 

в иммунологической лаборатории:

в помещении приема и подготовки проб, лаборантской ИФА, 

в месте монтажа перегородок, между боксами и предбоксами ПЦР – 1, ПЦР – 2.

5. Довести до соответствия санитарным нормам площади помещений, в КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>

в поликлинике:

перевязочный кабинет травмпункта до 16,0 м2, 

малая операционная травмпункта до 24,0 м2, 

смотровой кабинет оборудованный гинекологическим креслом (№ 218) до 17,0 м2, 

кабинет физиолечения (№ 208) до 16,0 м2,

манипуляционная врача уролога оборудованная специальным креслом (№ 306) до 17м2,

кабинет приема врача гинеколога дневного стационара оборудованный гинекологическим креслом (№ 407) до17м2,

малая операционная (№ 427) до 24 м2, 

кабинет приема врача гинеколога оборудованный гинекологическим креслом (№ 406) до 17м2 

кабинет приема врача гинеколога оборудованный гинекологическим креслом ( № 424) до 17м2 

кабинет УЗИ (№ 404) до 16м2, 

в стационаре:

в нейрососудистом отделении процедурный ПИТ до 12,0 м2,

в инфекционном отделении палаты на 1 койку для детей старше 7 лет без пребывания матерей и взрослых - 8,0 м?; на 1 койку для детей до 7 лет без пребывания матерей - 7,0 м2; для детей до 7 лет с круглосуточным пребыванием матерей - 12,0 м2, 

в инфекционном отделении в реанимации: полубоксы, палаты 18 м2,

в операционном блоке стационара:

операционная № 3, операционная № 9 - 36 м2 для общепрофильной операционной,

площадь операционной № 4 нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии, площадь операционной № 5 для проведения экстренных травматологических операций, площадь операционной № 6 для проведения плановых травматологических операций - 42 м2 на операционную для проведения ортопедотравматологических и нейрохирургических операций, 

площадь материальной не менее 4 м2 на каждую операционную. 

в перинатальном центре:

в родблоке акушерского отделения площадь индивидуальной родовой палаты, оборудованной кроватью ФИО1 № 9 –30 м2, на индивидуальную родовую палату с кроватью трансформером - 24 м2,

Оборудовать:

в травмпункте - малую операционную – 24,0 м2, с предоперационной 6,0 м2 и шлюзом при малой операционной 4,0 м2,

в женской консультации - малую операционную до 24,0 м2, с предоперационной до 6,0 м2 и шлюзом при малой операционной до 4,0 м2, 

в операционных № 8 и № 10 по одному операционному столу,

операционные № 8, № 9, № 10 предоперационными для одной или двух общепрофильных операционных,

6. В КГБУЗ «Центральная городская больница, г.Бийск» по адресу: 

<

...>

в поликлинике: 

в травмпункте предусмотреть помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов,

в поликлинике оборудовать помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов, 

в поликлинике оборудовать манипуляционный кабинет при кабинете приема врача отоларинголога.

в стационаре: 

в операционном блоке оборудовать санитарный пропускник для персонала, помещение для разборки и мытья инструментов, помещение обработки наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение для стерилизации, шлюз на входе для пациентов,

в отделении реанимации предусмотреть помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры, медицинского инструментария, помещение для хранения уборочного инвентаря, 

перинатальном центре: 

предусмотреть помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры, кладовую наркозно-дыхательной аппаратуры, помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию, помещение для хранения грязного белья и послеоперационных отходов.

7. В отделении урологии, в кабинете приема врача уролога поликлиники оборудовать моечно-дезинфекционное помещение в манипуляционной врача уролога для проведения цистоскопии.

8. Оборудовать резервными устройствами горячего водоснабжения водонагревательными устройствами помещения, требующие соблюдения особого противоэпидемического режима:

в поликлинике: инфекционный кабинет,

в стационаре: реанимационные залы, процедурный кабинет реанимационного отделения, предоперационные оперблока, перевязочные, процедурные кабинеты, манипуляционные всех отделений стационара (кроме процедурного кабинета кардиологического отделения, смотрового кабинета гинекологического отделения), кабинет цистоскопии урологического отделения, малая операционная для экстренных операций, моечная, диализные залы № 2, 3 отделения диализа, реанимационная палата реанимационного отделения инфекционного отделения, процедурные кабинеты, посты медицинских сестер, палаты 2 этажа инфекционного отделения, 

в перинатальном центре: родовые залы, пост акушерки, душ для женщин, душ для персонала акушерского отделения, палаты совместного пребывания матери и ребенка, детские палаты, комнаты сбора грязного белья, палата реанимации акушерского отделения, комната для хранения вакцины против гепатита В, комната БЦЖ, молочная комната отделения новорожденных, процедурные кабинеты отделений, смотровые кабинеты отделений, помещение поста отделения патологии беременности, душ персонала (2, 3, 4 этажи), 

на пищеблоке: моечная кухонной посуды пищеблока стационара, моечная кухонной посуды пищеблока перинатального центра, буфетно-раздаточные нейрохирургического, кардиологического отделения, на пищеблоке перинатального центра: в моечных кухонной посуды пищеблоков.

9. Оборудовать умывальные раковины с подводкой холодной, горячей воды со смесителями:

в поликлинике:

в сестринской травмпункта,

в санитарном узле для сотрудников (1 этаж),

в стационаре:

в отделении диализа: в диализном зале № 1,

в приемном отделении: кабинете ОНМК, кабинете терапевтической стоматологии, кабинете сестры-хозяйки, используемый для сбора грязного белья,

в инфекционном отделении: в горшечной 2 и 3 отделений, 

в оперблоке: в помещении материальной, в санитарной комнате, 

в эндоскопическом отделении в кабинете УЗИ №3 

в перинатальном центре:

в приемном покое акушерского отделения: в сестринской, 

в ЦСО перинатального центра: в комнате персонала, 

в помещении временного хранения отходов,

в клинико-диагностической, бактериологической лабораториях: в санитарном узле персонала.

10. Оборудовать раковины смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным или прочим не кистевым) управлением, в том числе в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала:

в поликлинике: в малой операционной женской консультации, в процедурном кабинете дневного стационара женской консультации, в перевязочной травмпункта, в смотровом мужском кабинете, 

в стационаре: 

в отделении гнойной хирургии: в процедурном кабинете,

в гинекологическом отделении: в процедурном кабинете,

в перинатальном центре:

в родильном отделении для больных новой коронавирусной инфекцией: в родильных залах, в санузлах, 

11. Кабинеты, где проводиться обработка инструментов, оборудовать отдельными раковинами для мытья рук или двухгнездными раковинами:

в стационаре:

цистоскопический кабинет, перевязочная, процедурный кабинет, манипуляционные урологического отделения,

процедурный кабинет отделения гнойной хирургии,

малая операционная для экстренных операций, смотровой кабинет, перевязочная, процедурный кабинет, манипуляционные отделения гинекологии, 

процедурный кабинет травматологического отделения,

в поликлинике:

процедурный кабинет женской консультации, 

12. Инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения оборудовать закрытыми коробами:

в поликлинике:

в кабинете приема врача-терапевта (№ 327),

в стационаре: в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях.

в перинатальном центре: в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях. 

13. Проводить замену фильтров высокой очистки не реже 1 раза в полгода, в помещения чистоты классов А и Б (в палате ПИТ кардиологического отделения, в помещениях с асептическим режимом хирургического, урологического, нейрохирургического, гинекологического отделений – малые операционные, перевязочные, манипуляционные, процедурные, в операционной, предоперационной, перевязочной отделения гнойной хирургии стационара, в родовых залах, в операционных, в палатах интенсивной терапии новорожденных, в реанимационной палате акушерского отделения, в процедурных, в смотровых кабинетах, в послеродовых палатах с совместным пребыванием матери и новорожденного, в палатах для новорожденных, в стерилизационной перинатального центра. 

14. Оборудовать вентиляцию с механическим побуждением тяги для обеспечения кратности воздухообмена и исключения перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые»: 

в поликлинике: в перевязочной хирургического кабинета, в манипуляционной кабинета неотложной помощи, в манипуляционной кабинета врача уролога, в смотровом кабинете поликлиники, малой операционной женской консультации, процедурных, прививочных кабинетах, в хирургическом стоматологическом кабинете, 

в стационаре: в предоперационных, в операционных № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 оперблока, в процедурных кабинетах терапевтического, в кабинете хирургической стоматологии приемного покоя, 

в помещениях центрального стерилизационного отделения стационара,

в дезинфекционном камерном отделении стационара.

15. Оборудовать системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением помещения операционных № 2, № 8, № 9. 

16. Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением тяги, в процедурном кабинете, комнате управления флюорографического кабинета поликлиники.

17. Оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением тяги:

в стационаре: в оперблоке, в санитарной комнате, используемой для хранения медицинских отходов, грязного белья, формалина, в санитарном узле, душе персонала, в отделениях стационара: в душевых, санитарных узлах, в помещениях хранения грязного белья,

в поликлинике: в санитарных узлах, 

в патологоанатомическом отделении: в помещениях аппаратной, дистилляторной, в помещении вырезки биоматериала, используемых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом,

в помещениях хранения медицинских отходов в стационаре, в перинатальном центре.

18. Оборудовать закрытыми коробами воздуховоды механической вентиляции: 

в перинатальном центре: в операционных, родовых залах, палатах интенсивной терапии акушерского отделения, новорожденных, в помещении хранения стерильных биксов оперблока, 

в стационаре: в операционных № 2, № 8, № 9.

19. Оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением:

помещения оперблока (кроме операционных № 2, № 8, № 9),

складские помещения отделения диализа в соответствии. 

20. Оборудовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением без устройства организованного притока в помещениях патологоанатомического отделения из помещений и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом (аппаратной, дистилляторной, вырезной).

21. Оборудовать системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением помещения операционных № 2, № 8, № 9.

22. Оборудовать местную вытяжную вентиляцию в помещении моечной клинико-диагностической лаборатории.

23. Оборудовать самостоятельную систему вентиляции в помещениях для исследований клинико-диагностической лаборатории. 

24. Обеспечить четкое зонирование внутреннее пространство оперблока на «стерильную зону», зону строго режима, зону общебольничного режима (шлюз).

25. Оборудовать в стационаре в операционном блоке раздельные входы для пациентов (через шлюз) и персонала (через санпропускник), оборудовать санитарные пропускники для персонала, оборудовать в перенатальном центре в операционном блоке санитарные пропускники для персонала.

26. Оборудовать моечно-дезинфекционное помещение для обработки бронхоскопов в эндоскопическом отделении. 

27. Оборудовать в эндоскопическом отделении помещение для обработки эндоскопов местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн.

28. Оборудовать искусственную приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением тяги для обеспечения кратности воздухообмена и исключения перетекания воздушных масс из «грязных» помещений в «чистые» в процедурной бронхоскопии эндоскопического отделения. 

29. Предусмотреть в акушерском отделении в каждой палате для осмотра новорожденных пеленальный стол, оборудованный матрасом с подогревом и лампой лучистого тепла. 

30. Обеспечить подачу и отключение питания от электрической сети с помощью отдельных выключателей, расположенных вне помещения у входной двери бактерицидных облучателей открытого типа:

в моечной стоматологического отделения поликлиники,

в микроскопической КДЛ.

31. Оборудовать локальными вытяжными системами моечные ванны в буфетно-раздаточных в отделениях травматологии, гнойной хирургии, гинекологии, неврологии, урологии, терапии, хирургии, кардиологии, нейрохирургии, в моечной кухонной посуды пищеблока перинатального центра. 

32. Обеспечить урологическое отделение, отделение диализа мебелью с гигиеническим покрытием устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств.

33. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции в помещениях стационара, поликлиники, перинатального отделения, патологоанатомического отделения, прачечной, с проведением инструментальных измерений объема вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет. 

34. Оборудовать помещение мини-прачечной поликлиники двумя помещениями: первое для сбора, временного хранения и стирки белья второе для сушки, глажения и временного хранения чистого белья. 

35. Довести до соответствия гигиеническим нормативам уровни искусственной освещенности:

в смотровом кабинете гинекологического отделения, 

в процедурном кабинете гинекологического отделения, 

в цистоскопическом кабинете урологического отделения, 

в прививочном кабинете поликлиники, 

в кабинете терапевта № 337, 

в кабинете терапевта № 303, 

в процедурном кабинете № 426 женской консультации, 

в малой операционной (кабинет № 427) женской консультации, 

в родильном зале № 7, 

в процедурном кабинете родильного отделения, 

на рабочем месте повара у разделочного стола в мясном цехе пищеблока стационара, 

на рабочем месте повара у кухонной плиты в горячем цехе пищеблока стационара, 

на рабочем месте кладовщика на складе.

Возложить на Министерство здравоохранения Алтайского края, (адрес юридический: 656031, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) обязанность профинансировать указанные мероприятия по устранению нарушений требований санитарного законодательства Российской Федерации.

Установить ответчикам КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» (ИНН: 

<

***>), Министерству здравоохранения Алтайского края (ИНН: 

<

***>) срок для исполнения настоящего решения суда до 18.05.2026.

Взыскать с КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» (ИНН: 

<

***>) в доход бюджета городского округа муниципального образования город Бийск судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 3000 руб. 00 коп.

Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.

Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиками заявлений об отмене этого решения суда, а в случае, если такие заявления поданы, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этих заявлений.

Председательствующий Матвеев А.В.

Мотивированное заочное решение суда составлено: 04.09.2025.