Дело № 5-554/19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург 25 ноября 2019 года

13-я Красноармейская ул., д.17Б 

Судья Ленинского районного суда Санкт-Петербурга Ткачева О.С., с участием защитника ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный технологический институт (технический университет)», ФИО1, действующего на основании доверенности № от 08.06.2018 года, выданной на срок до 31.12.2019 года, 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении: ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Юридический адрес 190013

<

адрес>; Фактический адрес 

<

адрес>; №, №, №; Расчетный счет, кор. счет, БИК: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГТИ(ТУ) л/сч. №), р\счет № в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, №, ранее привлекавшегося к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, на основании постановления по делу об административном правонарушении № 5-277/2019 от 29.05.2019 года с назначением административного штрафа в размере 75 000 рублей, 

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технологический университет)» не выполнило в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания. Данное нарушение установлено при следующих обстоятельствах: 11 ноября 2019 года в 15 часов 00 минут при рассмотрении результатов внеплановой выездной проверки с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 13.05.2019 года № 2-8-356/1/1, на основании распоряжения ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № от 08.10.2019 года в отношении объекта защиты – зданий, строений и территорий университета по адресу: 190013

<

адрес> правообладателем которого является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», установлено, что учреждение совершило административное правонарушение, выразившееся в необеспечении выполнения в установленный срок (административное правонарушение совершено 00 часов 01 минут 02.10.2019 г.) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 13.05.2019 г. № 2-8-356/1/1 (данное предписание в установленный законом срок обжаловано и опротестовано не было, вступило в законную силу) органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, а именно:

<

адрес>

1. На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

2. На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т.2;

3. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 1-го этажа здания) масляной краской). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 2-го этажа здания) масляной краской). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (стен коридоров 3-го этажа здания) масляной краской). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен. (Допускается отделка путей эвакуации (лестничные клетки 1-го, 2-го, 3-го этажа масляной краской)). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

7. Второй этаж здания не имеет второго нормативного эвакуационного выхода (устроена перегородка, отделяющая соседнюю кафедру). Ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1;

<

адрес>

8. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен (Допускается отделка путей эвакуации (лестничные клетки 1-го, 2-го, 3-го этажа) масляной краской). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

9. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен (Допускается отделка путей эвакуации масляной краской (стены коридоров 1-го этажа здания)). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

10. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен (Допускается отделка путей эвакуации масляной краской (стены коридоров 2-го этажа здания)). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

11. Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен (Допускается отделка путей эвакуации масляной краской (стены коридоров 3-го этажа здания)). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

12. Пол коридора 1-го этажа отделан линолеумом с неустановленными показателями пожарной опасности, также для отделки стен 1-го этажа применены стеновые панели. (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен). Ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

13. На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

14. На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т.2;

<

адрес>

15. На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

16. На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т.2;

17. Не повышен предел огнестойкости строительных конструкций, а именно косоуров лестничных маршей, до нормативной величины R45 (главная лестница и лестница на кафедре физической культуры). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ст. 57, 87, таблица 21;

<

адрес>

18. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (архив - пом. 6, 2 этаж, корпус А 3-4) ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

19. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (архив - пом. 1 корпуса А 3-4). Ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 88 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

20. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (корпус А 3-4). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24;

21. Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л13 корпуса А3-4). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

22. Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л14 корпуса А3-4). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

23. Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л16 корпуса А3-4). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

24. Не предоставлены документы (группа горючести), подтверждающие возможность применения светопрозрачной конструкции (перегородки) в коридоре 1 этажа (пом. 15) корпуса А 3-4). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 2 5.2.7;

25. Пути эвакуации (коридор 1 этажа (пом. 15) корпуса А 3-4) не выделены стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 2 5.2.7;

26. В процессе эксплуатации допущено изменений объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (корпус А 3-4, 1 этаж, выход в лестничную клетку Л 15 заложен). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 4.6;

27. При эксплуатации эвакуационных путей, допущено устройство порогов на путях эвакуации. Допущен перепад высот (пом.6, этаж 3, корпус А.3-4). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 а;

28. Допущена прокладка проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей без их защиты от электромагнитных наводок (корпус А 3-4, пом. 11). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 83, 91,103, СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 (НПБ 88-2001 п. 12.67);

29. Не предоставлены документы, подтверждающие возможность применения на путях эвакуации материалов отделки (виниловые обои в коридоре 1 этажа (пом. 15) корпуса А 3-4) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2, СНиП 21-01-97* п. 6.25*;

30. Не предоставлены документы, подтверждающие возможность применения на путях эвакуации материалов отделки (МДФ панели (пом. 11, корпус А 3-4, 3 этаж). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2, СНиП 21-01-97* п. 6.25*;

31. В процессе эксплуатации допущено изменений объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (пом. 10, 3 этаж, корпус А3-4). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 4.6;

32. В процессе эксплуатации допущено изменений объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (пом. 11, 3 этаж, корпус А3-4). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 84, СП 2.13130.2012 п. 4.6;

33. Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (сменных панелях подвесного потолка) (пом. 11, 3 этаж, корпус А3-4). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 83, 91,103, СП 5-131302009 п.13.3.4;

34. Точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях (сменных панелях подвесного потолка) (пом. 10, 3 этаж, корпус А3-4). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 83, 91,103, СП 5-131302009 п.13.3.4;

35. Здание не защищено соответствующим типом СОУЭ (корпус А.3-4) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ст. 83, СП 3.13130.2009 п.14, таб.2;

36. Руководитель организации не обеспечил выполнение работ по очистке вытяжных устройств (аппаратов и трубопроводов) от пожароопасных отложений, в соответствии с технологическим регламентом и категорией помещения (стеклодувный цех - пом. 16 корпуса А 3-4) (категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 144;

<

адрес>

37. Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (неизолированные «скрутки») (лестничная клетка кафедры ВЭП). Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 42;

38. Помещения производственного назначения и технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 5.6.4;

39. Отдельная лестница для сообщения между подвальным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на входе (выходе) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случае, когда указанная лестница ведет из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 4.18, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 23 г;

40. Двери из поэтажных коридоров в лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (все выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 

пункт 4.2.7;

41. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущена замена армированных стекол обычными в остеклении дверей. Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 36 е;

42. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 43;

43. Не устроены противопожарные нормально открытые клапаны для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем вентиляции (система вентиляции в лабораторных помещениях). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» статья 6.10;

44. Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки (поэтажные коридоры). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3;

45.В полу на путях эвакуации при перепаде высот пола менее 45 см. не устроена лестница с числом ступеней не менее 3-х либо пандус с уклоном 1:6 (перед эвакуационным выходом на лестничную клетку, где помещение 66 Н; выход из подвального помещения). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3;

46. Допущено размещение оборудования (батареи системы отопления), выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м. от поверхности проступей и площадок лестниц («черная» лестница; лестничная клетка, где КПП). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.4;

47. Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий в исправном состоянии (отсутствует часть ограждений на кровле здания) Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 24;

48. Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 24;

49. Допущено устройство открыто проложенных электрических проводов в лестничной клетке (лестничная клетка у кафедры ВЭП). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.4.4;

50. Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 45, 60, 62, 106 и 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1;

51. Не предусмотрена системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в здании с числом этажей два и более. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» пункт 7.2 в;

<

адрес>):

52. Предел огнестойкости несущих металлических строительных конструкций (косоуры маршей лестниц) не соответствуют требуемой 3-й степени огнестойкости здания (R 45). ст. 57, 87, табл. 21 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

53. Допущена отделка путей эвакуации (лестничные клетки) масляной краской (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен). Ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

54. На втором этаже кафедры «Технологии микробиологического синтеза» допущена отделка путей эвакуации (общие коридоры) масляной краской и линолеумом с неустановленными показателями пожарной опасности (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен и пола). ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

55. Помещения кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже справа от центральной лестницы кафедры) не имеют второго нормативного эвакуационного выхода 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009 п. 4.2.1;

56. В общих коридорах кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже справа от центральной лестницы кафедры) допущено загромождение путей эвакуации мебелью, оборудованием и другими предметами. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 (Б);

57. В общих коридорах кафедры «Технологии микробиологического синтеза» (на втором этаже слева от центральной лестницы кафедры) допущено загромождение путей эвакуации мебелью, оборудованием и другими предметами. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 36 (Б);

58. В аудиториях кафедры «Технологии микробиологического синтеза» допущена эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Правила противопожарного режима в РФ п. 42;

<

адрес>

59. На объекте полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 52, 91, 103; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное);

60. На объекте полностью отсутствует система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 1, 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 п. 7, т.2;

<

адрес>

61. Допущена отделка путей эвакуации (лестничные клетки) масляной краской (Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен). Ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

62. Не произведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы, с составлением соответствующего акта испытаний. Правила противопожарного режима в РФ, п. 24;

<

адрес>

63. На лестничной клетке, между 1-м и 2-м этажами, где лаборатория кафедры «Инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии», допущен перепад высот менее 45 см, без оборудования лестницы с числом ступеней не менее трех (по факту две) или пандуса с уклоном не более 1:6 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 4.3.4;

<

адрес>

64. Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (ФИО10, кровля). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24;

65. Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (коридор первого этажа, ФИО10)). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21;

66. Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФИО10). Ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

67. В коридоре на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м (батарея отопления, коридор первого этажа) (ФИО10) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3;

68. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки на путях эвакуации (линолеум, краска на стенах) (деканат, 1 этаж, ФИО10). ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл.29 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

<

адрес>

69. Высота эвакуационного выхода в свету менее 2 м (фактическая высота 1,8 м. (входная группа в корпус, 1й этаж). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

70. Высота эвакуационного выхода в свету менее 2 м (фактическая высота 1,8 м. (помещение 8Н, 1й этаж). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;71. Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0 м. (фактическая 0,6м) (входная группа в корпус, 1й этаж). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

72. Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0 м. (фактическая 0,6м) (помещение 8Н, 1й этаж). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

73. Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

74. Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (лестничные косоуры 6-11). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21;

75. Высота эвакуационного выхода в свету менее 2 м (фактическая высота 1,8 м. (между помещениями 6 и 7, 1й этаж). П. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

76. Ширина эвакуационного выхода менее требуемой 1.0 м. (фактическая 0,6м) (между помещениями 6 и 7, 1й этаж). П. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.4.3.4;

77. Помещения 1-го этажа №1, 22, 6, 7, 9, 14, 13, 12, 10, 11, 5, 2, 20, 21, 19, не защищены автоматической пожарной сигнализацией. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования. Прил. А п. А1, А4, таб. А.3 п.38;

78. Электропроводка 1го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв. Правила противопожарного Режима

п. 42 (а);

79. Помещения 2-го этажа №15, 16, 17, 8, 7, 6, 5, 13, 14 не защищены автоматической пожарной сигнализацией. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы правила проектирования. Прил. А п. А1, А4, таб. А.3 п.38;

80. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях Помещения №4 «ГРЩ» (электрощитовая 1-го этажа), (складское помещение №1, у главного входа в корпус) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в РФ п.20;

81. В лестничной клетке №4 (5Н) на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м (батарея отопления) (1-й этаж). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3;

82. В лестничной клетке №4 (5Н) на путях эвакуации допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м (батарея отопления) (2-й этаж). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3;

<

адрес>

83. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации 2-го этажа (коридоры обшиты листами ДСП, фанеры лакированной) (кроме части помещений). ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл.29 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

84. Электропроводка 1-го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв. Правила противопожарного Режима

п. 42 (а);

85. Электропроводка 2-го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв. Правила противопожарного Режима

п. 42 (а);

<

адрес>

86. Предел огнестойкости несущих строительных конструкций, участвующих в устойчивости и общей геометрической неизменяемости здания при пожаре (двутавры лестничных маршей) не соответствует степени огнестойкости здания. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 21;

87. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 20;

88. Двери из поэтажных коридоров в лестничную клетку не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (все выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.7;

89. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 43;

90. Помещения здания не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (кроме 3 этажа). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116, Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное), пункт А.4, таблица А.1;

91. Помещения здания не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статья 84, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункт 7, таблица 2;

92. Не устроены противопожарные нормально открытые клапаны для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем вентиляции (система вентиляции в лабораторных помещениях). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» ст. 6.10;

93. В полу на путях эвакуации при перепаде высот пола менее 45 см. не устроена лестница с числом ступеней не менее 3-х либо пандус с уклоном 1:6 (в поэтажных коридорах). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3;

94. Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий в исправном состоянии (отсутствует ограждение на кровле здания). Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 24;

95. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре (повсеместно). Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 7;

96. Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 45, 60, 62, 106 и 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1;

97. Допущено размещение на путях эвакуации встроенных шкафов (поэтажные коридоры) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3; 

<

адрес>

98. Двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (повсеместно). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.2.7;

99. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 16 статьи 88;

100. Установленные пожарные шкафы не имеют отверстий для проветривания и не приспособлены для опломбирования. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 45, 60, 62, 106, 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.13;

101. Отсутствует 2 нормативных эвакуационных выхода из помещения гардеробной, размещенной в цокольном этаже библиотеки при числе посетителей более 15 человек. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункты 4.2.1, 6.1.7;

102. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения). Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.1, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 43;

103. Высота горизонтальных участков пути эвакуации менее 2 м. в помещениях для хранения книг. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.4;

104. Существующий внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает необходимый расход воды на цели внутреннего пожаротушения. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 45, 60, 62, 106 и 107, Свод правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1.1, таблица 1;

105. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 20;

106. Отсутствует система пожаротушения во всем здании при устройстве лестницы 2-го типа соединяющей более 2-х этажей. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 6.1.14;

107. Отдельная лестница для сообщения между цокольным и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на входе (выходе) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 4.18, Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 23 г.

<

адрес>):

108. Руководителем организации не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (корпус 5). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24;

109. Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке Л1 корпуса 5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*;

110. Не повышен до требуемого предел огнестойкости несущих металлических конструкций, участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре (металлические косоуры лестничных маршей в лестничной клетке (пом. 2). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

111. Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлические двутавровые балки и швеллера антресоли - пом. 29, 1 этаж антресоль). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

112. Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлические колонны - пом. 29, 1 этаж). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

113. Не повышен до требуемого уровня предел огнестойкости металлической конструкции (металлической лестницы на антресоль - пом. 29, 1 этаж антресоль). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, п.2 ст. 87, таб.21, (СНиП 21-01-97* п. 5.18, т.4*);

114. На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ п.1 ч.2. ст.1 п.2. ч.1. ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

<

адрес>

115. Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (Литер «Е» 12). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 24;

116. Отсутствуют ограждения на кровле, при уклоне кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров. п.1 ч.2. ст.1, п.2 ч.1 ст. 6 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4.13130.2013 п.7.16;

117. Ширина эвакуационного выхода (двери, вход в корпус) 1-го этажа здания с числом людей, находящихся на этаже более 50 человек (фактически 100-150) менее требуемой 1,2 м. (фактическая ширина 0,8м.). П. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.8.1.12;

118. Не обеспечена подача светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

119. Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений штукатурки строительных конструкций, а также не осуществил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (лестничные косоуры). Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21;

120. Электропроводка 1го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит. Е (Б-2). Правила противопожарного Режима п. 42 (а);

121. Электропроводка 2го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит. Е (Б-2). Правила противопожарного Режима п. 42 (а);

122. Электропроводка 3-го этажа эксплуатируется с нарушением действующих документов по электроэнергетике, ветхая, выработавшая свой резерв лит. Е (Б-2). Правила противопожарного Режима п. 42 (а);

123. Второй эвакуационный выход из 2-го этажа здания заблокирован на замок (эвакуационный выход лит.Е 12). Правила противопожарного режима в РФ п.36 (б);

124. При разделении здания на зоны оповещения не разработана (отсутствует) специальная очередность оповещения всех людей, находящихся в различных помещениях здания (отсутствует взаимосвязь между системами оповещения, смонтированными в помещениях, располагающихся смежно в одном здании (отсеке). п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.5, 6 ст.84 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.3.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»),

Ранее юридическое лицо Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» привлекалось к административной ответственности за повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 14 статьи 19.5 КоАП РФ, выразившегося в невыполнении в установленный срок Предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, за что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» Постановлением № 5-227/2019 от 29.05.2019 года судьи Ленинского районного суда Санкт-Петербурга, юридическому лицу Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», назначено административное наказание, в виде административного штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. Постановление исполнено 24.07.2019 года

Таким образом, юридическое лицо – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», не выполнило повторно в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Учитывая, что законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, не исполнено повторно, действия юридического лица ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) квалифицированы по ч.14 ст. 19.5КоАП РФ.

Дело по делу об административном правонарушении принято к производству судьей Ленинского районного суда в соответствии с положениями ч.2 ст.23.1 КоАП РФ. 

Защитник юридического лица ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», ФИО1, действующий на основании доверенности № от 08.06.2018 года, выданной на срок до 31.12.2019 года, в судебном заседании вину не признал, при этом пояснил, что у юридического лица нет финансовой возможности устранить нарушения в области пожарной безопасности. В настоящее время юридическим лицом предприняты меры по заключению договоров на оказание услуг по устранению нарушений, выявленных пожарным надзором.

Должностное лицо, проводившее проверку ФИО2 в судебное заседание явился, составленный им протокол об административном правонарушении поддержал в полном объеме.

Выслушав позицию защитника юридического лица ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)», изучив представленные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Из представленных документов: копии свидетельства о государственной регистрации права от 29.01.2007 года следует, что учебный корпус, расположенный по адресу: 

<

адрес>) зарегистрирован за ГОУ ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на праве оперативного управления (адрес объекта: 

<

адрес> объект, расположенный по адресу: 

<

адрес> на основании копии свидетельства от 24.11.2010 года зарегистрирован за ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» на праве оперативного управления; объекты, расположенный по адресу: 

<

адрес> на основании копий свидетельств о государственной регистрации права от 24.11.2010 года, 29.01.2007; от 23.07.2004 гг.

В соответствии с положениями ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Административная ответственность по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 статьи 20.4 КоАП РФ.

Часть 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за повторное совершение данного правонарушения в виде административного штрафа для должностных лиц.

Установленные в ходе проверки нарушения стали возможны в результате неисполнении и ненадлежащего исполнения юридическим лицом обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности. 

Суд считает, что вина юридического лица ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ установлена и подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом № об административном правонарушении от 18.11.2019 года, в котором изложены обстоятельства совершенного ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» административного правонарушения;

-копией уведомления на имя ректора ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» административного правонарушения о направлении копии протокола об административном правонарушении;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 08.10.2019 года;

- актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности № от 11.11.2019 года;

- копией предписания № об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 13 мая 2019 года;

- приказом об утверждении в должности ректора ФИО3;

- свидетельством о государственной регистрации;

- выпиской из ЕГРЮЛ;

- копией постановления № 5-227/2019 от 29 мая 2019 года.

Оценивая в совокупности все собранные доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, не имеющими противоречия, а вину ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ установленной и доказанной.

У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам. Данные документов составлены должностным лицом, в пределах своих полномочий. Государственный инспектор Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору ФИО2, проводивший проверку, осуществлял законную проверку в рамках распоряжения, находился при исполнении своих служебных обязанностей, действовал в пределах своих полномочий, оснований полагать, что должностное лицо заинтересован в исходе дела, у суда не имеется.

Повторное привлечение юридического лица за совершение аналогичного административного правонарушения, не является обстоятельством, отягчающим административную ответственность, а является квалифицирующим признаком состава, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Обстоятельств, исключающих производство по делу, судом не установлено.

При назначении наказания суд принимает во внимание, что юридическим лицом приняты меры по устранению выявленных нарушений, представлены соответствующие доказательства, в том числе письма о выделении денежных средств, акты о приемке технических средств в эксплуатацию, привлекаемым лицом предпринимаются меры к устранению выявленных нарушений, не уклоняются от их устранения.

Учитывая обстоятельства административного правонарушения в совокупности, суд приходит к выводу, что достижение целей административного наказания, установленных в ст. 3.1 КоАП РФ, в том числе, предупреждения совершения новых правонарушений, возможно путём назначения привлекаемому лицу административного наказания в виде административного штрафа и полагает возможным, с учетом положений ч.ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере ниже низшего размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в размере 75000 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.1-3.3, 4.1, ч.14 ст. 19.5, 29.10 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный технологический институт” виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, назначить ФГБОУ ВПО “Санкт-Петербургский государственный технологический институт” административное наказание в виде административного штрафа в размере 75000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

р/счет 

<

***>, открытый УФК по Санкт-Петербургу в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, КБК 17711607000016000140, ИНН Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу 78403008932, КПП: 783801001, ОКТМО: 40301000. В графе «наименование получателя» указывать: «УФК по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, л/с 

<

***>), УИН - 0.

Разъяснить, что уплата административного штрафа производится в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: О.С.Ткачева