Дело № 5-4538/2021

14RS0035-01-2021-011070-72

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г.Якутск 17 июня 2021 года

Судья Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) Смирникова В.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1, ___ года рождения, уроженки ___, зарегистрированной и проживающей по адресу: г____ 

УСТАНОВИЛ:

26 мая 2021 года инспектором Отдела НД по городу Якутску в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ.

В судебное заседание участники дела об административном правонарушении не явились, извещены о времени и месте судебного заседания, причину неявки суду не сообщили, суд определилл рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц. 

Исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - что влечет на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Согласно ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, - влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Установлено, что Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Якутску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) (далее ОНД и ПР по г.Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС (Я)) по итогам внеплановой, выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности в здании частного детского сада «Первая ступенька», расположенного по адресу ____ индивидуальному предпринимателю ФИО1 выдано предписание № от ____2021 года об устранении выявленных нарушений, изложенных в 8 пунктах в срок до ____2021 года.

____.2021 года постановлением врио начальника ОНД и ПР по г. Якутск государственного инспектора г.Якутска по пожарному надзору индивидуальный предприниматель ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 20 000 руб.

На основании распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по г.Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС (Я) № от ____.2021 года проведена внеплановая, выездная проверка выполнения требований пожарной безопасности.

По итогам проверки, ____.2021 года должностным лицом ОНД и ПР по г.Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС (Я) составлен Акт №, которым установлено невыполнение предписания № от ____2021 года, а именно, не обеспечена возможность определения установленных пожарных извещателей под фальшпотолком их места положения; предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания не соответствует фактическому осуществлению деятельности; допускаются объемно-планировочные изменения в здании без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации; ширина коридора на путях эвакуации к запасному выходе менее требуемого 1,6 м.; части здания различной функциональной пожарной опасности, разделённые противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами; эвакуационные выходы на 2 этаже расположены не рассредоточено; на 2-ом этаже в коридоре на путях эвакуации установлены кабинки, сужающие путь эвакуации; запасной эвакуационный выход из гр. Любознайки со стороны гр. Смешарики заблокирован (установлен стол), что является нарушением постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009, СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2009.

____.2021 года должностным лицом ОНД и ПР по г.Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС (Я) в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ, в связи с повторным нарушением требований пожарной безопасности, выразившиеся в том, что: 1. не обеспечена возможность определения установленных пожарных извещателей под фальшпотолком их места положения; 2. предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности здания не соответствует фактическому осуществлению деятельности; 3. допускаются объемно-планировочные изменения в здании без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации; 4. ширина коридора на путях эвакуации к запасному выходе менее требуемого 1,6 м.; 5. части здания различной функциональной пожарной опасности, разделённые противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами; 6. эвакуационные выходы на 2 этаже расположены не рассредоточено; 7. на 2-ом этаже в коридоре на путях эвакуации установлены кабинки, сужающие путь эвакуации; 8. запасной эвакуационный выход из гр. Любознайки со стороны гр. Смешарики заблокирован (установлен стол).

Данный протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом в присутствии представителя ИП ФИО1, содержание и оформление протокола соответствуют требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в протоколе отражены. 

Процессуальные права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, а также положения ст.51 Конституции РФ представителю ИП ФИО1 разъяснены, о чем свидетельствует ее подпись в протоколе об административном правонарушении.

Объективных препятствий для соблюдения лицом правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, а равно принятие лицом исчерпывающих мер для выполнения требований законодательства в области противопожарной безопасности, не установлено. 

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, смягчающих, отягчающих наказание обстоятельств не установлено. С учетом изложенного, характера совершенного административного правонарушения, конкретных обстоятельств дела, в целях предупреждения совершения новых правонарушений, суд полагает назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1, ___ года рождения, уроженку ___, зарегистрированную и проживающую по адресу: ____ виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: 

___

___ 

___ 

___

___

___

___

___

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) через Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья ___ В.Г. Смирникова 

___

___