Дело № 2-348/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Воркута Республики Коми 13 февраля 2018 года

Воркутинский городской суд Республики Коми 

в составе председательствующего судьи Солодиловой Е.Ю.,

при секретаре Муравьевой Е.М.,

с участием представителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми «Воркутинская детская больница» о прекращении нарушения санитарного законодательства,

установил:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми обратилось в суд с иском к ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» о признании незаконными действия в части нарушения санитарного законодательства Российской Федерации; возложении обязанности на ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» прекратить нарушения санитарного законодательства РФ, исполнить пункты 5,6,10,11,18,28,53,56,65,66 Предписания Главного государственного санитарного врача по г. Воркуте, г. Инте об устранении выявленных нарушений обязательных требований санитарного законодательства РФ № 2425/02-01 от 07.10.2016г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований санитарного законодательства Российской Федерации:

п.5. В срок до 01.12.2018 г. провести работы по устранению многочисленных дефектов внутренней отделки в ряде помещений структурных подразделений ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница" ежегодно проводить косметические ремонты помещений, устранить дефекты внутренней отделки помещений (трещины стен и потолков, отслоившуюся краску стен и дефекты облицовочной плитки, дефекты полового покрытия).

По стационару ГБУЗ РК «ВДБ» г. Воркута, 

<

адрес> выполнить ремонты: в смотровом кабинете приёмного покоя на стене за канализационным стояком и на потолке устранить дефекты внутренней отделки - трещины и дефекты отделки. В помещении санитарного пропускника устранить дефекты отделки стены вокруг вентиляционного отверстия, трещины на потолке.

В неврологическом отделении устранить в помещениях палат №3, 4(потолок), палаты № 2 дефекты пола, коробов стен, частично кафельного покрытия стены около мойки; в палате №1 следы протечек; в палатах № 5,6,7 трещины стен, потолков, обеспечить наличие кафельного покрытия стен около моек; в процедурном кабинете устранить дефекты оконных проемов, трещины стен; в массажном кабинете обеспечить наличие кафельной плитки около мойки для мытья рук; устранить дефекты внутренней отделки в помещениях персонала (сестринская, комната отдыха) и туалетных для мальчиков и девочек - устранить дефекты линолеума пола и внутренней отделки стен и потолков, в виде трещин, местами облупившейся краски, устранить на потолках многочисленные трещины, обеспечить наличие кафельного покрытия в массажном кабинете около мойки для мытья рук.

Отделение педиатрическое грудное №1 ГБУЗ РК «ВДБ»: выполнить ремонты в большинстве помещений отделения для пациентов и персонала устранить дефекты внутренней отделки (следы протечек, отвалившуюся облицовочную плитку, трещины стен и потолков, дефекты линолеумного покрытия пола, крайне изношенные оконные проемы), заделать дефекты потолочных покрытий в местах смены источников искусственного освещения – боксы и палаты № 6,7,8,9,23,24,4,5,17,18,14,25,15,16 процедурные кабинеты постов №1,2,3, физиокабинет, молочная комната, душевая для мам). В процедурных кабинетах 1,2 и 3 постов устранить дефекты кафельной плитки стен (восстановить плитку), в помещениях № 14 и №25 устранить дефекты внутренней отделки помещений, в п. № 23 устранить трещины стен. В палатах №4,6,7,8,9, №14,15,16 №25, частично в п.23, частично в п.17, частично в п.18, в процедурных кабинетах постов №1,2,3, физиокабинете, молочной комнате, душевой для и мам устранить дефекты внутренней отделки (дефекты внутренней отделки (следы протечек, отвалившуюся облицовочную плитку, трещины стен и потолков, дефекты линолеумного покрытия пола, привести в рабочее состояние крайне изношенные оконные проемы), заделать дефекты потолочных покрытий в местах смены источников искусственного освещения).

Лестничный пролёт главного хода с подвального этажа на первый и второй этажи устранить дефекты строительных конструкций (трещины, разломы), лестничный пролёт запасного выхода и помещения подвального этажа устранить многочисленные дефекты на стенах, потолках и полу. 

По Детской поликлинике № 1 ГБУЗ РК «ВДБ» г. Воркута, 

<

адрес>, - выполнить ремонты на 3-м этаже: коридор - устранить дефекты половой плитки, окраски стен, местами отлетевшую краску (производилась покраска выборочно нижней части стен), устранить дефекты (трещины) стен, потолков; устранить дефекты внутренней отделки - склада медикаментов - дефекты внутренней отделки стен, потолка, линолеума на полу; перевязочной хирургического кабинета № 82 – дефекты половой плитки, местами плохо закреплена; в приёмной ортопедического кабинета № 81 устранить дефекты линолеума, окраски стен и облицовки стены около раковины; административное крыло здания устранить дефекты отделки оконных проёмов, потолков, стен – трещины, следы протечек; туалета для посетителей устранить дефекты отделки потолка, стен; туалет для сотрудников устранить дефекты половой плитки и стены около умывальной раковины; выполнить ремонты на 2-м этаже коридор устранить дефекты половой плитки; кабинета ЛОР - врача (№59), кабинет невропатолога (№62), кабинет педиатра (№34 восстановить отвалившуюся штукатурку), кабинеты стат.обработки, (№№ 30, 31) устранить дефекты внутренней отделки стен; выполнить ремонты на 1-м этаж: кабинет операторов в кабинете №22 устранить дефекты внутренней отделки стен, заклеенные обойным покрытием, кабинеты операторов (№№ 23,24) устранить дефекты отделки стен (облупившуюся краску); регистратура – устранить дефекты линолеума на полу, обеспечить вокруг умывальной раковины влагонепроницаемую отделку, устранить течь крана, восстановить короб, закрывающий трубы системы отопления; в постирочной устранить в грязной зоне дефекты отделки стен над облицовочной плиткой. 

По Детской поликлинике № 2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, устранить многочисленные дефекты внутренней отделки в стерилизационной на 1 этаже в виде обвалившейся штукатурки с потолка, отслоившейся масляной краски и отвалившейся облицовочной плитки со стен. Устранить в части помещений ДП... ГБУЗ РК «ВДБ», по адресу 

<

адрес> (физиокабинет, кабинет массажа, кабинет логопеда, кабинет здорового ребенка, каб № 16 (трещины стен), картотека, архив, коридоры (холлы 1 и 2 этажей), стерилизационная, кабинеты персонала многочисленные дефекты внутренней отделки помещений, следы протечек на потолках, дефекты стен, потолков (трещины), дефекты линолеумного покрытия пола, крайне изношеные оконные рамы (проемы). В части помещений ДП №2 исключить использование для отделки бумажных обоев (кабинет логопеда, служебные помещения персонала и администрации ДП №2), не позволяющие проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. В кабинетах узких специалистов и помещениях для персонала устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков (трещины), дефекты линолеумного покрытия пола. 

По детской поликлинике № 4 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, пгт. Северный, 

<

адрес>, в кабинете оператора устранить дефекты внутренней отделки в виде протечек на потолке. 

Устранить все вышеперечисленные нарушения, обеспечить выполнение требований п.1 ст. 24, п. 3 ст. 39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; глава I, раздел 4 п. 4.2, раздел 11, п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

п.6. В срок до 01.12.2018г. по клинико-диагностической лаборатории (КДЛ по адресу: 

<

адрес>) выполнить ремонты - устранить дефекты внутренней отделки помещений (трещины стен, дефекты линолеумного покрытия пола в помещении для приема анализов (материала), для проведения гельминтологических исследований, заделанные заплатой. Исключить размещение центрифуг непосредственно в гельминтологической и гематологической (обеспечить их размещение в отдельно выделенной центрифужной или боксе биологической безопасности), в соответствии с требованиями п. 2 ст. 26 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями», п. 4.2, п. 4.3, п. 11.14 раздела 1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.2.3.11,п.2.4.10. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".

п.10. В срок до 01.12.2018 г. прекратить использование (обеспечить соответствие) медицинской мебели во всех лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных) - использовать только медицинскую мебель, наружная и внутренняя поверхность которой должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств): в палатах неврологического отделения, грудного отделения. Воркута, 

<

адрес>, в детской поликлинике № 4 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, прекратить использование старой мебели - столов, стульев, тумбочек, кушеток, частично приспособленных, частично с дефектами поверхностей, частично обклеенных самоклейной пленкой, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и обработки моющими и дезсредствами, в соответствии с требованиями: п. 1 ст. 24, п. 3 ст. 39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); глава I, п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

п.11. В срок до 01.12.2018г. на территории стационара по 

<

адрес>, оборудовать и оградить специальную контейнерную площадку. Контейнеры передвинуть и установить на территории хозяйственной зоны не менее чем в 25 м от лечебных корпусов, в соответствии с требованиями ч.1, ч.2 ст.22 Федерального закона от 30.03.99г. " 52 – ФЗ "О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения", п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

п.18. В срок до 01.12.2018 г. контейнеры с крышками и маркировкой "класс Б" разместить в специально выделенном помещении в Детской поликлинике №2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>. Оборудовать на территории Детской поликлиники №2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, специальную контейнерную площадку с ограждением, имеющийся контейнер с крышками и маркировкой "класс А", передвинуть и установить не менее чем в 25 м от центрального входа в поликлинику (на территории хозяйственной зоны ), в соответствии с требованиями: ч.1,ч.2 ст.22 Федерального закона от 30.03.99г. №52 – ФЗ "О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения", п.6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

п.28. В срок до 01.12.2018г. обеспечить наличие термоиндикаторов (как для холодильного оборудования, так и для транспортировки в термоконтейнерах) для контроля температурного режима ИЛП (иммунобиологических лекарственных препаратов) - для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП), предназначенных для иммунопрофилактики, иммунотерапии и для диагностики болезней и аллергических состояний»: в холодильниках прививочных кабинетов ДП №1 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, ДП № 4. Воркута, пгт. Северный, 

<

адрес>, процедурном кабинете ДП №1 

<

адрес>, в складе – хранилище старшей медсестры ДП №1 

<

адрес>, в клинико-диагностической лаборатории 

<

адрес>, (для тест – систем для диагностики болезней и аллергических состояний) ГБУЗ РК «ВДБ» в соответствии с требованиями: ч.1 ст.29, п.5 ст.26 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями", п.4 ст.11, ст.13 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.5.16, п. 6.22, п.7.3, п.7.7, п.7.22. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов".

п.53. В срок до 01.12.2018г. – в ДП №2 ГБУЗ РК «ВДБ», по адресу 

<

адрес>, прекратить использование (обеспечить соответствие) медицинской мебели во всех лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных) (использовать только медицинскую мебель, наружная и внутренняя поверхность которой должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств): мебель: столы, стулья, тумбочки: в кабинете педиатра ..., физиокабинете, кабинете массажа, кабинете логопеда, кабинете гинеколога, кабинете здорового ребенка, кабинете ЭКГ в соответствии с требованиями: ч.1 ст.24, п.3 ст.39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); п.8.8.раздел 1 СанПиН 2.1.3. 2630-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

п.56. В срок до 01.12.2018г. установить в ДП №2 ГБУЗ РК «ВДБ», по адресу 

<

адрес>, мойку для мытья рук в кабинете врача-офтальмолога (не оборудована, мытье рук осуществляется в смежном помещении для приема пищи персоналом), в соответствии с требованиями п.1 ст.24, п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); п.5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

п.65. В срок до 01.12.2018г. оборудовать буфетные отделения стационара (

<

адрес>) отдельными раковинами для мытья рук буфетчиц, а в моечной зоне буфета-раздаточной грудного отделения одну из ванн подключить к канализационной системе, в соответствии с требованиями ст.17 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); п.14.21 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

п. 66. В срок до 01.12.2018г. оборудовать моечные зоны буфетов-раздаточных неврологического и грудного отделений стационара (

<

адрес>) дополнительной ванной соответствующих размеров для обработки транспортной посуды, в соответствии с ст.17 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); п. 14.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

В обоснование иска указано, что в ходе проведения Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте проверки в период с 05.09.2016 по 30.09.2016 ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» были выявлены нарушения норм санитарного законодательства РФ. По результатам проверки 07.10.2016г. составлено предписание № 2425/02-01 об устранении нарушений, для пунктов 5, 6, 10, 11, 18, 28, 29, 30, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 65, 66 указанного предписания, был установлен срок исполнения - 01.10.2017. В указанный срок к 01.10.2017г. ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» предоставила информацию о неполном выполнении пунктов предписания и повторно направило ходатайство о предоставлении отсрочки исполнения п. 5, 6, 10, 11, 18, 28, 29, 30, 34, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 65, 66 до апреля 2018г. ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» уже обращалось о предоставлении отсрочки исполнения предписания до 30 мая 2017г., по результатам рассмотрения обращения было принято решение об установлении срока исполнения п.п.9, 21, 22, 23 предписания до 30 мая 2017г. Проведённой проверкой установлено, что в указанный срок до 01.10.2017г. ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» не исполнило в полном объёме предписание, а именно: пункты 52,54,55,57,61– выполнены; пункты 5,6,11,18,28,53,56 – выполнены частично; пункты 10,65,66 – не выполнены; пункты 29,30,34 – исключены. Факт невыполнения в срок предписания подтверждается актом проверки от 17.11.2017. На юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении. До настоящего времени ответчик продолжает нарушать требования санитарного законодательства.

В судебном заседании представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора поддержала заявленные требования. 

Ответчик о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, посредством размещения информации о движении дела на сайте суда в сети Интернет (о данном способе уведомления сторонам разъяснено в определении о подготовке к судебному разбирательству), в судебное заседание своего представителя не направил, возражений на иск не представил.

Судом установлено, что проведенной территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте проверкой в период с 05.09.2016 по 30.09.2016 ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации. По результатам проверки 07.10.2016 выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства № 2425/02-01 состоящее из 67 пунктов, установлены сроки их выполнения. 

29 сентября 2017 года ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» направило информацию о частичном выполнении предписания, а также ходатайство об отсрочке исполнения предписания до апреля 2018 года.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК от 19.10.2017 № 928 проведена проверка в связи с истечением сроков исполнения п.п.5,6,10,11,18,28,29,30,34,52,53,54,55,56,57,61,65,66 предписания от 07.10.2016 № 2425/02-01. В результате проверки установлено: 

- пункты 52,54,55,57,61– выполнены; 

- пункты 5,6,11,18,28,53,56 – выполнены частично; 

- пункты 10,65,66 – не выполнены;

- пункт 29,30,34 – исключены. 

Выполнен частично пункт 5: в ряде помещений структурных подразделений ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница" ежегодно не проводятся косметические ремонты помещений, имеются дефекты внутренней отделки помещений (трещины стен и потолков, отслоившаяся краска стен и дефекты облицовочной плитки, дефекты полого покрытия);

По стационару ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, - в смотровом кабинете приёмного покоя на стене за канализационным стояком и на потолке дефекты внутренней устраняли собственными силами, однако на момент проверки имеются трещины и дефекты отделки. В помещении санитарного пропускника – дефекты отделки стены вокруг вентиляционного отверстия, трещины на потолке полностью не устранены;

В неврологическом отделении в помещениях палат №3, 4 (потолок); палаты № 2 дефекты пола, дефекты коробов стен, частично кафельного покрытия стены около мойки; в палате №1 следы протечек; палаты № 5,6,7 трещины стен, трещины потолков, отсутствует кафельное покрытие стен около моек; в процедурном кабинете – дефекты оконных проемов, трещины стен; в массажном кабинете отсутствует кафельная плитка около мойки для мытья рук; отмечаются дефекты внутренней отделки в помещениях персонала (сестринская, комната отдыха) и туалетных для мальчиков и девочек - имеются дефекты линолеума пола и внутренней отделки стен и потолков, в виде трещин, местами облупившейся краски, на потолках многочисленные трещины, в массажном кабинете отсутствует кафельная плитка около мойки для мытья рук;

Отделение педиатрическое грудное №1 ГБУЗ РК «ВДБ»: большинство помещений отделения для пациентов и персонала имеют дефекты внутренней отделки (следы протечек, отвалившаяся облицовочная плитка, трещины стен и потолков, дефекты линолеумного покрытия пола, крайне изношенные оконные проемы), не заделаны дефекты потолочных покрытий в местах смены источников искусственного освещения – боксы и палаты № 6,7,8,9,23,24,4,5,17,18,14,25,15,16, процедурные кабинеты постов №1, 2, 3, физиокабинет, молочная комната, душевая для мам. В процедурных кабинетах 1, 2 и 3 постов дефекты кафельной плитки стен замазали собственными силами (плитка не восстановлена), в помещениях № 14 и № 25 самостоятельно устраненные дефекты внутренней отделки помещений на момент проверки образовались заново, в п. № 23 трещины стен остались. В палатах №4,6,7,8,9, №14,15,16 №25, частично в п.23, частично в п.17, частично в п.18, в процедурных кабинетах постов №1,2,3, физиокабинете, молочной комнате, душевой для мам – дефекты внутренней отделки не устранены (дефекты внутренней отделки: следы протечек, отвалившаяся облицовочная плитка, трещины стен и потолков, дефекты линолеумного покрытия пола, крайне изношенные оконные проемы), не заделаны дефекты потолочных покрытий в местах смены источников искусственного освещения);

Лестничный пролёт главного хода с подвального этажа на первый и второй этажи имеет дефекты строительных конструкций (трещины, разломы), лестничный пролёт запасного выхода и помещения подвального этажа имеют многочисленные дефекты на стенах, потолках и полу; 

По Детской поликлинике № 1 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, - на 3-м этаже: коридор - дефекты половой плитки, окраски стен, местами отлетела краска устранены частично (производилась покраска выборочно нижней части стен), дефекты (трещины) стен, потолков не устранялись; не устранены дефекты внутренней отделки склада медикаментов - дефекты внутренней отделки стен, потолка, линолеума на полу; в перевязочной хирургического кабинета № 82 – дефекты половой плитки, местами плохо закреплена; в приёмной ортопедического кабинета № 81 – дефекты линолеума, окраски стен и облицовки стены около раковины не устранены; административное крыло здания - дефекты отделки оконных проёмов, потолков, стен – трещины, следы протечек; туалет для посетителей - дефекты отделки потолка, стен; туалет для сотрудников – дефекты половой плитки и стены около умывальной раковины; на 2-м этаже коридор - дефекты половой плитки; кабинет ЛОР - врача (№59), кабинет невропатолога (№62), кабинет педиатра (№34) – штукатурка отвалилась), кабинеты стат. обработки, (№№ 30, 31) – дефекты внутренней отделки стен; на 1-м этаже: кабинет операторов в кабинете №22 дефекты внутренней отделки стен заклеены обойным покрытием, кабинеты операторов (№№ 23,24) – дефекты отделки стен (облупилась краска); регистратура – порван линолеум на полу, вокруг умывальной раковины нет влагонепроницаемой отделки, подтекает кран, оторван короб закрывающий трубы системы отопления; постирочная – в грязной зоне дефекты отделки стен над облицовочной плиткой; 

По Детской поликлинике № 2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, выявлены многочисленные дефекты внутренней отделки в стерилизационной на 1 этаже в виде обвалившейся штукатурки с потолка, отслоившейся масляной краски и отвалившейся облицовочной плитки со стен. Часть помещений ДП №2 ГБУЗ РК «ВДБ», по адресу ул.Пирогова,3а (физиокабинет, кабинет массажа, кабинет логопеда, кабинет здорового ребенка, каб. № 16 (трещины стен), картотека, архив, коридоры (холлы 1 и 2 этажей), стерилизационная, кабинеты персонала) имеют многочисленные дефекты внутренней отделки помещений, следы протечек на потолках, дефекты стен, потолков (трещины), дефекты линолеумного покрытия пола, крайне изношены оконные рамы (проемы). В части помещений для отделки использованы бумажные обои (кабинет логопеда, служебные помещения персонала и администрации ДП №2), не позволяющие проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. В кабинетах узких специалистов и помещениях для персонала имеют дефекты внутренней отделки стен, потолков (трещины), дефекты линолеумного покрытия пола; 

По детской поликлинике № 4 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, пгт. Северный, 

<

адрес>, в кабинете оператора имеются дефекты внутренней отделки в виде протечек на потолке. Все вышеперечисленные нарушения данного пункта не отвечают требованиям: п.1 ст24, п.3 ст.39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; глава I, раздел 4 п. 4.2, раздел 11, п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

Выполнен частично п.6. По клинико-диагностической лаборатории (КДЛ по адресу: 

<

адрес>) отмечаются дефекты внутренней отделки помещений (трещины стен, дефекты линолеумного покрытия пола в помещении для приема анализов (материала), для проведения гельминтологических исследований заделаны заплатой. Центрифуги размещены непосредственно в гельминтологической и гематологической;

Не выполнен п.10. В палатах неврологического отделения, грудного отделения: Воркута, 

<

адрес>, в детской поликлинике № 4 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, пгт. Северный, 

<

адрес>, имеется старая мебель - столы, стулья, тумбочки, кушетки, частично приспособленная, частично с дефектами поверхностей, частично обклеенная самоклейной пленкой, что затрудняет качественно проводить влажную уборку и обработку моющими и дезсредствами, что является нарушением: п.1 ст.24, п.3 ст.39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); глава I, п. 8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Представлена заявка в Минздрав на получение новой мебели, на момент проверки мебель не обновлялась;

Выполнен частично п.11. На территории стационара по 

<

адрес>, не оборудована и не ограждена специальная контейнерная площадка. Контейнеры передвинуты и установлены на территории хозяйственной зоны не менее чем в 25 м от лечебных корпусов;

Выполнен частично п.18. Контейнеры с крышками и маркировкой "класс Б" размещены в приспособленном помещений Детской поликлиники №2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>. На территории Детской поликлиники №2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, не оборудована специальная контейнерная площадка, с ограждением, имеются 2 контейнера с крышками и маркировкой "класс А". Контейнеры передвинуты и установлены не менее чем в 25м от центрального входа в поликлинику (не на территории хозяйственной зоны);

Выполнен частично п.28. Для контроля температурного режима ИЛП хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП), предназначенных для иммунопрофилактики, иммунотерапии и для диагностики болезней и аллергических состояний» в холодильниках прививочных кабинетов ДП №1 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, ДП № 4. Воркута, пгт. Северный, 

<

адрес>, процедурном кабинете ДП № 

<

адрес>, складе – хранилище старшей медсестры ДП №1 

<

адрес>, клинико-диагностической лаборатории 

<

адрес>, (для тест – систем для диагностики болезней и аллергических состояний) ГБУЗ РК «ВДБ» отсутствуют термоиндикаторы (как для холодильного оборудования, так и для транспортировки в термоконтейнерах). В ДП №1, ДП №4, процедурный кабинете ДП №1, складе – хранилище старшей медсестры ДП №1, клинико-диагностической лаборатории приобретены новые ртутные термометры, со сроком эксплуатации 24 мес. с момента выпуска;

Выполнен частично п.53 - произведена обивка кушеток клеенчатым покрытием, допускающим проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, остальная часть мебели: столы, стулья, тумбочки (кабинет педиатра № 35, физиокабинет, кабинет массажа, кабинет логопеда, кабинет гинеколога, кабинет здорового ребенка, кабинет ЭКГ) ДП № 2 ГБУЗ РК «ВПБ», по адресу 

<

адрес>, имеют дефекты поверхностей или не относятся к категории медицинской мебели (имеют поверхности не позволяющие проводить влажную уборку с дезинфектантами); 

Выполнен частично п.56. В стерилизационной установлена 2-гнездная мойка для мытья рук персонала и обработки изделий медицинского назначения. Не установлена в ДП №2 ГБУЗ РК «ВДБ», по адресу 

<

адрес>, мойка для мытья рук в кабинете врача-офтальмолога (не оборудована, кабинет обеспечен антисептиками для обработки рук после каждого пациента, мытье рук осуществляется в смежном помещении для приема пищи персоналом);

Пункт 65 не выполнен: буфетные отделения стационара (

<

адрес>) не оборудованы отдельными раковинами для мытья рук буфетчиц, а в моечной зоне буфета-раздаточной грудного отделения одна из ванн не подключена к канализационной системе; 

Пункт 66 не выполнен: моечные зоны буфетов-раздаточных неврологического и грудного отделений стационара (

<

адрес>) не оборудованы дополнительной ванной соответствующих размеров для обработки транспортной посуды.

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц (ст.11 ФЗ № 52).

При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе, при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования (п.1 ст. 17 ФЗ № 52).

При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п.1 ст. 24 ФЗ № 52).

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан (ч.1 ст. 29 ФЗ N 52).

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 3 ст. 39 ФЗ N 52).

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 58 (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10).

Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность (п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10).

Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтусы или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны (п.4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10).

Во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах персонала, в туалетах, в материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. Температура горячей воды в точках разбора детских и психиатрических палат, душевых, санузлов для пациентов не должна превышать 37 °C. (п.5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10).

В кабинетах, где проводится обработка инструментов, следует предусматривать отдельную раковину для мытья рук или двугнездную раковину (мойку) (п.5.8 СанПиН 2.1.3.2630-10).

В лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях, кроме административных, должна использоваться медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 8.8.СанПиН 2.1.3.2630-10).

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться незамедлительно (п.11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10).

В пищеблоке должно быть выделено помещение для мытья и хранения посуды для транспортировки пищи и тележек из отделений. При отсутствии данного помещения допускается мытье и хранение посуды для транспортировки в моечных буфетных отделений. Для этого необходимо предусмотреть дополнительную установку ванны необходимых размеров и выделить место для хранения кухонной посуды (п.14.17 СанПиН 2.1.3.2630-10).

В буфетных отделений должно быть предусмотрено два помещения: для раздачи пищи (не менее 9 м2) и для мытья посуды (не менее 6 м2). В помещении буфетной предусматривается раковина для мытья рук. Обработка посуды может проводиться механизированным или ручным способом. Для ручной обработки посуды предусматривается не менее 2 моечных ванн с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем. Моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). В случае отсутствия условий для мытья транспортной посуды на пищеблоке устанавливается дополнительная ванна соответствующих размеров в моечной буфетной. При механизированной мойке используется моечная машина в соответствии с инструкцией по эксплуатации (п.14.21 СанПиН 2.1.3.2630-10).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2008 N 4 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» (далее - СП 1.3.2322-08).

Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормативами. Поверхность пола, стен, потолка в лабораторных помещениях "заразной" зоны должна быть гладкой, без щелей, устойчивой к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств. Полы должны быть не скользкими, иметь гидроизоляцию. В помещении "заразной" зоны не допускается устройство подвесных потолков, не отвечающих указанным требованиям, и подпольных каналов (п.2.3.11. СП 1.3.2322-08); При исследованиях сывороток крови людей на обнаружение антигена или определение антител к возбудителям II группы патогенности: работа проводится в отдельном помещении (комната, бокс); работа проводится только с использованием неинфекционных антигенов (диагностикумов); отделение сыворотки крови центрифугированием должно проводиться в боксированном помещении или боксе биологической безопасности (п.2.4.10. СП 1.3.2322-08).

Частью 1 ст.13 Федерального закона от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" установлено, что хранение и транспортировка иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики осуществляются в соответствии с требованиями санитарных правил.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.02.2016 № 19 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" (далее СП 3.3.2.3332-16).

При транспортировании ИЛП в термоконтейнере (активном или пассивном) используется оборудование для контроля температурного режима: термоиндикаторы или терморегистраторы (встроенные или автономные), которые позволяют установить, были ли нарушения температурного режима в течение всего цикла транспортирования. Допускается использование термометров со встроенной электронной памятью, обладающих возможностью фиксации нарушений температурного режима в цикле контроля. Оборудование для контроля температурного режима размещается в каждом термоконтейнере в месте, рекомендованном производителем согласно термокарте, между упаковками с ИЛП. Контроль показаний приборов осуществляется после окончания цикла транспортирования во время выгрузки препаратов. В пассивных термоконтейнерах применяются термоиндикаторы или автономные терморегистраторы. Активные термоконтейнеры оборудуются встроенными или автономными терморегистраторами (п. 5.16 СП 3.3.2.3332-16).

Холодильник помимо встроенного термометра оснащается двумя автономными термометрами и двумя термоиндикаторами (терморегистраторами). Датчик встроенного термометра размещается в контрольной точке каждой камеры холодильника, которая определяется производителем и обозначается на термокарте холодильника. Автономные термометры и термоиндикаторы (терморегистраторы) размещаются рядом друг с другом непосредственно на коробках с ИЛП или непосредственно на полках в двух контрольных точках каждой камеры холодильника: наиболее "теплой" (наиболее удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода) (п. 6.22 СП 3.3.2.3332-16).

Для выявления нарушений температурного режима (выход за пределы заданных температурно-временных условий) используются средства контроля - термоиндикаторы для "холодовой цепи"(п. 7.3 СП 3.3.2.3332-16).

В системе "холодовой цепи" для измерения и отображения температуры (в пределах установленной погрешности) используются электронные термометры, допускающие возможность фиксации и хранения в электронной памяти одиночных нарушений (далее - термометры). Термометры автономные и/или встраиваемые используются во всех типах холодильного оборудования для хранения ИЛП и авторефрижераторах для транспортирования ИЛП (п.7.7 СП 3.3.2.3332-16).

В системе "холодовой цепи" термоиндикаторы используются в следующих случаях.

- При транспортировании ИЛП в термоконтейнерах любого объема любым видом транспорта (в том числе и вручную) на всех четырех уровнях "холодовой цепи" как основное средство контроля температурного режима при условии, что время транспортирования препаратов превышает один час (при транспортировании ИЛП в термоконтейнерах большого объема как наземным, так и авиационным транспортом с первого на второй и со второго на третий уровень "холодовой цепи" допускается использование терморегистраторов в качестве основного средства контроля температурного режима).

- При транспортировании ИЛП в авторефрижераторах как дополнительное средство контроля температурного режима при наличии основного средства контроля - терморегистратора.

- При хранении ИЛП в холодильных комнатах и холодильных камерах как дополнительное средство контроля температурного режима.

- При хранении ИЛП в холодильниках и морозильниках как основное средство контроля температурного режима (п. 7.22 СП 3.3.2.3332-16).

Таким образом, Предписанием № 2425/02-01 от 07.10.2016, а также актом проверки от 17.11.2017 № 928 установлен факт нарушения ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница" вышеприведенных норм санитарного законодательства, невыполнения предписания должностного лица осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в связи с чем требования истца подлежат удовлетворению.

Доказательств устранения фактов нарушения санитарного законодательства стороной ответчика не представлено.

При подаче искового заявления истец был освобождён от уплаты государственной пошлины, в соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем, государственную пошлину необходимо взыскать с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

признать незаконными действия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Воркутинская детская больница" в части нарушения санитарного законодательства Российской Федерации.

Возложить обязанность на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская детская больница" (

<

адрес>) прекратить нарушения санитарного законодательства РФ, исполнить пункты 5,6,10,11,18,28,53,56,65,66 Предписания Главного государственного санитарного врача по 

<

адрес> об устранении выявленных нарушений обязательных требований санитарного законодательства РФ № 2425/02-01 от 07.10.2016г.:

п.5. В срок до 01.12.2018 г. провести работы по устранению многочисленных дефектов внутренней отделки в ряде помещений структурных подразделений ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница" ежегодно проводить косметические ремонты помещений, устранить дефекты внутренней отделки помещений (трещины стен и потолков, отслоившуюся краску стен и дефекты облицовочной плитки, дефекты полового покрытия).

По стационару ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, выполнить ремонты - в смотровом кабинете приёмного покоя на стене за канализационным стояком и на потолке устранить дефекты внутренней отделки - трещины и дефекты отделки. В помещении санитарного пропускника устранить дефекты отделки стены вокруг вентиляционного отверстия, трещины на потолке.

В неврологическом отделении устранить в помещениях палат №3, 4 (потолок); палаты № 2 дефекты пола, коробов стен, частично кафельного покрытия стены около мойки; в палате №1 следы протечек; в палатах № 5, 6, 7 трещины стен, потолков, обеспечить наличие кафельного покрытия стен около моек; в процедурном кабинете устранить дефекты оконных проемов, трещины стен; в массажном кабинете обеспечить наличие кафельной плитки около мойки для мытья рук; устранить дефекты внутренней отделки в помещениях персонала (сестринская, комната отдыха) и туалетных для мальчиков и девочек - устранить дефекты линолеума пола и внутренней отделки стен и потолков, в виде трещин, местами облупившейся краски, устранить на потолках многочисленные трещины, обеспечить наличие кафельного покрытия в массажном кабинете около мойки для мытья рук.

Отделение педиатрическое грудное №1 ГБУЗ РК «ВДБ»: выполнить ремонты в большинстве помещений отделения для пациентов и персонала устранить дефекты внутренней отделки (следы протечек, отвалившуюся облицовочную плитку, трещины стен и потолков, дефекты линолеумного покрытия пола, крайне изношенные оконные проемы), заделать дефекты потолочных покрытий в местах смены источников искусственного освещения – боксы и палаты № 6, 7, 8, 9, 23, 24, 4, 5, 17, 18, 14, 25, 15, 16, процедурные кабинеты постов №1, 2, 3, физиокабинет, молочная комната, душевая для мам. В процедурных кабинетах 1, 2 и 3 постов устранить дефекты кафельной плитки стен (восстановить плитку), в помещениях № 14 и № 25 устранить дефекты внутренней отделки помещений, в п. № 23 устранить трещины стен. В палатах № 4, 6,7,8,9, №14,15,16 № 25, частично в п.23, частично в п.17, частично в п.18, в процедурных кабинетах постов №1,2,3, физиокабинете, молочной комнате, душевой для мам устранить дефекты внутренней отделки (дефекты внутренней отделки, следы протечек, отвалившуюся облицовочную плитку, трещины стен и потолков, дефекты линолеумного покрытия пола, привести в рабочее состояние крайне изношенные оконные проемы), заделать дефекты потолочных покрытий в местах смены источников искусственного освещения).

Лестничный пролёт главного хода с подвального этажа на первый и второй этажи устранить дефекты строительных конструкций (трещины, разломы), лестничный пролёт запасного выхода и помещения подвального этажа устранить многочисленные дефекты на стенах, потолках и полу. 

По Детской поликлинике № 1 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, - выполнить ремонты на 3-м этаже: коридор - устранить дефекты половой плитки, окраски стен, местами отлетевшую краску (производилась покраска выборочно нижней части стен), устранить дефекты (трещины) стен, потолков; устранить дефекты внутренней отделки - склада медикаментов - дефекты внутренней отделки стен, потолка, линолеума на полу; перевязочной хирургического кабинета № 82 – дефекты половой плитки, местами плохо закреплена; в приёмной ортопедического кабинета № 81 устранить дефекты линолеума, окраски стен и облицовки стены около раковины; административное крыло здания устранить дефекты отделки оконных проёмов, потолков, стен – трещины, следы протечек; туалета для посетителей устранить дефекты отделки потолка, стен; туалет для сотрудников устранить дефекты половой плитки и стены около умывальной раковины; выполнить ремонты на 2-м этаже коридор устранить дефекты половой плитки; кабинета ЛОР - врача (№59), кабинет невропатолога (№62), кабинет педиатра (№34) восстановить отвалившуюся штукатурку), кабинеты стат.обработки, (№№ 30, 31) устранить дефекты внутренней отделки стен; выполнить ремонты на 1-м этаж: кабинет операторов в кабинете №22 - устранить дефекты внутренней отделки стен, заклеенные обойным покрытием, кабинеты операторов (№№ 23,24) - устранить дефекты отделки стен (облупившуюся краску); регистратура – устранить дефекты линолеума на полу, обеспечить вокруг умывальной раковины влагонепроницаемую отделку, устранить течь крана, восстановить короб, закрывающий трубы системы отопления. в постирочной устранить в грязной зоне дефекты отделки стен над облицовочной плиткой; 

По Детской поликлинике № 2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, устранить многочисленные дефекты внутренней отделки в стерилизационной на 1 этаже в виде обвалившейся штукатурки с потолка, отслоившейся масляной краски и отвалившейся облицовочной плитки со стен. Устранить в части помещений ДП №2 ГБУЗ РК «ВДБ», по адресу 

<

адрес> (физиокабинет, кабинет массажа, кабинет логопеда, кабинет здорового ребенка, каб. № 16 - трещины стен), картотека, архив, коридоры (холлы 1 и 2 этажей), стерилизационная, кабинеты персонала многочисленные дефекты внутренней отделки помещений, следы протечек на потолках, дефекты стен, потолков (трещины), дефекты линолеумного покрытия пола, крайне изношенные оконные рамы (проемы). В части помещений ДП №2 исключить использование для отделки бумажных обоев (кабинет логопеда, служебные помещения персонала и администрации ДП №2), не позволяющие проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. В кабинетах узких специалистов и помещениях для персонала устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков (трещины), дефекты линолеумного покрытия пола. 

По детской поликлинике № 4 ГБУЗ РК «ВДБ»

<

адрес>, пгт. 

<

адрес>, 

<

адрес> кабинете оператора устранить дефекты внутренней отделки в виде протечек на потолке. 

Устранить все вышеперечисленные нарушения, обеспечить выполнение требований п.1 ст.24, п.3 ст.39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; глава I, раздел 4 п. 4.2, раздел 11, п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

п.6. В срок до 01.12.2018г. По клинико-диагностической лаборатории (КДЛ по адресу: 

<

адрес>) выполнить ремонты - устранить дефекты внутренней отделки помещений (трещины стен, дефекты линолеумного покрытия пола в помещении для приема анализов (материала), для проведения гельминтологических исследований, заделанные заплатой. Исключить размещение центрифуг непосредственно в гельминтологической и гематологической (обеспечить их размещение в отдельно выделенной центрифужной или боксе биологической безопасности), в соответствии с требованиями п. 2 ст. 26 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями», п. 4.2, п. 4.3, п. 11.14 раздела 1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.2.3.11,п.2.4.10. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней".

п.10. В срок до 01.12.2018 г. прекратить использование (обеспечить соответствие) медицинской мебели во всех лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных) - использовать только медицинскую мебель, наружная и внутренняя поверхность которой должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств): в палатах неврологического отделения, грудного отделения. Воркута, 

<

адрес>, в детской поликлинике № 4 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, прекратить использование старой мебели - столов, стульев, тумбочек, кушеток, частично приспособленных, частично с дефектами поверхностей, частично обклеенных самоклейной пленкой, что затрудняет проведение качественной влажной уборки и обработки моющими и дезсредствами, в соответствии с требованиями: п.1 ст.24, п. 3 ст.39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); глава I, п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

п.11. В срок до 01.12.2018 г. на территории стационара по 

<

адрес>, оборудовать и оградить специальную контейнерную площадку. Контейнеры передвинуть и установить на территории хозяйственной зоны не менее чем в 25 м от лечебных корпусов, в соответствии с требованиями ч.1, ч.2.ст.22 Федерального закона от 30.03.99г. № 52 – ФЗ "О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения", п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

п.18. В срок до 01.12.2018г. контейнеры с крышками и маркировкой "класс Б" разместить в специально выделенном помещении в Детской поликлинике №2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>. Оборудовать на территории Детской поликлиники №2 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, специальную контейнерную площадку, с ограждением, имеющийся контейнер с крышками и маркировкой "класс А" передвинуть и установить не менее чем в 25 м от центрального входа в поликлинику (на территории хозяйственной зоны ), в соответствии с требованиями: ч.1, ч.2 ст.22 Федерального закона от 30.03.99г. №52 – ФЗ " О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения", п.6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

п.28. В срок до 01.12.2018г. обеспечить наличие термоиндикаторов (как для холодильного оборудования, так и для транспортировки в термоконтейнерах) для контроля температурного режима ИЛП (иммунобиологических лекарственных препаратов) - для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП), предназначенных для иммунопрофилактики, иммунотерапии и для диагностики болезней и аллергических состояний: в холодильниках прививочных кабинетов ДП №1 ГБУЗ РК «ВДБ» 

<

адрес>, ДП № 4. Воркута, пгт. Северный, 

<

адрес>, процедурном кабинете ДП №1 

<

адрес>, в складе – хранилище старшей медсестры ДП №1 

<

адрес>, в клинико-диагностической лаборатории 

<

адрес>, (для тест – систем для диагностики болезней и аллергических состояний» ГБУЗ РК «ВДБ» в соответствии с требованиями: ч.1 ст.29, п.5 ст.26 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями", п.4 ст.11, ст.13 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.5.16, п. 6.22, п.7.3, п.7.7, п.7.22. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов".

п.53. В срок до 01.12.2018 г. – в ДП №2 ГБУЗ РК «ВДБ», по адресу 

<

адрес>, прекратить использование (обеспечить соответствие) медицинской мебели во всех лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных), использовать только медицинскую мебель, наружная и внутренняя поверхность которой должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств): мебель: столы, стулья, тумбочки в кабинете педиатра № 35, физиокабинете, кабинете массажа, кабинете логопеда, кабинете гинеколога, кабинете здорового ребенка, кабинете ЭКГ, в соответствии с требованиями: ч.1 ст.24., п. 3 ст. 39 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); п.8.8.раздел 1 СанПиН 2.1.3. 2630-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность."

п.56. В срок до 01.12.2018г. установить в ДП №2 ГБУЗ РК «ВДБ» по адресу 

<

адрес>, мойку для мытья рук в кабинете врача-офтальмолога (не оборудована, мытье рук осуществляется в смежном помещении для приема пищи персоналом), в соответствии с требованиями п. 1 ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); п.5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

п.65. В срок до 01.12.2018г. оборудовать буфетные отделения стационара (

<

адрес>) отдельными раковинами для мытья рук буфетчиц, а в моечной зоне буфета-раздаточной грудного отделения одну из ванн подключить к канализационной системе, в соответствии с требованиями ст.17 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); п. 14.21 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

п. 66. В срок до 01.12.2018 г.: оборудовать моечные зоны буфетов-раздаточных неврологического и грудного отделений стационара (

<

адрес>) дополнительной ванной соответствующих размеров для обработки транспортной посуды, в соответствии с ст.17 п.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); п. 14.17 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Воркутинский городской суд Республики Коми в течение месяца, со дня изготовления решения в мотивированной форме - 16.02.2018, т.е. с 17.02.2018.

Председательствующий судья Е.Ю. Солодилова

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>