Дело № 2-2178/2020 06 октября 2020 года

78RS0017-01-2019-007135-44

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

Петроградского районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Мазневой Т.А. 

при секретаре Коробцовой Ю.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга в интересах неопределенного круга лиц к СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" об обязании устранить нарушения требований противопожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Петроградского района Санкт-Петербурга обратился с настоящим иском в порядке ст. 45 ГПК РФ, в обоснование заявленных требований указал, что Прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Петроградского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31", осуществляющего деятельность по адресу: 

<

...>.

28.08.2018 ОНД Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" выдано предписание № 2-20-276/1/1 со сроком исполнения 01.08.2019.

15.08.2019 прокуратурой Петроградского района получены объяснения главного врача учреждения, из которых усматривается, что СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31», нарушения противопожарной безопасности устранило не в полном объеме.

В ходе дополнительной проверки, проведенной ОНД Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в период рассмотрения дела установлено, что в настоящее время объект эксплуатируется с нарушением законодательства о пожарной безопасности.

27.08.2020 СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" выдано повторное предписание со сроком исполнения 01.08.2021.

Уточнив требования в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просит обязать ответчика в течение 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить нарушения на объекте по адресу расположенному по адресу: 

<

...>, а именно:

- оборудовать систему вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа;

- установить противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору в помещениях на различных этажах по воздуховодам систем общеобменной вентиляции;

- установить противопожарные нормально открытые клапаны в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий B1, В 2 или В З и кладовые горючих материалов, в помещениях на различных этажах по воздуховодам систем общеобменной вентиляции;

- оборудовать пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования в соответствии с требованиями приложения В СП 7.13130.2009;

- устранить препятствие в виде размещённых газопроводов в коридоре цокольного этажа на путях эвакуации;

- оборудовать высоту эвакуационного выхода в свету более 1,9 м. из помещений №9 (склад), №40 (слесарная мастерская), №82 (бельевая), №86 (склад), №95 (кабинет), №96 (склад), №102 (кабинет лифтеров), №104 (мастерская электриков);

- оборудовать высоту горизонтальных участков путей эвакуации (коридор) в свету на всем протяжении более 2 м, в цокольном этаже здания расположенном под корпусом стационара;

- устранить размещение складских помещений и мастерских в цокольном этаже здания (лечебного учреждения);

- оборудовать противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре; в стационарном корпусе и корпусе поликлиники дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток;

- сменить материал отделки стен на лестничных клетках на более пожаростойкую, в соответствии с Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2;

- сменить материал отделки стен в общем коридоре на более пожаростойкую, в соответствии с Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 в отделении ФТиЛФК;

- сменить материал отделки стен в общем коридоре на более пожаростойкую, в соответствии с Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 на 3-м этаже поликлиники;

- установить каркасы подвесных потолков в коридоре отделения ФТиЛФК из негорючего материала;

- установить каркасы подвесных потолков в коридоре 3-го этажа поликлиники из негорючего материала; 

- оборудовать огнестойкие двери в помещениях библиотеки в соответствии с действующим федеральным законодательством о требованиях пожарной безопасности;

- устранить размещение под актовым залом помещения книгохранилища библиотеки;

- обеспечить предел огнестойкости для маршей и площадки открытой лестницы рядом с актовым залом в соответствии с R60;

- обеспечить автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции для помещений, оборудованных установкой автоматической пожарной сигнализации; а также взыскать с ответчика госпошлину на основании ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации в доход государства в размере 300 руб.

Истец, в лице помощника прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга ФИО1, в судебное заседание явился, уточненный иск поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" в судебном заседании пояснил, что не возражает против удовлетворения заявленных требований, просил установить срок до 01.08.2021, как указано в предписании ОНД Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу от 27.08.2020.

Представитель 3-го лица отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района» в судебном заседании заявленные прокуратурой требования поддержал.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав добытые по делу доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, Прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Петроградского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31", осуществляющего деятельность по адресу: 

<

...>.

Неисполнение ответчиком требования действующего законодательства о пожарной безопасности нарушает права и интересы неопределённого круга лиц, работающих в указанном здании, лиц пребывающих на территории объекта и негативно влияет на безопасность людей, а также возможность успешного тушения пожара и проведение спасательных работ подразделениями пожарной охраны.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, а также осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Лица, указанные выше, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В силу ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая, что 27.08.2020 ОНД и ПР Петроградского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу ответчику СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" выдано предписание со сроком исполнения до 01.08.2021, суд полагает возможным установить указанный срок для исполнения решения суда.В соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований; с ответчика в доход бюджета Санкт-Петербурга подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 12, 39, 56, 67, 103, 167, 173,194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга в интересах неопределенного круга лиц к СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" об обязании устранить нарушения требований противопожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать ответчика СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" в срок до 01.08.2021 года устранить нарушения на объекте расположенному по адресу: 

<

...>, а именно:

- оборудовать систему вытяжной противодымной вентиляции из коридоров цокольного этажа;

- установить противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору в помещениях на различных этажах по воздуховодам систем общеобменной вентиляции;

- установить противопожарные нормально открытые клапаны в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий B1, В 2 или В З и кладовые горючих материалов, в помещениях на различных этажах по воздуховодам систем общеобменной вентиляции;

- оборудовать пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования в соответствии с требованиями приложения В СП 7.13130.2009;

- устранить препятствие в виде размещённых газопроводов в коридоре цокольного этажа на путях эвакуации;

- оборудовать высоту эвакуационного выхода в свету более 1,9 м. из помещений №9 (склад), №40 (слесарная мастерская), №82 (бельевая), №86 (склад), №95 (кабинет), №96 (склад), №102 (кабинет лифтеров), №104 (мастерская электриков);

- оборудовать высоту горизонтальных участков путей эвакуации (коридор) в свету на всем протяжении более 2 м, в цокольном этаже здания расположенном под корпусом стационара;

- устранить размещение складских помещений и мастерских в цокольном этаже здания (лечебного учреждения);

- оборудовать противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре; в стационарном корпусе и корпусе поликлиники дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток;

- сменить материал отделки стен на лестничных клетках на более пожаростойкую, в соответствии с Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2;

- сменить материал отделки стен в общем коридоре на более пожаростойкую, в соответствии с Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 в отделении ФТиЛФК;

- сменить материал отделки стен в общем коридоре на более пожаростойкую, в соответствии с Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 на 3-м этаже поликлиники;

- установить каркасы подвесных потолков в коридоре отделения ФТиЛФК из негорючего материала;

- установить каркасы подвесных потолков в коридоре 3-го этажа поликлиники из негорючего материала; 

- оборудовать огнестойкие двери в помещениях библиотеки в соответствии с действующим федеральным законодательством о требованиях пожарной безопасности;

- устранить размещение под актовым залом помещения книгохранилища библиотеки;

- обеспечить предел огнестойкости для маршей и площадки открытой лестницы рядом с актовым залом в соответствии с R60;

- обеспечить автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции для помещений, оборудованных установкой автоматической пожарной сигнализации.

Взыскать с СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" в доход бюджета Санкт-Петербурга госпошлину в размере 300 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда путем подачи апелляционной жалобы через Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья: 

Мотивированное решение изготовлено 07.10.2010 года