47RS0011-01-2023-001876-03

Дело № 2-549/2024 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ломоносов 22 февраля 2024 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Яковлевой М.В.,

при секретаре Темиирхановой М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ломоносовского района Ленинградской области к ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им И.Н.Юдченко» об обязании устранить требования противопожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ломоносовского района Ленинградской области обратились в Ломоносовский районный суд Ленинградской области с исковым заявлением к ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им И.Н.Юдченко» об обязании устранить требования противопожарной безопасности на объекте здравоохранения, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...> и на объекте расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, 

<

...>. 

В обоснование заявленных требований указав, что по результатам проверки объектов здравоохранения от 10.09.2021 года в адрес ПБ ГБУЗ «ФИО1 им И.Н.Юдченко» выданы предписания об устранении нарушения требований пожарной безопасности № 39-1-232/1/1 и 39-1-231/1/1 срок устранения нарушения установлен до 01.05.2022, однако по состоянию на 15 мая 2023 года предписание не исполнены, нарушения не устранены, в связи с чем прокурор вынужден обратиться в суд с данным требованием. 

В судебном заседании старший помощник прокурора Ломоносовского района Ленинградской области Кретова Е.П. требования поддержала просила их удовлетворить в полном объёме. 

Представитель ответчика ПБ ГБУЗ «ФИО1 им И.Н.Юдченко» ФИО2, действующий на основании доверенности 47 БА № 4208100 от 17 октября 2022 года выданной сроком на 5 лет в судебное заседание явился, представил в суд заявление о признании исковых требований в полном объеме, указав, что последствия признания иска ему известны и понятны.

Доверенность представителя ответчика предусматривает возможность подачи заявления о признании иска.

Указанное заявление представителя ответчика о признании исковых требований приобщено к материалам настоящего гражданского дела.

В силу положений части 1 и части 2 статьи 39, части 1, части 2 и части 3 статьи 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признания иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Признание иска ответчиком заносится в протокол судебного заседания и подписывается истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае если признание иска выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.

Суд разъясняет ответчику последствия признания иска.

При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Учитывая, что ответчик путем представления в суд заявления признал исковые требования в полном объеме, признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, таким образом, у суда имеются основания для принятия признания иска и принятия решения об удовлетворении заявленных истцом требований.

Руководствуясь статьей 39, частью 3 статьи 173, статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Принять признание иска ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им И.Н.Юдченко».

Исковые требования прокурора Ломоносовского района Ленинградской области - удовлетворить в полном объеме.

Обязать ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им И.Н.Юдченко» устранить на объёкте здравоохранения расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, следующие нарушения:

- обеспечить наличие пожарной лестницы П1 (Лит.Ж) на кровле, в местах перепада высоты более 1 метра.

-Обеспечить высоту основного эвакуационного выхода в свету более 1.9 м в здание, являющегося памятником архитектуры, провести соответствующее обоснование уменьшение высоту, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчётное экспериментальное или иное (Лит.Ж).

-обеспечить недопущение эксплуатации эвакуационного пути по лестнице 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов) (Лит.Ж)

-обеспечить отсутствие на путях эвакуации по лестничным клеткам размещения оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (батареи отопления), сохранив нормальную ширину пути эвакуации, а также установив ограждения для предотвращения травмирования людей (Лит.Е)

-обеспечить отсутствие не путях эвакуации по лестничным клеткам размещения оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (батареи отопления), сохранив нормальную ширину пути эвакуации, а также установив ограждения для предотвращения травмирования людей (Лит.И)

Обязать ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им И.Н.Юдченко» устранить на объёкте здравоохранения расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, следующие нарушения:

-обеспечить отсутствие не путях эвакуации по лестничным клеткам размещения оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (батареи отопления), сохранив нормальную ширину пути эвакуации, а также установив ограждения для предотвращения травмирования людей (Лит.В)

-обеспечить в помещениях, оборудованных установкой автоматической пожарной сигнализации, автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (Лит.В)

-обеспечить отсутствие не путях эвакуации по лестничным клеткам размещения оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (батареи отопления), сохранив нормальную ширину пути эвакуации, а также установив ограждения для предотвращения травмирования людей (Лит.А)

-обеспечить ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 м, (2 этаж на лестницу 1) (Лит.А)

-обеспечить ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 м, (2 этаж на лестницу 2) (Лит.А)

-обеспечить ограждение поручня высотой более 1,2 м. по лестнице (Лит.А)

-обеспечить на путях эвакуации в сторону лестничной клетки № 2 (1 этаж), где допущен перепад высот менее 0,45 м, оборудование лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6

-обеспечить в помещениях, оборудованных установкой автоматической пожарной сигнализации, автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (Лит.А)

Взыскать с ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им И.Н.Юдченко» государственную пошлину в доход бюджета Санкт-Петербурга в размере 300 рублей 

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ломоносовский районный суд Ленинградской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 01 марта 2024 года.

Судья М.В. Яковлева

Дело № 2-549/2024 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>