№ 2-174/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Мраково 13 февраля 2025 года

Кугарчинский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Абдрахимова Г.А.,

с участием представителя истца помощника прокурора Кугарчинского района Республики Башкортостан Зарипова Э.А.,

представителей ответчика муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» ФИО1, ФИО2,

при секретаре судебного заседания Сафиуллиной А.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кугарчинского района Республики Башкортостан в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» о возложении обязанности устранить нарушения правил пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ

Прокурор Кугарчинского района Республики Башкортостан в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с указанным иском, мотивируя свои требования тем, что прокуратурой Кугарчинского района в соответствии с поручением прокуратуры Республики Башкортостан проведена проверка исполнения законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» (далее – МУП «Теплосеть») при организации отопления социально значимых объектов на территории муниципального района Кугарчинский район. Проверочные мероприятия проведены с участием специалиста - заместителя главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов по пожарному надзору Мелеузовского ОНДиПР ГУМЧС России по РБ ФИО3 В ходе проверки при прокурорском надзоре в зданиях котельных, эксплуатируемых и обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием «Теплосеть», расположенных на территории муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, были выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Газовая котельная (СКЦ д. Бикбулатово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. в) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

2. Газовая котельная (ООШ д. Бикбулатово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Помещение обслуживающего персонала не отделено от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.7. «Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа»;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. в) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами».

- В помещении котельной (техническое помещение) допускается хранения оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, ветошь). Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. б), п. 16 «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- Перекрытия здания котельной выполнены из горючих материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- В помещении котельной допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. а) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия»;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Зазоры между стенами, разделками заполнены горючими материалами. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности»; п. 5.16 «Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть заполнены негорючими материалами»;

- Территория, прилегающая к зданию газовой котельной не очищена от сухой растительности (деревьев). Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 73 «Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

3. Блочная газовая котельная (ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Помещение обслуживающего персонала не отделено от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.7. «Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа»;

- В помещении котельной (техническое помещение) допускается хранения оборудования, мебели и других горючих предметов. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. б), п. 16 «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

4. Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Кугарсенкай»), по адресу

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

5. Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Уралочка»), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

6. Газовая котельная (МБОУ ООШ им. З.Биишевой), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

7. Газовая котельная (ООШ с. Новопокровское), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

- Помещение обслуживающего персонала не отделено от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.7. «Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа»;

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. в) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами»;

- В помещении котельной (техническое помещение) допускается хранения оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, мебели, бытового мусора). Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. б), п. 16 «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

8. Газовая котельная (ООШ д. Альмясово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Зазоры между стенами, разделками заполнены горючими материалами. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности»; п. 5.16 «Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть заполнены негорючими материалами»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. в) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами».

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- В помещении котельной допускается хранения горючих предметов (краски). Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. б), п. 16 «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- К зданию газовой котельной встроено помещение с ограждающими конструкциями из горючих материалов, V степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С2. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

9. Газовая котельная (ООШ с. Семено-Петровское), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. в) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами».

- В помещении котельной (техническое помещение) допускается хранения оборудования, мебели и других предметов (деревянной лестницы, горючих изделий, ветошь). Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. б), п. 16 «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- Территория, прилегающая к зданию газовой котельной не очищена от сухой растительности (деревьев). Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 73 «Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности»;

- Перекрытия у входа в здание котельной выполнены из горючих материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- Минимальное противопожарное расстояние (разрыв) между зданием котельной и строенной хозяйственной постройкой составляет менее 12 метров (фактически 3,50 метров). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3; СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3 «Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация временной электропроводки проложенной от помещения котельной для питания применяемых электроприборов в складское помещение. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. ж) п. 35 Запрещается: использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта. 

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

10. Газовая котельная (СОШ №2 с. Юмагузино), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Перекрытия пристроя здания котельной выполнены из горючих материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- В помещении котельной допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. а) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия»;

- В помещении пристроя котельной (техническое помещение) допускается хранения оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, ветошь, ЯТЖ). Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. б), п. 16 «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- Территория, прилегающая к зданию газовой котельной не очищена от сухой растительности (деревьев). Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 73 «Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности»;

- Не соблюдены сроки перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей. п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты»;

- Огнетушители, установленные в помещении котельной, не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителя. ч. 1 ст. 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 407 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано»;

- Огнетушители, установленные в помещении котельной не установлены на специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

11. Газовая котельная (СОШ д. Воскресенское), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Помещение обслуживающего персонала не отделено от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.7. «Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа»;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

12. Газовая котельная (СДК д. Воскресенское), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. в) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

13. Газовая котельная (СОШ д. Худайбердино), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

14. Газовая котельная (СОШ с. Волостновка), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

15. Газовая котельная (СОШ д. Калдарово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

16. Газовая котельная (СОШ д. Тляумбетово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Зазоры между стенами, разделками заполнены горючими материалами. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности»; п. 5.16 «Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть заполнены негорючими материалами»;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

17. Газовая котельная (СДК д. Даут-Каюпово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

18. Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Одуванчик» д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

19. Газовая котельная (МОК «Урал» д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

20. Газовая котельная (МБОУ СОШ д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

21. Газовая котельная (СОШ с. Исимово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

22. Газовая котельная (МБУ Музей им. З.Биишевой), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

23. Газовая котельная (СОШ 

<

адрес>), по адресу

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Помещение обслуживающего персонала не отделено от производственных помещений противопожарными перекрытиями 3-го типа (Перекрытия выполнены из деревянных материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены). СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.7. «Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

24. Газовая котельная (СОШ с. Кугарчи), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>А.

- Помещение обслуживающего персонала не отделено от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.7. «Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа»;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация временной электропроводки проложенной от здания котельной для питания применяемых электроприборов в здание гаража школы. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. ж) п. 35 Запрещается: использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта. 

- Здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудовано пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

25. Газовая котельная (ООШ д. Саиткулово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

26. Газовая котельная (ООШ д. Сапыково), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Здание объекта защиты не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией). Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54 ч. 2. «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности»; СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». п. 4.1, п. 4.3, Таблица 3, п.п. 7.1;

- Здание объекта защиты не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре, ст. 54 ч. 2 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2, п.17 СП 3.13130.2009 от 25.03.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

27. Газовая котельная (ООШ с. Нукаево), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. в) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами».

- В помещении котельной (техническое помещение) допускается хранения оборудования, мебели и других предметов (деревянной лестницы, горючих изделий, ветошь). Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. б), п. 16 «На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

28. Газовая котельная (СОШ х. Новохвалынский), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты»;

- В помещении котельной объекта защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п.п. в) п. 35 «Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами».

- Руководитель объекта защиты не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17_1 «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты»;

- Руководителем объекта защиты не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях»;

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Данные нарушения требований действующего законодательства недопустимы, подрывают охраняемые законом интересы граждан, могут повлечь чрезвычайные ситуации и причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе детей, получающих социальные услуги в вышеуказанных учреждениях.

Исходя из требований части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность проверяемых зданий считается не обеспеченной, а выявленные в рамках настоящей прокурорской проверки нарушения представляют реальную опасность для жизни и здоровья людей. 

С учетом уточнений просит обязать МУП «Теплосеть» в течение 18 месяцев с даты вступления в законную силу решения суда устранить нарушения требований пожарной безопасности на объектах защиты:

Газовая котельная (СКЦ д. Бикбулатово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Газовая котельная (ООШ д. Бикбулатово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, ветошь);

- в помещении котельной исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;

- здание котельной, удаленное на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- зазоры между стенами, разделками заполнить негорючими материалами;

- территорию, прилегающую к зданию газовой котельной очистить от сухой растительности (деревьев);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Блочная газовая котельная (ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других горючих предметов;

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Кугарсенкай»), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Уралочка»), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и не утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МБОУ ООШ им. З. Биишевой), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ с. Новопокровское), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, мебели, бытового мусора);

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ д. Альмясово), по адресу: 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- зазоры между стенами, разделками заполнить негорючими материалами;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- в помещении котельной исключить хранение горючих предметов (краски);

- устранить нарушение: к зданию газовой котельной встроено помещение с ограждающими конструкциями из горючих материалов, V степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С2. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ с. Семено-Петровское), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией.

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (деревянной лестницы, горючих изделий, ветошь);

- территорию, прилегающую к зданию газовой котельной очистить от сухой растительности (деревьев);

- устранить нарушение: перекрытия у входа в здание котельной выполнены из горючих материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- устранить нарушение: минимальное противопожарное расстояние (разрыв) между зданием котельной и строенной хозяйственной постройкой составляет менее 12 метров (фактически 3,50 метров). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3; СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3 «Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13»;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию временной электропроводки проложенной от помещения котельной для питания применяемых электроприборов в складское помещение; 

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ №2 с. Юмагузино), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- устранить нарушение: перекрытия пристроя здания котельной выполнены из горючих материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- в помещении котельной исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;

- в помещении пристроя котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, ветошь, ЯТЖ);

- территорию, прилегающую к зданию газовой котельной очистить от сухой растительности (деревьев);

- обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей;

- огнетушители, установленные в помещении котельной, снабдить порядковыми номерами, нанесенными на корпус огнетушителя;

- огнетушители установить на специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ д. Воскресенское), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СДК д. Воскресенское), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ д. Худайбердино), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ д. Калдарово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ д. Тляумбетово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- зазоры между стенами, разделками заполнить негорючими материалами;

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СДК д. Даут-Каюпово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Одуванчик» д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МОК «Урал» д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МБОУ СОШ д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ с. Исимово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МБУ Музей им. З. Биишевой), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; 

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ с. Максютово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- устранить нарушение: помещение обслуживающего персонала не отделено от производственных помещений противопожарными перекрытиями 3-го типа (Перекрытия выполнены из деревянных материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены). СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.7. «Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа»;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ с. Кугарчи), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию временной электропроводки проложенной от здания котельной для питания применяемых электроприборов в здание гаража школы; 

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ д. Саиткулово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ д. Сапыково), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>.

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .... «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ с. Нукаево), по адресу

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (деревянной лестницы, горючих изделий, ветошь);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ х. Новохвалынский), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Помощник прокурора Кугарчинского района Республики Башкортостан Зарипов Э.А. в судебном заседании исковые требования поддержал и просил удовлетворить.

В судебном заседании представители ответчиков МУП «Теплосеть» ФИО1, ФИО2 уточненные исковые требования признали в полном объеме, указали, что нарушения в настоящее время устраняются. 

Представитель администрации муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан ФИО4 не возражала против удовлетворения иска прокурора Кугарчинского района Республики Башкортостан.

Выслушав стороны, представителя третьего лица, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд считает, что признание ответчиком исковых требований не противоречит закону, права и законные интересы иных лиц признанием иска не нарушаются. 

Более того, по мнению суда, это полностью соответствует материалам дела, представленным истцом доказательствам, может способствовать более быстрому и бесконфликтному разрешению спора.

На основании вышеизложенного, суд принимает признание ответчиком исковых требований истца, что в соответствии с ч. 3 ст.173 ГПК РФ является основанием для принятия судом решения об удовлетворении заявленных истцом требований.

Таким образом, исковые требования прокурора Кугарчинского района Республики Башкортостан в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.173, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Кугарчинского района Республики Башкортостан в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть» о возложении обязанности устранить нарушения правил пожарной безопасности,- удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» (ОГРН ...., ИНН ....) устранить нарушения требований пожарной безопасности на следующих объектах защиты:

Газовая котельная (СКЦ д. Бикбулатово), по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Газовая котельная (ООШ д. Бикбулатово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, ветошь);

- в помещении котельной исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;

- здание котельной, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- зазоры между стенами, разделками заполнить негорючими материалами;

- территорию, прилегающую к зданию газовой котельной очистить от сухой растительности (деревьев);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Блочная газовая котельная (ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других горючих предметов;

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; п.п. 4.2, 4.3 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Кугарсенкай»), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Уралочка»), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и не утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МБОУ ООШ им. З. Биишевой), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- здание котельной удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ с. Новопокровское), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>:

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, мебели, бытового мусора);

- здание котельной оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ д. Альмясово), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- зазоры между стенами, разделками заполнить негорючими материалами;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- в помещении котельной исключить хранение горючих предметов (краски);

- устранить нарушение: к зданию газовой котельной встроено помещение с ограждающими конструкциями из горючих материалов, V степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С2. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- здание котельной оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>:

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией.

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (деревянной лестницы, горючих изделий, ветошь);

- территорию, прилегающую к зданию газовой котельной очистить от сухой растительности (деревьев);

- устранить нарушение: перекрытия у входа в здание котельной выполнены из горючих материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- устранить нарушение: минимальное противопожарное расстояние (разрыв) между зданием котельной и строенной хозяйственной постройкой составляет менее 12 метров (фактически 3,50 метров). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ч. 3; СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3 «Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4-4.13»;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию временной электропроводки проложенной от помещения котельной для питания применяемых электроприборов в складское помещение; 

- здание котельной оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ №2 с. Юмагузино), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>а:

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- устранить нарушение: перекрытия пристроя здания котельной выполнены из горючих материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.2 «Здания отдельно стоящих котельных, части здания пристроенных и встроенных котельных должны выполняться I и II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1, Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.п. л), п. 16. На объектах защиты запрещается: л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- в помещении котельной исключить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;

- в помещении пристроя котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (горючих изделий, ветошь, ЯТЖ);

- территорию, прилегающую к зданию газовой котельной очистить от сухой растительности (деревьев);

- обеспечить соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей;

- огнетушители, установленные в помещении котельной, снабдить порядковыми номерами, нанесенными на корпус огнетушителя;

- огнетушители установить на специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ д. Воскресенское), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СДК д. Воскресенское), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ д. Худайбердино), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- здание котельной оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ с. Волостновка), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ д. Калдарово), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ д. Тляумбетово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- зазоры между стенами, разделками заполнить негорючими материалами;

- здание котельной оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СДК д. Даут-Каюпово), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- здание котельной оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МАДОУ детский сад «Одуванчик» д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МОК «Урал» д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МБОУ СОШ д. Таваканово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ с. Исимово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (МБУ Музей им. З. Биишевой), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>:

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- здание котельной оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; 

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ с. Максютово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- устранить нарушение: помещение обслуживающего персонала не отделено от производственных помещений противопожарными перекрытиями 3-го типа (Перекрытия выполнены из деревянных материалов (досок). Подтверждающие показатели пожарной опасности примененных материалов не предоставлены). СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.7. «Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа»;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ с. Кугарчи), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

- помещение обслуживающего персонала отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию временной электропроводки проложенной от здания котельной для питания применяемых электроприборов в здание гаража школы; 

- здание котельной оборудовать пожарными щитами, комплектованным немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ д. Саиткулово), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ д. Сапыково), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>:

- здание объекта защиты оборудовать системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией);

- здание объекта защиты оборудовать системой (установкой) оповещения людей о пожаре;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (ООШ с. Нукаево), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- в помещении котельной (техническое помещение) исключить хранение оборудования, мебели и других предметов (деревянной лестницы, горючих изделий, ветошь);

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте.

Газовая котельная (СОШ х. Новохвалынский), по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>:

- обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания котельной (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- в помещении котельной объекта защиты исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией;

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности для объекта защиты в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного назначения с обозначением его категории и класса зоны на входной двери помещения на видном месте в течение 18 месяцев, с даты вступления в законную силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан путем подачи жалобы через Кугарчинский межрайонный суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Г.А. Абдрахимов

В окончательной форме решение принято 14 февраля 2025 года.