гр. дело № 2-219/2025

УИД 19RS0007-01-2025-000338-32

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Боград Боградского района Республики Хакасия 7 августа 2025 года

Боградский районный суд Республики Хакасия в составе: председательствующего судьи Садовой А.В., 

при секретаре Бутаковой О.Е., 

с участием: прокурора Боградского района Республики Хакасия Курмеля Д.С., 

представителя третьего лица ОНДиПР по Боградскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия ФИО1, 

представителя ответчика – директора ООО «Фрея» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Боградского района в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Фрея» о возложении обязанности совершить определенные действия, 

УСТАНОВИЛ:

прокурор Боградского района Республики Хакасия в порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГПК РФ) обратился в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Фрея» (далее по тексту – ООО «Фрея», общество) в интересах неопределенного круга лиц, в котором просит обязать ответчика в срок до 1 сентября 2026 года устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте, расположенном по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, а именно: назначить лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ является ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте; обеспечить ознакомление (под подпись) пребывающих в зданиях (юртах), приспособленных для временного пребывания людей, физических лиц с мерами пожарной безопасности; обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации), в том числе технические средства (приборы, извещатели), функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; обеспечить соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно планировочных решений эвакуационных путей и выходов) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, а именно высоту эвакуационных выходов из здания кафе в свету не менее 1,9 метра; обеспечить беспрепятственный проход через двери эвакуационного выхода из кухни здания кафе; обеспечить своевременный покос травы на всей территории земельного участка ООО «Фрея»; устранить прокладку электрической проводки по горючему основанию в здании мастерской; обеспечить наличие в здании бани (в помещении отдыха) системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; обеспечить исправное состояние системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также обеспечить автоматическое дублирование сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре в здании кафе и жилых зданиях (юрта № 3, юрта № 4, юрта № 5, юрта № 6, юрта № 7, юрта № 8, юрта № 9); обеспечить наличие жалюзи для проветривания в пристройке для газовых баллонов, а также размещение предупреждающей надписи «Огнеопасно. ГАЗ»; обеспечить обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета (не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного); обеспечить размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», обозначить места, специально отведенные для курения, знаком «Место курения»; обеспечить в здании кафе возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на всех эвакуационных выходах; определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта; разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности; заполнить журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; обеспечить на огнетушителях, расположенных на объектах защиты, наличие порядковых номеров; расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, огнетушители, расположенные в здании кафе и бани; обеспечить наличие на территории ООО «Фрея» обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; обеспечить на объекте защиты проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении; обеспечить объекты защиты (помещение котельной бани, юрты № 1; укомплектовать немеханизированным инструментом и инвентарём гарный щит в соответствии с нормами комплектации пожарных щитов для га пожарного для пожара класса «А». Исковое заявление мотивировано тем, что прокуратурой Боградского района совместно с начальником территориального отделения НДиПР (по Боградскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (далее - отделение НДиПР по Боградскому району ГУ МЧС России по Республике Хакасия, Отделение надзорной деятельности) проведена проверка исполнения ООО «Фрея» законодательства о пожарной безопасности. Установлено, что Обществом эксплуатируется объект, расположенный по юсу: Республика Хакасия, 

<

...>, используемый под базу отдыха. Согласно поступившей из НДиПР по Боградскому району ГУ МЧС России Республике Хакасия в прокуратуру района информации от 28.05.2025 в период с 20.05.2024 по 30.05.2024 проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «Фрея», базы отдыха «Хара Суг». По результатам проверки выдан акт проверки и предписание об устранении нарушений от 30.05.2024 со сроком устранения до 01.05.2025. После окончания срока, указанного в предписании, контролируемому лицу был направлен запрос об исполнении предписания, в ответ поступила информация о неполном выполнении предписания. Ссылаясь на ст.ст. 1, 3, 37, 38, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.ст. 1, 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает, что ООО «Фрея» не выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах и технических условиях по пожарной безопасности. Кроме того, ООО «Фрея» нарушены требования пожарной безопасности указанные в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Обращает внимание, что в результате проведенной 19.06.2025 прокуратурой района совместно с начальником отделения НДиПР по Боградскому району ГУ МЧС России по Республике Хакасия ООО «Фрея» выявлены множественные нарушения вышеуказанных требований федерального законодательства. Указывает, что в качестве негативных последствий указаны факты нарушают права посетителей ООО «Фрея», а так же работников Общества на безопасное пребывание. 

В судебном заседании прокурор Боградского района Курмель Д.С. поддержал заявленные исковые требования и доводы, изложенные в исковом заявлении, просил суд установить ответчику срок для исполнения решения суда до 01.09.2026.

Представитель третьего лица ОНДиПР по Боградскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия ФИО1 поддержал требования прокурора в полном объеме.

Представитель ответчика, директор ООО «Фрея» ФИО2 исковые требования признал в полном объеме, просила суд о предоставлении указанного срока и выразила намерение об устранении имеющихся нарушений. 

Суд, изучив материалы дела, заявление представителя ответчика о признании исковых требований, приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Согласно ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд принимает признание иска представителя ответчика, поскольку признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, последствия признания иска представителю ответчика разъяснены и понятны. 

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда, обязывающее ответчика совершить определенные действия, должно быть исполнено.

Разрешая вопрос о сроке, который необходимо предоставить ответчику для исполнения судебного решения, суд считает разумным и достаточным установление срока исполнения решения для администрации сельского поселения Советско-Хакасского сельсовета Боградского муниципального района Республики Хакасия до 31 декабря 2026 года, поскольку установление более длительного срока для устранения указанных нарушений влечет нарушение прав неопределенного круга лиц. 

В силу ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, государственная пошлина уплачивается при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера для организаций в размере 20 000 рублей.

Поскольку на основании подп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ прокурор был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче настоящего иска, с ответчика ООО «Фрея» подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 20 000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Боградского района в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Фрея» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о возложении обязанности совершить определенные действия – удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Фрея» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.09.2026 устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности на объекте, расположенном по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, а именно:

назначить лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ является ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте;

обеспечить ознакомление (под подпись) пребывающих в зданиях (юртах), приспособленных для временного пребывания людей, физических лиц с мерами пожарной безопасности; 

обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации), в том числе технические средства (приборы, извещатели), функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

обеспечить соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно планировочных решений эвакуационных путей и выходов) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, а именно высоту эвакуационных выходов из здания кафе в свету не менее 1,9 метра;

обеспечить беспрепятственный проход через двери эвакуационного выхода из кухни здания кафе;

обеспечить своевременный покос травы на всей территории земельного участка ООО «Фрея»;

устранить прокладку электрической проводки по горючему основанию в здании мастерской;

обеспечить наличие в здании бани (в помещении отдыха) системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;

обеспечить исправное состояние системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также обеспечить автоматическое дублирование сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре в здании кафе и жилых зданиях (юрта № 3, юрта № 4, юрта № 5, юрта № 6, юрта № 7, юрта № 8, юрта № 9);

обеспечить наличие жалюзи для проветривания в пристройке для газовых баллонов, а также размещение предупреждающей надписи «Огнеопасно. Газ»;

обеспечить обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета (не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного);

обеспечить размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», обозначить места, специально отведенные для курения, знаком «Место курения»;

обеспечить в здании кафе возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на всех эвакуационных выходах;

определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта;

разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности;

заполнить журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;

обеспечить на огнетушителях, расположенных на объектах защиты, наличие порядковых номеров;

расположить на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, огнетушители, расположенные в здании кафе и бани;

обеспечить наличие на территории ООО «Фрея» обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

обеспечить на объекте защиты проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении;

обеспечить объекты защиты (помещение котельной бани, юрты № 1; 

укомплектовать немеханизированным инструментом и инвентарём пожарный щит в соответствии с нормами комплектации пожарных щитов для щита пожарного для пожара класса «А».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Фрея» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход местного бюджета 20 000 (двадцать тысяч) рублей государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Хакасия в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 7 августа 2025 года. 

Председательствующий А.В. Садовая