УИД24RS0011-01-2019-000441-66

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11.02.2020 г. Дзержинский районный суд Красноярского края в составе председательствующего судьи - Павлюкович Т.П.

При секретаре - Высоцкой Ю.А.

С участием:

Помощника прокурора - Кабанцова М.А

Представителя ответчика МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 « Чебурашка» комбинированного вида в лице заведующей - ФИО1.

Рассмотрев в судебном заседании материалы гражданского дела № 2-55/2020 по иску прокурора Дзержинского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» комбинированного вида о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Дзержинского района Красноярского края обратился в суд с иском к МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» комбинированного вида о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, в занимаемом здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, расположенного по адресу ул. Д…, … с. Д… и ул. Ц…, … с. Ш… Дзержинского района, а именно обеспечить дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

При этом истец указывал, что прокуратурой Дзержинского района проведена проверка соблюдения школой требований законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой установлено, что образовательным учреждением не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или транслирующей этот сигнал организации.) 

Основным видом деятельности МБДОУ «Дзержинский детский сад №1 

«Чебурашка» комбинированного вида является оказание услуг в сфере общего образования. 

На праве оперативного управления МБДОУ «Дзержинский детский сад № 1 «Чебурашка» комбинированного вида принадлежит здания образовательных учреждений расположенных по адресу ул. Д…, … с. Д… и ул. Ц…, … с. Ш.., Дзержинского района объекты относится к объекту функциональной опасности Ф1.1

Пожарная безопасность эксплуатируемого здания должна обеспечиваться в соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Система пожарной сигнализации установленная в МБДОУ «Дзержинский детский сад № 1 «Чебурашка» комбинированного вида не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны расположенной в ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В судебном заседании помощник прокурора исковые требования поддержал.

В судебном заседании представитель ответчика исковые требования признала, о чем написала заявление. 

В судебное заседание 3 лицо не явилось. О слушании дела уведомлено надлежащим образом. 

Выслушав лиц, участвующих в процессе, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему выводу. 

Согласно статьи 37 Федерального закона « О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с ч. 7 статьи 83 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемноконтрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1., Ф1.2, Ф4.1, Ф 4.2 с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и ( или ) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с п.п. 1, 4 ч. 1 статьи 32 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности здания (сооружения, пожарные отсеки, и части зданий, сооружений, - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также возраста, физического состояния и количества людей находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на ф1.1. - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов, больницы, Ф 1.2 гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов, Ф. 4.1 здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций.

В соответствии с п. 5.2.3 ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01», «112» в качестве основного канала связи между ПОО (отправляющее оборудование) и ППО (принимающее оборудование) рекомендуется использовать радиоканал, организованный в соответствии с действующими нормативными документами по использованию радиочастотного ресурса Российской Федерации. Использование публичных телекоммуникационных сетей связи (сотовая связь, сеть интернет, телефонная связь и т.д.) допускается лишь при отсутствии технической возможности организации радиоканала (основного канала связи). 

Судом установлено, что основным видом деятельности МБДОУ « Дзержинский детский сад № 1 «Чебурашка» комбинированного вида является оказание услуг в сфере общего образования. 

Согласно свидетельства о государственной регистрации права от 24.11.2011 г. МБДОУ «Дзержинский детский сад № 1 «Чебурашка» комбинированного вида на праве оперативного управления принадлежит здание, расположенное по адресу 

<

...> …, здание, расположенное по адресу 

<

...>. .. 

В ходе проведенной прокуратурой Дзержинского района Красноярского края проверки установлено, что установленная система пожарной сигнализации «лавина» не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны расположенной в ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю».

Непринятие образовательным учреждением мер к соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности ставит под угрозу безопасность обучающихся, а также иных лиц находящихся в данном образовательном учреждении. 

На основании изложенного, с учетом того, что ответчик признал исковые требования, доводы прокурора нашли свое подтверждение материалами дела, суд полагает исковые требования удовлетворить.

На основании статьи 98 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета 6000 рублей в доход местного бюджета. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Дзержинского района Красноярского края в интересах неопределенного круга лиц к МБДОУ «Дзержинский детский сад № 1 «Чебурашка» комбинированного вида о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать МБДОУ «Дзержинский детский сад № 1 «Чебурашка» комбинированного вида не позднее месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности в занимаемом здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, расположенном по адресу ул. Д…, … с. Д… и ул. Ц…, … с. Ш… Дзержинского района Красноярского края, а именно обеспечить дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносное устройства оповещения, на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» без участия работника объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Взыскать с МБДОУ «Дзержинский детский сад № 1 «Чебурашка» комбинированного вида в доход местного бюджета госпошлину в размере 6000 рублей. 

Решение суда может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Дзержинский районный суд в течение 1 месяца. 

Судья Павлюкович Т.П.