Дело № 5-50/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Иваново 18 мая 2020 года

Судья Ленинского районного суда города Иваново Улыбин А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Ленинского районного суда г.Иваново (

<

...>) в отношении: 

Акционерного общества «Кранбанк», №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>,

материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, 

установил:

Акционерным обществом «Кранбанк» (Далее – АО «Кранбанк») совершено повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору 19.03.2020 года в отношении АО «Кранбанк» был составлен протокол № об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, согласно которого указанным юридическим лицом в срок, установленный предписанием от 18.11.2019 года, повторно не устранены нарушения требований пожарной безопасности. 

В судебное заседание законный представитель юридического лица ФИО2, извещавшийся о дате и времени рассмотрения дела, не явился, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовал, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

Суд, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующему. 

Частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, в том числе юридических лиц, за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 данной статьи.

Часть 12 статьи 19.5 КоАП РФ закрепляет ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Как следует из материалов дела, в отношении АО «Кранбанк» государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору было выдано предписание от 18 ноября 2019 года №, содержащее указание на необходимость устранения в срок до 19.02.2020 года выявленных нарушений:

1) и 2) высота прохода на путях эвакуации между первым и вторым этажом парадной лестничной клетки, а также второй эвакуационной лестничной клетки со стороны помещения охраны менее 2м;

в каждой части подвального этажа, выделенной противопожарными стенами и перегородками, с помещениями, в которых хранятся горючие вещества и материалы, не предусмотрено не менее двух окон размерами 0,75x1,2 м с приямками;

в лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенный на высоту 1 этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

из мансардного этажа отсутствует второй эвакуационный выход;

эвакуация людей со второго и третьего этажа здания банка допускается по лестнице второго типа, соединяющей более двух этажей;

Требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение в пожарном кране № на втором этаже менее 2,5 л/с.

Согласно представленных материалов дела в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в соответствии с распоряжением заместителя начальника Главного управления МЧС России по 

<

адрес> – заместителя главного государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору, выявлено, что АО «Кранбанк» в установленный ранее выданным Предписанием от 18.11.2019 г. срок (до 19.02.2020 г.) не устранены выявленные нарушения, указанные в пунктах 1, 2, 3, 5 и 7.

Из выписки ЕГРЮЛ следует, что в отношении АО «Кранбанк» сведений о ликвидации на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), не имеется.

Постановлением мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района 

<

адрес> от 18 декабря 2019 года (вступило в силу 23 января 2020 г.) АО «Кранбанк» привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности вынесено в соответствии с положениями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, которым утверждён «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», действующий в обеспечении соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; оспорено в установленном судебном порядке не было, незаконным и необоснованным не признано. 

Обстоятельств, с достаточной степенью свидетельствующих о явной незаконности вынесенного предписания, не имеется, в связи с чем основания полагать его неисполнение не противоречащим положениям закона отсутствуют. Требования предписания являются конкретными и, с учетом установленного срока, исполнимыми. 

В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В связи с изложенным суд полагает доказанным факт совершения АО «Кранбанк» административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Малозначительным допущенное правонарушение, связанное с неисполнением распоряжения государственного органа, не является. 

При назначении наказания суд, принимая во внимание характер совершенного правонарушения в области порядка управления, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств, учитывает финансовое положение АО «Кранбанк», у которого в настоящее время отозвана лицензия на осуществление основного вида деятельности, и полагает установленные обстоятельства исключительными, позволяющими назначить административное наказание в виде штрафа с применением положений ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.1, 29.9-29.11 КоАП РФ, судья 

постановил:

Акционерное общество «Кранбанк» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание с применением ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей. 

Получатель штрафа: 

<

данные изъяты>.

Копии настоящего постановления направить лицу, составившему протокол об административном правонарушении, законному представителю АО «Кранбанк».

Постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г. Иваново в течение 10 суток со дня вручения или получении копии постановления.

Судья А.С. Улыбин