Дело № 2-2/27/2022

УИД 43RS0041-02-2021-000290-85

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пгт. Свеча 09 февраля 2022 года 

Шабалинский районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Олина П.В.,

при секретаре Лупповой Ю.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Свечинского района Кировской области в интересах неопределенного круга лиц к администрации Свечинского муниципального округа Кировской области об обязании устранить нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности при содержании источников наружного противопожарного водоснабжения, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Свечинского района Кировской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального образования Свечинский муниципального округа Кировской области об обязании устранить нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности при содержании источников наружного противопожарного водоснабжения, указывая, что проведенной прокуратурой Свечинского района Кировской области на основании информации начальника 53 пожарной части ФГКУ «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Кировской области» проверкой исполнения законодательства об обеспечении первичных мер пожарной безопасности и установлено, что в нарушение требований ст. 62, 63 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" расположенные на территории Свечинского муниципального округа Кировской области пожарные источники водоснабжения не приспособлены для надлежащего тушения пожаров. 

Неисполнение администрацией Свечинского района Кировской области своих обязанностей по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта грубо нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц - жителей Свечинского муниципального округа Кировской области и иных лиц, пребывающих в данном населенном пункте, на защиту их жизни и здоровья в случае пожара.

Просит обязать администрацию Свечинского муниципального округа Кировской области устранить нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности на территории населенных пунктов Свечинского муниципального округа Кировской области, а именно провести работы по обеспечению надлежащей эксплуатации источников противопожарного водоснабжения. 

В судебном заседании прокурор Свечинского района Кировской области не присутствует, просил рассмотреть дело без его участия, указав, что поддерживает исковые требования в полном объеме. 

Представитель ответчика администрации Свечинского муниципального округа Кировской области не присутствует, просила рассмотреть дело в ее отсутствие, указала на согласие с исковыми требованиями, а также на выполнение работ по углублению пожарных водоемов. Просила установить срок для исполнения решения суда до 31.08.2022 года.

Исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующему.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" под первичными мерами пожарной безопасности понимается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

В силу ст. 10 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны, в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством муниципального образования.

На основании ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 этого закона.

Согласно статье 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" первичные меры пожарной безопасности включают в себя, в частности, реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Статьей 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" установлено, что здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы.

Согласно п. 

<

данные изъяты> п. 2 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима, согласно пункту 16 которых, вступившему в силу с 01 сентября 2012 года, на территории поселений обеспечивается наличие запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с пунктом 80 Правила противопожарного режима органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178 утвержден "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (СИ 8.13 I 30.2009)" (далее - Свод правил), в соответствии с примечанием 1 к пункту 4.1 которого предусмотрено, что наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. 

Примечанием 3 к пункту 9.9 Свода правил предусматривается установка указателей по ГОСТ Р 12.4.026 у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

В соответствии с п.14 ч. 1 ст.20 Устава муниципального образования Свечинский муниципальный округ Кировской области, принятого решением Думы Свечинского муниципального округа Кировской области от 23.10.2020 № 4/36, к вопросам местного значения муниципального округа относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа.

Согласно информации начальника 53 пожарной части ФГКУ «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Кировской области» выявлены следующие нарушения, допущенные при содержании пожарных источников водоснабжения:

пожарный гидрант № 3, расположенный на ул. Октябрьская, д.24 пгт. Свеча — отсутствует указатель, повреждения штока, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 5, расположенный на ул. Железнодорожная, д. 10 пгт. Свеча — плохой подъезд к гидранту;

пожарный гидрант № 7, расположенный на ул. Октябрьская, д. 40 пгт. Свеча — низко расположен стояк, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 9, расположенный на ул. Ленина, д. 3 пгт. Свеча — отсутствует указатель;

пожарный гидрант №10, расположенный на ул. Ленина, д. 13 пгт. Свеча — отсутствует указатель, низко расположен стояк, не открывается колонка, нет водоотдачи;

пожарный гидрант № 13, расположенный на ул. Комсомольская, д. 6 пгт. Свеча — низко расположен стояк, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 14, расположенный на ул. Комсомольская, д. 18 пгт. Свеча — низко расположен стояк, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 18, расположенный на ул. ФИО1, д. 51 пгт. Свеча — низко расположен стояк, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 19, расположенный на ул. ФИО1, д. 43 пгт. Свеча — сорван шток;

пожарный гидрант № 20, расположенный на ул. ФИО1, д. 37 пгт. Свеча — отсутствует указатель;

пожарный гидрант № 21, расположенный на ул. ФИО1, д.29 пгт. Свеча — отсутствует указатель;

пожарный гидрант № 24, расположенный на ул. Пушкина, д. 6 пгт. Свеча - смещена горловина, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 26, расположенный на ул. Пушкина, д. 24 пгт. Свеча — стерты грани штока, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 27, расположенный на ул. Пушкина, д. 33 пгт. Свеча — низко расположен стояк, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 29, расположенный на ул. Тотмянина, д. 1 пгт. Свеча — низко расположен стояк, не открывается колонка, отсутствует указатель;

пожарный гидрант № 30, расположенный на ул. Тотмянина, д. 7 пгт. Свеча — отсутствует указатель;

пожарный гидрант № 33, расположенный на ул. Тотмянина, д. 15 пгт. Свеча — низко расположен стояк, не открывается колонка;

пожарный гидрант № 35, расположенный на ул. Привокзальная, д. 15 пгт. Свеча — отсутствует указатель;

пожарный гидрант № 36, расположенный на ул. Герцена, д. 1 пгт. Свеча — длинный шток не позволяет произведение пуска воды пожарной колонкой;

пожарный гидрант № 40, расположенный на ул. Калинина, д. 26 шт. Свеча — требуется ремонт горловины гидранта;

пожарный гидрант № 41, расположенный на ул. Калинина, д. 37 пгт. Свеча — низко расположен стояк, не открывается колонка, смещена горловина;

пожарный гидрант № 42, расположенный на ул. Горького, д. 1 пгт. Свеча — сорван шток;

закрытый пожарный водоем № 1, расположенный на ул. Октябрьская, д. 59 пгт. Свеча — отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 2, расположенный на ул. Восточная, д. 15 пгт. Свеча — требуется ремонт крышки;

закрытый пожарный водоем № 10, расположенный на ул. Ленина, д. 17 пгт. Свеча - отсутствуют указатель, крышка, зарос борщевиком;

закрытый пожарный водоем № 9, расположенный на пер. Пионерский, д. 2 пгт. Свеча — не заполнен водой;

закрытый пожарный водоем № 13, расположенный в д. Самоулки на ул. Победы, д. 1 - нет подъезда, зарос борщевиком; 

закрытый пожарный водоем № 14, расположенный в д. Самоулки в 100 м от 

<

...> в месте с географическими координатами 58.1634,1786 Е 47.2931,0261 — не заполнен водой;

закрытый пожарный водоем № 16, расположенный в д. Самоулки, в месте с географическими координатами 58.1621,5321 Е 472907,0407 – не заполнен водой, нет подъезда, отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 17, расположенный на ул. Мира, д. 1 пгт. Свеча — не заполнен водой, отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 21, расположенный на ул. Коммунистическая, д. 8 пгт. Свеча - не заполнен водой, отсутствует указатель, завален горбылем;

закрытый пожарный водоем № 22, расположенный на ул. Лермонтова, д. 16 пгт. Свеча — не заполнен водой, отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 23, расположенный в д. Самоулки на ул. Победы, д. 5 — не заполнен водой, отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 26, расположенный на ул. Октябрьская, д. 69 пгт. Свеча — не заполнен водой, отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 28, расположенный на ул. Свободы, д. 18 пгт. Свеча — отсутствует указатель.

открытый пожарный водоем № 1, расположенный на ул. Тотмянина, д. 41 «б» пгт. Свеча — нет подъезда, необходимо углубить место для забора воды;

открытый пожарный водоем № 2, расположенный в 

<

...> в месте с географическими координатами 58.1625,3012 Е 47.2851,5966 — необходимо углубить место для забора воды, отсутствует указатель;

открытый пожарный водоем № 3, расположенный ул. Тотмянина, д. 19 «а» пгт. Свеча — необходимо углубить место для забора воды;

открытый пожарный водоем № 4, расположенный ул. Восточная, д. 15 пгт. Свеча — необходимо углубить место для забора воды;

открытый пожарный водоем № 5, расположенный на ул. Тотмянина, д. 10 пгт. Свеча — необходимо углубить место для забора воды, отсутствует указатель;открытый пожарный водоем № 6, расположенный на ул. Мира, д. 12 пгт. Свеча — необходимо углубить место для забора воды;

открытый пожарный водоем № 7, расположенный в д. Самоулки на ул. Победы, д. 5 — не заполнен водой;

открытый пожарный водоем № 8, расположенный на ул. Октябрьская, д. 55 пгт. Свеча — не заполнен водой;

открытый пожарный водоем № 10, расположенный на ул. Лермонтова, д. 18 пгт. Свеча — необходимо углубить место для забора воды, отсутствует указатель.

закрытый пожарный водоем № 1, расположенный в с. Юма возле дома культуры, в месте с географическими координатами 58016"16,5536” Е 47035"49,5167” — требуется заменить указатель;

закрытый пожарный водоем № 2, расположенный в с. Юма возле дома культуры, в месте с географическими координатами 5801621,9295” Е 4703546,0439” — требуется произвести ремонт крышки;

закрытый пожарный водоем № 3, расположенный в с. Круглыжи, в месте с географическими координатами 58029"44,0919” Е 47 039"16,6175”- плохой подъезд;

закрытый пожарный водоем № 7, расположенный в с. Ацвеж, в месте с географическими координатами 58020"29,8062” Е 47044"59,4008”— требуется заменить указатель;

закрытый пожарный водоем № 13, расположенный в с. Успенское, в месте с географическими координатами 58032"06,2687” Е 47033"07,4285” – отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 14, расположенный в с. Успенское, в месте с географическими координатами 58032"05,1780” Е 47033"01,0556” – отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 15, расположенный в с. Успенское, в месте с географическими координатами 58032"08,2077” Е 47033"19,9813” – не заполнен водой;

закрытый пожарный водоем № 16, расположенный в д. Рыбаковщина, в месте с географическими координатами 58019"57,2985” Е 47030"38,9914” — отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 17, расположенный в д. Рыбаковщина, в месте с географическими координатами 58019"35,5701” Е 47О3130,0208” — не заполнен водой;

закрытый пожарный водоем № 19, расположенный в с. Благовещенское, в месте с географическими координатами 58027"56,6691” Е 47029"39,1805” — отсутствует указатель;

закрытый пожарный водоем № 20, расположенный в с. Благовещенское, в месте с географическими координатами 58027"46,0955” Е 47029"49,7905” — не заполнен водой;

открытый пожарный водоем №1, расположенный в с. Юма, в месте с географическими координатами 5801626,2740” Е 47035"32,8010” – отсутствует указатель, плохой подъезд, необходимо углубить место для забора воды;

пожарный гидрант № 46, расположенный в 

<

...> — отсутствует указатель;

пожарный гидрант № 47, расположенный в 

<

...> — отсутствует указатель;

пожарный пирс № 1, расположенный в с. Юма возле реки Свеча, в месте с географическими координатами 58016"06,0334” Е 47035"00,6739” – отсутствует указатель, необходимо оборудовать подъезд и место для забора воды;

пожарный пирс № 2, расположенный в с. Круглыжи возле реки Ветлуга, в месте с географическими координатами 58024"33,7298” Е 47036"12,4898” - отсутствует указатель, необходимо оборудовать подъезд и место для забора воды;

пожарный пирс № 3, расположенный в с. Октябрьское возле пруда у административного здания ООО «Октябрьское», в месте с географическими координатами 58030"09,8512” Е 47039"52,9545” - отсутствует указатель, необходимо оборудовать подъезд и место для забора воды;

пожарный пирс № 4, расположенный в с. Успенское возле реки Березовка, в месте с географическими координатами 58026"19,8382” Е 47046"32,4343” - отсутствует указатель, необходимо оборудовать подъезд и место для забора воды;

пожарный пирс № 5, расположенный возле пруда в д. Шмелево, в месте с географическими координатами 58031"40,8989” Е 47032"35,0378 - отсутствует указатель, необходимо оборудовать подъезд и место для забора воды;

пожарный пирс № 6, расположенный возле пруда в д. Рига, в месте с географическими координатами 58015"49,9328” Е 47048"21,1990” — отсутствует указатель, необходимо оборудовать подъезд и место для забора воды;

пожарный пирс № 8, расположенный в с. Старица возле реки Ветлуга, в месте с географическими координатами 58037"31,8677” Е 47035"11,7812” — отсутствует указатель, необходимо оборудовать подъезд и место для забора воды;

пожарный пирс № 9, расположенный возле пруда в с. Благовещенское, в месте с географическими координатами 58027"59,3404” Е 47029"41,2662” - отсутствует указатель, необходимо оборудовать подъезд и место для забора воды;

Прокурор в исковом заявлении просит обязать администрацию Свечинского муниципального округа Кировской области устранить вышеперечисленные нарушения, допущенные при содержании источников пожарного водоснабжения. 

Недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населенных пунктов Свечинского муниципального округа Кировской области, нарушают права неопределенного круга лиц, так как могут повлечь причинение вреда здоровью граждан, угрожать их жизни, привести к уничтожению имущества как лиц, постоянно проживающих, так и временно находящихся в населенных пунктах Свечинского муниципального округа Кировской области.

Таким образом, учитывая, что в судебном заседании нашел подтверждение факт нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности, при этом администрация Свечинского муниципального округа Кировской области как орган местного самоуправления обязана в силу перечисленных выше норм права обеспечивать первичные меры пожарной безопасности, доказательств обратного не представлено, у суда имеются основания для удовлетворения требований прокурора в полном объеме.

Доводы представителя ответчика о выполнении части работ не подтверждены в судебном заседании достаточными доказательствами. 

Суд принимает во внимание доводы ответчика, изложенные в письменном отзыве, о необходимости предоставления дополнительного времени и установления срока для исполнения требований прокурора о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства о безопасности дорожного движения до 31.08.2022, так как исполнение решения суда требует значительных временных и финансовых затрат.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Свечинского района Кировской области удовлетворить.

Обязать администрацию Свечинского муниципального округа Кировской области устранить нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности на территории населенных пунктов Свечинского муниципального округа Кировской области, а именно в срок до 31.08.2022 года провести следующие работы по обеспечению надлежащей эксплуатации следующих источников пожарного водоснабжения:

пожарный гидрант № 3, расположенный на ул. Октябрьская, д.24 пгт. Свеча — установить указатель, провести ремонт штока с целью открытия гидранта пожарной колонкой;

пожарный гидрант № 5, расположенный на ул. Железнодорожная, д. 10 пгт. Свеча — оборудовать подъезд к гидранту;

пожарный гидрант № 7, расположенный на ул. Октябрьская, д. 40 пгт. Свеча — провести ремонт стояка с целью открытия гидранта пожарной колонкой;

пожарный гидрант № 9, расположенный на ул. Ленина, д. 3 пгт. Свеча — установить указатель;

пожарный гидрант №10, расположенный на ул. Ленина, д. 13 пгт. Свеча — установить указатель, провести ремонт стояка с целью открытия гидранта пожарной колонкой, обеспечить давление в водопроводной сети с целью надлежащей водоотдачи;

пожарный гидрант № 13, расположенный на ул. Комсомольская, д. 6 пгт. Свеча — провести ремонт стояка с целью открытия гидранта пожарной колонкой;

пожарный гидрант № 14, расположенный на ул. Комсомольская, д. 18 пгт. Свеча — провести ремонт стояка с целью открытия гидранта пожарной колонкой;

пожарный гидрант № 18, расположенный на ул. ФИО1, д. 51 пгт. Свеча — провести ремонт стояка с целью открытия гидранта пожарной колонкой;

пожарный гидрант № 19, расположенный на ул. ФИО1, д. 43 пгт. Свеча — провести ремонт стояка гидранта;

пожарный гидрант № 20, расположенный на ул. ФИО1, д. 37 пгт. Свеча — установить указатель;

пожарный гидрант № 21, расположенный на ул. ФИО1, д.29 пгт. Свеча — установить указатель;

пожарный гидрант № 24, расположенный на ул. Пушкина, д. 6 пгт. Свеча - провести ремонт горловины с целью открытия гидранта пожарной колонкой;

пожарный гидрант № 26, расположенный на ул. Пушкина, д. 24 пгт. Свеча — провести ремонт штока гидранта;

пожарный гидрант № 27, расположенный на ул. Пушкина, д. 33 пгт. Свеча — провести ремонт стояка с целью открытия гидранта колонкой;

пожарный гидрант № 29, расположенный на ул. Тотмянина, д. 1 пгт. Свеча — провести ремонт стояка с целью открытия гидранта колонкой, установить указатель;

пожарный гидрант № 30, расположенный на ул. Тотмянина, д. 7 пгт. Свеча — установить указатель;

пожарный гидрант № 33, расположенный на ул. Тотмянина, д. 15 пгт. Свеча — провести ремонт стояка с целью открытия гидранта колонкой;

пожарный гидрант № 35, расположенный на ул. Привокзальная, д. 15 пгт. Свеча — установить указатель;

пожарный гидрант № 36, расположенный на ул. Герцена, д. 1 пгт. Свеча — провести ремонт штока гидранта с целью произведения пуска воды пожарной колонкой;

пожарный гидрант № 40, расположенный на ул. Калинина, д. 26 шт. Свеча — провести ремонт горловины гидранта;

пожарный гидрант № 41, расположенный на ул. Калинина, д. 37 пгт. Свеча — провести ремонт стояка с целью открытия гидранта колонкой, провести ремонт горловины гидранта;

пожарный гидрант № 42, расположенный на ул. Горького, д. 1 пгт. Свеча — провести ремонт штока гидранта;

закрытый пожарный водоем № 1, расположенный на ул. Октябрьская, д. 59 пгт. Свеча — установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 2, расположенный на ул. Восточная, д. 15 пгт. Свеча — провести ремонт крышки;

закрытый пожарный водоем № 10, расположенный на ул. Ленина, д. 17 пгт. Свеча - установить указатель, оборудовать крышкой, очистить территорию водоема от борщевика;

закрытый пожарный водоем № 9, расположенный на пер. Пионерский, д. 2 пгт. Свеча — заполнить водой;

закрытый пожарный водоем № 13, расположенный в д. Самоулки на ул. Победы, д. 1 - оборудовать подъезд, очистить территорию водоема от борщевика; 

закрытый пожарный водоем № 14, расположенный в д. Самоулки в 100 м от 

<

...> в месте с географическими координатами 58.1634,1786 Е 47.2931,0261 — заполнить водой;

закрытый пожарный водоем № 16, расположенный в д. Самоулки, в месте с географическими координатами 58.1621,5321 Е 472907,0407 - заполнить водой, оборудовать подъезд, установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 17, расположенный на ул. Мира, д. 1 пгт. Свеча — заполнить водой, установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 21, расположенный на ул. Коммунистическая, д. 8 пгт. Свеча - заполнить водой, установить указатель, очистить водоем от горбыля;

закрытый пожарный водоем № 22, расположенный на ул. Лермонтова, д. 16 пгт. Свеча — заполнить водой, установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 23, расположенный в д. Самоулки на ул. Победы, д. 5 — заполнить водой, установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 26, расположенный на ул. Октябрьская, д. 69 пгт. Свеча — заполнить водой, установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 28, расположенный на ул. Свободы, д. 18 пгт. Свеча — установить указатель.

открытый пожарный водоем № 1, расположенный на ул. Тотмянина, д. 41 «б» пгт. Свеча — оборудовать подъезд, углубить место для забора воды;

открытый пожарный водоем № 2, расположенный в 

<

...> в месте с географическими координатами 58.1625,3012 Е 47.2851,5966 — углубить место для забора воды, установить указатель;

открытый пожарный водоем № 3, расположенный ул. Тотмянина, д. 19 «а» пгт. Свеча — углубить место для забора воды;

открытый пожарный водоем № 4, расположенный ул. Восточная, д. 1 5 пгт. Свеча — углубить место для забора воды;

открытый пожарный водоем № 5, расположенный на ул. Тотмянина, д. 10 пгт. Свеча — углубить место для забора воды, установить указатель;

открытый пожарный водоем № 6, расположенный на ул. Мира, д. 12 пгт. Свеча — углубить место для забора воды;

открытый пожарный водоем № 7, расположенный в д. Самоулки на ул. Победы, д. 5 — заполнить водой;

открытый пожарный водоем № 8, расположенный на ул. Октябрьская, д. 55 пгт. Свеча — заполнить водой;

открытый пожарный водоем № 10, расположенный на ул. Лермонтова, д. 18 пгт. Свеча — углубить место для забора воды, установить указатель.

закрытый пожарный водоем № 1, расположенный в с. Юма возле дома культуры, в месте с географическими координатами 58016"16,5536” Е 47035"49,5167” — заменить указатель;

закрытый пожарный водоем № 2, расположенный в с. Юма возле дома культуры, в месте с географическими координатами 5801621,9295” Е 4703546,0439” — произвести ремонт крышки;

закрытый пожарный водоем № 3, расположенный в с. Круглыжи, в месте с географическими координатами 58029"44,0919” Е 47039"16,6175”- оборудовать подъезд;

закрытый пожарный водоем № 7, расположенный в с. Ацвеж, в месте с географическими координатами 58020"29,8062” Е 47044"59,4008”— заменить указатель;

закрытый пожарный водоем № 13, расположенный в с. Успенское, в месте с географическими координатами 58032"06,2687” Е 47033"07,4285” - установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 14, расположенный в с. Успенское, в месте с географическими координатами 58032"05,1780” Е 47033"01,0556” - установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 15, расположенный в с. Успенское, в месте с географическими координатами 58032"08,2077” Е 47033"19,9813” - заполнить водой;

закрытый пожарный водоем № 16, расположенный в д. Рыбаковщина, в месте с географическими координатами 58019"57,2985” Е 47030"38,9914” — установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 17, расположенный в д. Рыбаковщина, в месте с географическими координатами 58019"35,5701” Е 47О3130,0208” — заполнить водой;

закрытый пожарный водоем № 19, расположенный в с. Благовещенское, в месте с географическими координатами 58027"56,6691” Е 47029"39,1805” — установить указатель;

закрытый пожарный водоем № 20, расположенный в с. Благовещенское, в месте с географическими координатами 58027"46,0955” Е 47029"49,7905” — заполнить водой;

открытый пожарный водоем №1, расположенный в с. Юма, в месте с географическими координатами 5801626,2740” Е 47035"32,8010” - установить указатель, оборудовать подъезд, углубить место для забора воды;

пожарный гидрант № 46, расположенный в 

<

...> — установить указатель;

пожарный гидрант № 47, расположенный в 

<

...> — установить указатель;

пожарный пирс № 1, расположенный в с. Юма возле реки Свеча, в месте с географическими координатами 58016"06,0334” Е 47035"00,6739” - установить указатель, оборудовать подъезд, оборудовать место для забора воды;

пожарный пирс № 2, расположенный в с. Круглыжи возле реки Ветлуга, в месте с географическими координатами 58024"33,7298” Е 47036"12,4898” - установить указатель, оборудовать подъезд, оборудовать место для забора воды;

пожарный пирс № 3, расположенный в с. Октябрьское возле пруда у административного здания ООО «Октябрьское», в месте с географическими координатами 58030"09,8512” Е 47039"52,9545” - установить указатель, оборудовать подъезд, оборудовать место для забора воды;

пожарный пирс № 4, расположенный в с. Успенское возле реки Березовка, в месте с географическими координатами 58026"19,8382” Е 47046"32,4343” - установить указатель, оборудовать подъезд, оборудовать место для забора воды;

пожарный пирс № 5, расположенный возле пруда в д. Шмелево, в месте с географическими координатами 58031"40,8989” Е 47032"35,0378 - установить указатель, оборудовать подъезд, оборудовать место для забора воды;

пожарный пирс № 6, расположенный возле пруда в д. Рига, в месте с географическими координатами 58015"49,9328” Е 47048"21,1990” — установить указатель, оборудовать подъезд, оборудовать место для забора воды;

пожарный пирс № 8, расположенный в с. Старица возле реки Ветлуга, в месте с географическими координатами 58037"31,8677” Е 47035"11,7812” — установить указатель, оборудовать подъезд, оборудовать место для забора воды; 

пожарный пирс № 9, расположенный возле пруда в с. Благовещенское, в месте с географическими координатами 58027"59,3404” Е 47029"41,2662” - установить указатель, оборудовать подъезд, оборудовать место для забора воды.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский областной суд путем подачи жалобы через Шабалинский районный суд Кировской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья

П.В. Олин 

Решение10.02.2022