Дело №5-327/2021

УИД: 91RS0021-01-2021-001098-93 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2021 года г. Судак 

Судья Судакского городского суда Республики Крым Е.А. Боси., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда по адресу: 

<

...>, административный материал, поступивший из ОМВД РФ по г. Судаку в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения уроженки 

<

адрес>, являющейся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, привлекаемая к административной ответственности по ч. 2.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,-

УСТАНОВИЛ:

В Судакский городской суд Республики Крым поступил протокол № 19/2021/28 от 21 июня 2021 года в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 о совершении ею административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст.20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах. 

21 июня 2021 года в 10 часов 35 минут в нежилом здании –складе (используется для временного проживания людей), расположенного по адресу: 

<

адрес> повторно нарушила требования пожарной безопасности установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, государственными стандартами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами в области пожарной безопасности, а именно: 1) со второго этажа отсутствует второй эвакуационный выход; 2) на эвакуационном пути из подсобных помещений, расположенных на 2-ом этаже, не предусмотрено обозначение сигнальной разметкой участка уменьшения высоты до значения менее 2 м. в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей; 3) ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридоров) на 1-ом и 2-ом этажах составляет менее 1 м.; 4) в полу на пути эвакуации допускается перепад высот менее 0,45 м.; 5) на путях эвакуации 1-го и 2-го этажей (в коридорах) отсутствуют аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; 6) для покрытия потолков в общих коридорах 1-го и 2-го этажей допускается применение декоративно-отделочных материалов с неизвестным классом пожарной опасности; 7) помещения 1-го и 2-го этажей, которые используются для предоставления услуг для временного размещения людей, не оборудованы системной автоматической пожарной сигнализации; 8) здание, которое используются для предоставления услуг для временного размещения людей, не оборудованы системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре; 9) между зданием, которое используется для предоставления услуг для временного размещения людей и соседними жилыми зданиями отсутствуют противопожарные разрывы шириной не менее 10 м.; 10) объект защиты не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения; 11) отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ; 12) пользователем объекта защиты не пройдено обучение пожарно-технического минимума; 13) обслуживающий персонал объекта защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства защиты на каждого дежурного; 14) допускается эксплуатация объекта защиты после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, не отвечающей нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной безопасности; 15) не проведено эксплуатационное испытание наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре; 16) отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также места размещения мобильных средств пожаротушения; 17) в номерах и на этажах здания, приспособленного для временного пребывания людей, отсутствуют планы эвакуации на случай пожара; 18) объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложением № 1 и 2; 19) отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты для учета наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки имеющихся огнетушителей; 20) на имеющихся огнетушителях отсутствуют порядковые номера, нанесенные на корпусом огнетушителей; 21) имеющиеся огнетушители размещены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов. 

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении – заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Судаку управления надзорной деятельности и профилактической работы –ФИО2 – в судебном заседании просил привлечь ФИО1 к административной ответственности и назначить ей наказание в пределах санкции статьи. 

ФИО1 в судебном заседании вину признала полностью, суду пояснила, что данные нарушения ей будут устранены в ближайшее время.

Изучив материалы дела, судья приходит к следующему.

В соответствии со ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В соответствии с частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

Совершение ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст.20.4 КоАП РФ, подтверждается: распоряжением (приказом) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой/выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 08.06.2021 года, (л.д. 7-8); актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 26 (л.д. 9-11); протоколом об административном правонарушении № 19/2021/28 от 21.06.2021 (л.д. 4-6).

Действия ФИО1 квалифицируются по ч.2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, поскольку она совершила повторное нарушение требований пожарной безопасности, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Событие административного правонарушения и вина ФИО1 подтверждаются совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывает. 

Собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности соответствуют требованиям КоАП РФ.

При назначении наказания суд учитывает требования ст.4.1 КоАП РФ и наказание назначается с учетом характера совершенного административного правонарушения, смягчающих и отсутствия отягчающих ответственность обстоятельств, личности виновного, иных заслуживающих внимание обстоятельств.

Смягчающих и отягчающих административную ответственность, обстоятельств судом не установлено. 

На основании вышеизложенного, учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, имущественного положения правонарушителя, судья считает необходимым назначить административное наказание, предусмотренное санкцией ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

Оснований для прекращения производства по делу либо для его отложения, предусмотренных ст.29.7 КоАП РФ, судом не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФИО1 являющуюся индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: р/с получатель УФК по Республике Крым (Главное управление МЧС России по Республики Крым, л/с 

<

***>), ИНН получателя 7702835821, КПП получателя 910201001, Банк получателя: Отделение по Республики Крым Банка России // УФК по Республике Крым г. Симферополь, БИК территориального органа ФК 013510002, единый казначейский счет – 40102810645370000035; казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений: 03100643000000017500; Код ОКТМО 35000000, КБК 177 1 16 01201 01 0004 140, назначение платежа: штраф. 

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ – административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Документ, свидетельствующий об уплате штрафа, предоставить в Судакский городской суд Республики Крым.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления непосредственно в Верховный Суд Республики Крым либо в Верховный Суд Республики Крым через Судакский городской суд Республики Крым.

Судья Е.А.Боси

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>