Дело № 2-286/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Михайловское 6 ноября 2019 года

Михайловский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Винс О.Г., 

при секретаре Кирилловой Т.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Михайловского района Алтайского края к муниципальному унитарному предприятию «Тепловик» об обязании устранить нарушения,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратура Михайловского района обратилась в суд с иском к МУП «Тепловик» об обязании устранить нарушения.

В обоснование требований прокурор Михайловского района указал о том, что прокуратурой Михайловского района в связи с отопительным периодом проведена проверка соблюдения требований законодательства при подготовке и прохождении отопительного сезона, по результатам которой установлено что на территории 

<

адрес> услуги теплоснабжения населению, а также организациям социальной сферы оказывает МУП «Тепловик». ДД.ММ.ГГГГ Сибирским управлением Ростехнадзора проведена проверка готовности теплоснабжающей организации МУП «Тепловик» к отопительному периоду 2019-2020 г.г., в ходе которой, актом № от ДД.ММ.ГГГГ отмечены недостатки в работе по подготовке к отопительному периоду, изложенные в акте проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно: не назначено лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместитель из числа управленческого персонала или специалистов, прошедших проверку знаний в установленном порядке (п. п. 2.2.2, 2.3.20 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» зарегистрированных в Минюсте РФ 02.04.2003, рег. № 4358 (далее ПТЭТЭ); отсутствует подготовленный персонал для эксплуатации тепловых энергоустановок (п.п. 2.3.1, 2.3.14 ПТЭТЭ); отсутствует график проверки знаний персонала организации ( п. 2.3.19 ПТЭТЭ); отсутствует журнал проверки знаний "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки (п. 2.3.23.ПТЭТЭ); отсутствует журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок. (п. 2.3.48.ПТЭТЭ); отсутствует журнал технического осмотра зданий и сооружений(п. 3.3.3 ПТЭТЭ); отсутствует книга учета тепловых энергоустановок(п. 1.5.ПТЭТЭ); отсутствует перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утверждаемый техническим руководителем организации. (п.2.7.3 ПТЭТЭ); отсутствует инструкция по эксплуатации металлических дымовых труб (п. 3.3.14 ПТЭТЭ); отсутствует инструкция, утвержденная техническим руководителем организации, с четко разработанным оперативным планом действий при аварии, на любой из тепломагистралей, применительно к местным условиям и коммуникациям сети(п. 6.2.64. ПТЭТЭ); не проводятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Также отсутствуют протоколы испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь (п. 6.2.32. ПТЭТЭ); отсутствуют паспорта тепловых энергоустановок котельных и тепловых сети от котельной (п.п. 2.7.14, 2.8.1, 6.2.33 ПТЭТЭ). На котельной №,расположеннойц по адресу: 

<

адрес>: не в рабочем состоянии автоматика котлов ст.№. (п. 5.3.2, 5.3.38, 5.3.52 ПТЭТЭ); котел ст. № не оборудованы предохранительными устройствами от превышения давления (п. 5.3.26. ПТЭТЭ); на предохранительных клапанах котлов ст. № отсутствуют таблички с указанием: - давления срабатывания клапана; - срока проведения испытания; - срока следующего проведения испытания (п. 61. Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н); не проведены режимно-наладочные испытания котлов (проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом). (п. 5.3.7. ПТЭТЭ); манометры установленные в котельной не проверены (п. 66 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н); всасывающие отверстие дутьевых вентиляторов не защищены сеткой (п. 5.1.20. ПТЭТЭ); вращающиеся часть (полумуфта) электродвигателей механических топок котлов ст.№ не ограждена (п. 61. Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н); не проведена ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка (п. 12.11 ПТЭТЭ). Котельная № по адресу: 

<

адрес> (резервная): не проведено технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной (п. 3.3.9 ПТЭТЭ); не проведено инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверка вертикальности дымовой трубы геодезическими методами (п. 3.3.14 ПТЭТЭ); не проведено технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной. (п. 5.3.26. ПТЭТЭ); манометры установленные в котельной не поверены (п. 66 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н). Котельная № по адресу: р

<

адрес> (школа): не проведено технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной (п. 3.3.9 ПТЭТЭ); здание котельной, содержится в ненадлежащем состоянии, обеспечивающем надежное использование, а именно: стены имеют трещины кирпичной кладки, отслоение штук атурки, течь кровли, отсутствует отмостка (п. 3.3.1 ПТЭТЭ); не проведено инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверка вертикальности дымовой трубы геодезическими методами (п. 3.3.14 ПТЭТЭ); всасывающие отверстие дутьевого вентилятора не защищено сеткой (п. 5.1.20. ПТЭТЭ); манометры установленные в котельной не поверены. (п. 66 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н); котлы в котельной не оборудованы предохранительными устройствами от превышения давления (п. 5.3.26. ПТЭТЭ); не обеспечена молниезащита дымовой трубы котельной (отсутствует заземляющий контур дымовой трубы. (п. 3.3.27. ПТЭТЭ); эксплуатация котлов осуществляется без докотловой и внутрикотловой обработки воды (п. 12.4. ПТЭТЭ). Котельная по адресу: 

<

адрес>: не проведено технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной. (п.3.3.9 ПТЭТЭ); здание котельной, содержится в ненадлежащем состоянии, обеспечивающем надежное использование, а именно: стены имеют трещины кирпичной кладки, течь кровли, отсутствует отмостка. (п. 3.3.1 ПТЭТЭ); не проведено инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверка вертикальности дымовой трубы геодезическими методами. (п.3.3.14 ПТЭТЭ); котел № неисправном состоянии (п. 5.3.2 ПТЭТЭ); манометры установленные в котельной не проверены (п. 66 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н); котел ст.№ не оборудован предохранительными устройствами от превышения давления (п. 5.3.26. ПТЭТЭ); на предохранительных клапанах котлов ст. № отсутствуют таблички с указанием:- давления срабатывания клапана;- срока проведения испытания;- срока следующего проведения испытания (п. 5.3.25. ПТЭТЭ); не обеспечена молниезащита дымовой трубы котельной (отсутствует заземляющий контур дымовой трубы) (п. ДД.ММ.ГГГГ. ПТЭТЭ); эксплуатация котлов осуществляется без докотловой или внутрикотловой обработки воды (п. 12.4. ПТЭТЭ); на трубопроводах тепловой сети от котельной частично отсутствует тепловая изоляция (п. 6.1.31. ПТЭТЭ); не проведены режимно-наладочные испытания котлов (проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом).Котельная № по адресу: 

<

адрес>:манометры установленные в котельной не проверены (п. 66 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н); здание котельной, содержится в ненадлежащем состоянии, обеспечивающем надежное использование, а именно: трещины стен, течь кровли, отсутствует отмостка. (п. 3.3.1 ПТЭТЭ); не обеспечена молниезащита дымовой трубы котельной (отсутствует заземляющий контур дымовой трубы) (п.3.3.27.ПТЭТЭ); не проведена ревизия водоподготовительного оборудования и его наладка (п. 12.11 ПТЭТЭ); комплексы электроприемников котельных, относящиеся, согласно, пункта 4.1.9 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, утв. Минтопэнерго России 07.07.1994 г, и пунктов 4.8 и 16.1 свода правил «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» СП 89.13330.2016, утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. № 944/пр, ко второй категории по надежности снабжения потребителя электрической энергией, каждый, не имеют второго независимого источника питания (пункты 1.2.2, 1.5.3, 1.6.1, 1.7.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145;пункты 1.2.17, 1.2.20 «Правила устройства электроустановок», глава 1.2 утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. № 204); отсутствует подготовленный (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал для обслуживания электроустановок (пункты 1.2.1, 1.2.2, 1.3.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145); отсутствуют ответственный за электрохозяйство организации и его заместитель, назначенные, из числа руководителей и специалистов Потребителя, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV (пункты 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145); неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присваивается в установленном порядке группа I по электробезопасности (пункты 1.2.2, 1.4.4, 1.7.8 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145); отсутствуют работники, которым предоставлено право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, имеющие соответствующую группу по электробезопасности (оперативно-ремонтный персонал, единолично обслуживающий электроустановки – не ниже группы III, административно-технический персонал – не ниже группы IV) (пункты 1.2.2, 1.8.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145;пункты 3.1, 3.2, 3.4, 5.12 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. постановлением Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н, рег. в Минюсте России 12.12.2013 г № 30593); отсутствуют работники, из числа административно-технического персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже IV, которым предоставлено право отдавать распоряжения, выдавать наряды (пункты 1.2.2, 1.8.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145;пункты 5.4, 5.12 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. постановлением Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н, рег. в Минюсте России 12.12.2013 г № 30593); отсутствуют работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, которым предоставлены права допускающего, производителя работ, наблюдающего (пункты 1.2.2, 1.8.9 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145;пункты 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. постановлением Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н, рег. в Минюсте России 12.12.2013 г № 30593); не проводятся профилактические проверки и испытания электрооборудования в соответствии с нормами испытаний (пункты 1.2.2, 1.6.1, 2.2.38, 2.5.19, 2.7.13, 2.7.16, 2.12.17, 3.6.13, приложение 3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145); отсутствуют заполненные паспорта силовых кабельных линий (пункты 1.2.2, 2.4.5 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145); отсутствуют, в объеме норм комплектования, испытанные электрозащитные средства (пункты 1.2.2, 1.3.9, 1.7.1, 1.7.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145;пункт 1.4 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. постановлением Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н, рег. в Минюсте России 12.12.2013 г № 30593;пункты 1.2.1, 1.2.3, 1.4.4, 1.5.2 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г № 261); нет видимого зануления электродвигателя сетевого насоса в котельной «ЖКХ» (пункты 1.2.2, 1.6.1, 2.7.2, 2.7.6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145); установлены проволочные перемычки на патронах предохранителей вместо калиброванных плавких вставок в них на присоединениях № фазы «С» и № фазы «А» распределительного шкафа «ШР1», и присоединении № фазы «С» распределительного шкафа «ШР2» в котельной № (пункты 1.2.2, 1.6.1, 2.2.16 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюсте России 22.01.2003 г № 4145). Указанные выше нормы действующего законодательства свидетельствуют о том, что отсутствие полученного в установленном законом порядке акта готовности муниципального образования «Михайловский район Алтайского края» к отопительному сезону 2019-2020 нарушает права неопределенного круга лиц – жителей 

<

адрес> на обеспечение надежного теплоснабжения, предусмотренные п.1 ч.1 ст.6 Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». Сложившаяся ситуация ставит под угрозу прохождение отопительного периода 2019-2020 г.г. на территории 

<

адрес>, в связи с чем прокурор Михайловского района просит обязать муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) устранить нарушения положений Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115, изложенных в акте Ростехнадзора от № от ДД.ММ.ГГГГ Установить ответчику срок для совершения действий: в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании представитель истца прокурор Гончаренко А.И. исковые требования поддержала в полном объёме. 

В судебное заседание представитель ответчика не явился, о дате месте и времени извещен надлежащим образом, просил провести судебное разбирательство в отсутствие.

В адрес суда от представителя ответчика поступило заявление о признании исковых требований в полном объеме, порядок и последствия признания исковых требований им разъяснены и понятны, 

В судебное заседание не явился представитель третьего лица Алтайское межрегиональное управление по технологическому надзору Федеральной службы по технологическому и атомному надзору, о дате месте и времени извещены надлежащим образом.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено при имеющейся явке. 

В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. Суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Суд принимает признание иска ответчиком МУП «Тепловик», поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Последствия признания иска ответчику МУП «Тепловик» разъяснены и понятны.

Согласно ч. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении исковых требований.

В соответствии с частью 4 статьи 198 ГПК в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Михайловского района Алтайского края удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (№) устранить нарушения положений Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, изложенных в акте Ростехнадзора от № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- назначить лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместитель из числа управленческого персонала или специалистов, прошедших проверку знаний в установленном порядке; 

- подготовить персонал для эксплуатации тепловых энергоустановок;

- установить график проверки знаний персонала организации;

- завести журнал проверки знаний "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки;

- завести журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;

- завести журнал технического осмотра зданий и сооружений;

- завести книгу учета тепловых энергоустановок;

- составить перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утверждаемый техническим руководителем организации; 

- подготовить инструкцию по эксплуатации металлических дымовых труб; 

- подготовить инструкцию, утвержденную техническим руководителем организации, с четко разработанным оперативным планом действий при аварии, на любой из тепломагистралей, применительно к местным условиям и коммуникациям сети;

- провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя;

- составить протоколы об испытании тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь;

- подготовить паспорта тепловых энергоустановок котельных и тепловых сети от котельной;

- на котельной №, расположенной по адресу: 

<

адрес> привести в рабочее состояние автоматику котлов ст. №; котел ст. № оборудовать предохранительными устройствами от превышения давления; на предохранительных клапанах котлов ст. № установить таблички с указанием: - давления срабатывания клапана; - срока проведения испытания; - срока следующего проведения испытания; провести режимно-наладочные испытания котлов (проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом; проверить манометры, установленные в котельной; - всасывающие отверстие дутьевых вентиляторов защитить сеткой; ограждить вращающиеся часть (полумуфта) электродвигателей механических топок котлов ст.№; провести ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку.;

- на котельной № по адресу: 

<

адрес> (резервная): провести технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной; провести инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверку вертикальности дымовой трубы геодезическими методами; провести технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной; поверить манометры установленные в котельной;

- на котельная № по адресу: 

<

адрес> (школа): провести технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной; здание котельной, привести в ненадлежащее состояние, обеспечивающем надежное использование, а именно: на стенах убрать трещины кирпичной кладки, отслоение штук атурки, течь кровли, сделать отмостку; провести инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверить вертикальность дымовой трубы геодезическими методами; защитить сеткой всасывающие отверстие дутьевого вентилятора; поверить манометры установленные в котельной; котлы в котельной оборудовать предохранительными устройствами от превышения давления; обеспечить молниезащиту дымовой трубы котельной (отсутствует заземляющий контур дымовой трубы); эксплуатацию котлов осуществлять с докотловой и внутрикотловой обработкой воды;

- на котельной по адресу: 

<

адрес>: провести технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной; здание котельной привести в надлежащее состояние, обеспечивающем надежное использование, а именно: на стенах убрать трещины кирпичной кладки, течь кровли, сделать отмостку; провести инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверить вертикальностб дымовой трубы геодезическими методами; котел № привести в исправное состояние; проверить манометры, установленные в котельной; котел ст.№ оборудовать предохранительными устройствами от превышения давления; установить на предохранительных клапанах котлов ст. № таблички с указанием: - давления срабатывания клапана;- срока проведения испытания;- срока следующего проведения испытания; обеспечить молниезащиту дымовой трубы котельной; эксплуатацию котлов осуществлять с докотловой или внутрикотловой обработкой воды; на трубопроводах тепловой сети от котельной установить частично отсутствующую тепловую изоляцию; провести режимно-наладочные испытания котлов (проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом);

- на котельной № по адресу: 

<

адрес>: проверить манометры установленные в котельной; здание котельной, привести в надлежащее состояние, обеспечивающем надежное использование, а именно: трещины стен, течь кровли, сделать отмостку; обеспечить молниезащиту дымовой трубы котельной (отсутствует заземляющий контур дымовой трубы); провести ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку; провести второй независимый источник питания в комплексы электроприемников котельных, относящиеся ко второй категории по надежности снабжения потребителя электрической энергией; 

- назначить ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя, из числа руководителей и специалистов Потребителя, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV; 

- присвоить в установленном порядке группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током; 

- определить работников, которым предоставлено право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, имеющие соответствующую группу по электробезопасности (оперативно-ремонтный персонал, единолично обслуживающий электроустановки – не ниже группы III, административно-технический персонал – не ниже группы IV);

- определить работников, из числа административно-технического персонала, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV, которым предоставлено право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 

- определить работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, которым предоставлены права допускающего, производителя работ, наблюдающего;

- провести профилактические проверки и испытания электрооборудования в соответствии с нормами испытаний; 

- заполнить паспорта силовых кабельных линий; 

- установить, в объеме норм комплектования, испытанные электрозащитные средства;

- провести видимое зануление электродвигателя сетевого насоса в котельной «ЖКХ»; 

- установить калиброванные плавких вставок в них на присоединениях № фазы «С» и № фазы «А» распределительного шкафа «ШР1», и присоединении № фазы «С» распределительного шкафа «ШР2» в котельной № вместо установленных проволочных перемычек на патронах предохранителях.

Установить ответчику срок для совершения действий: в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Тепловик» в бюджет муниципального образования «Администрация Михайловского района Алтайского края» государственную госпошлину в размере 300 рублей.

Решение в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме может быть обжаловано в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Михайловский районный суд Алтайского края.

Председательствующий О.Г. Винс

Дело № 2-286/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

6 ноября 2019 г. с. Михайловское 

Михайловский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Винс О.Г., 

при секретаре Кирилловой Т.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Михайловского района Алтайского края к муниципальному унитарному предприятию «Тепловик» об обязании устранить нарушения, 

руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Михайловского района Алтайского края удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (№) устранить нарушения положений Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, изложенных в акте Ростехнадзора от № от ДД.ММ.ГГГГ а именно:

- назначить лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместитель из числа управленческого персонала или специалистов, прошедших проверку знаний в установленном порядке; 

- подготовить персонал для эксплуатации тепловых энергоустановок;

- установить график проверки знаний персонала организации;

- завести журнал проверки знаний "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки;

- завести журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;

- завести журнал технического осмотра зданий и сооружений;

- завести книгу учета тепловых энергоустановок;

- составить перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утверждаемый техническим руководителем организации; 

- подготовить инструкцию по эксплуатации металлических дымовых труб; 

- подготовить инструкцию, утвержденную техническим руководителем организации, с четко разработанным оперативным планом действий при аварии, на любой из тепломагистралей, применительно к местным условиям и коммуникациям сети;

- провести испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя;

- составить протоколы об испытании тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь;

- подготовить паспорта тепловых энергоустановок котельных и тепловых сети от котельной;

- на котельной №, расположенной по адресу: 

<

адрес> привести в рабочее состояние автоматику котлов ст. №; котел ст. № оборудовать предохранительными устройствами от превышения давления; на предохранительных клапанах котлов ст. №, 2 установить таблички с указанием: - давления срабатывания клапана; - срока проведения испытания; - срока следующего проведения испытания; провести режимно-наладочные испытания котлов (проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом; проверить манометры, установленные в котельной; - всасывающие отверстие дутьевых вентиляторов защитить сеткой; ограждить вращающиеся часть (полумуфта) электродвигателей механических топок котлов ст.№ провести ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку.;

- на котельной № по адресу: 

<

адрес> (резервная): провести технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной; провести инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверку вертикальности дымовой трубы геодезическими методами; провести технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной; поверить манометры установленные в котельной;

- на котельная № по адресу: 

<

адрес> (школа): провести технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной; здание котельной, привести в ненадлежащее состояние, обеспечивающем надежное использование, а именно: на стенах убрать трещины кирпичной кладки, отслоение штук атурки, течь кровли, сделать отмостку; провести инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверить вертикальность дымовой трубы геодезическими методами; защитить сеткой всасывающие отверстие дутьевого вентилятора; поверить манометры установленные в котельной; котлы в котельной оборудовать предохранительными устройствами от превышения давления; обеспечить молниезащиту дымовой трубы котельной (отсутствует заземляющий контур дымовой трубы); эксплуатацию котлов осуществлять с докотловой и внутрикотловой обработкой воды;

- на котельной по адресу: 

<

адрес>: провести технические освидетельствование с привлечением специализированной организации здания котельной; здание котельной привести в надлежащее состояние, обеспечивающем надежное использование, а именно: на стенах убрать трещины кирпичной кладки, течь кровли, сделать отмостку; провести инструментально-визуальное обследование с привлечением специализированной организации дымовой трубы, проверить вертикальностб дымовой трубы геодезическими методами; котел № привести в исправное состояние; проверить манометры, установленные в котельной; котел ст.№ оборудовать предохранительными устройствами от превышения давления; установить на предохранительных клапанах котлов ст. № 2 таблички с указанием: - давления срабатывания клапана;- срока проведения испытания;- срока следующего проведения испытания; обеспечить молниезащиту дымовой трубы котельной; эксплуатацию котлов осуществлять с докотловой или внутрикотловой обработкой воды; на трубопроводах тепловой сети от котельной установить частично отсутствующую тепловую изоляцию; провести режимно-наладочные испытания котлов (проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом);

- на котельной № по адресу: 

<

адрес>: проверить манометры установленные в котельной; здание котельной, привести в надлежащее состояние, обеспечивающем надежное использование, а именно: трещины стен, течь кровли, сделать отмостку; обеспечить молниезащиту дымовой трубы котельной (отсутствует заземляющий контур дымовой трубы); провести ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку; провести второй независимый источник питания в комплексы электроприемников котельных, относящиеся ко второй категории по надежности снабжения потребителя электрической энергией; 

- назначить ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя, из числа руководителей и специалистов Потребителя, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV; 

- присвоить в установленном порядке группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током; 

- определить работников, которым предоставлено право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, имеющие соответствующую группу по электробезопасности (оперативно-ремонтный персонал, единолично обслуживающий электроустановки – не ниже группы III, административно-технический персонал – не ниже группы IV);

- определить работников, из числа административно-технического персонала, имеющих группу по электробезопасности не ниже IV, которым предоставлено право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 

- определить работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, которым предоставлены права допускающего, производителя работ, наблюдающего;

- провести профилактические проверки и испытания электрооборудования в соответствии с нормами испытаний; 

- заполнить паспорта силовых кабельных линий; 

- установить, в объеме норм комплектования, испытанные электрозащитные средства;

- провести видимое зануление электродвигателя сетевого насоса в котельной «ЖКХ»; 

- установить калиброванные плавких вставок в них на присоединениях № фазы «С» и № фазы «А» распределительного шкафа «ШР1», и присоединении № фазы «С» распределительного шкафа «ШР2» в котельной № вместо установленных проволочных перемычек на патронах предохранителях.

Установить ответчику срок для совершения действий: в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Тепловик» в бюджет муниципального образования «Администрация Михайловского района Алтайского края» государственную госпошлину в размере 300 рублей.

Решение в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме может быть обжаловано в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Михайловский районный суд Алтайского края.

Председательствующий О.Г. Винс