Дело № 5-113/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

<

адрес> 08 августа 2019 года

<

адрес> 

Судья Николаевского районного суда 

<

адрес> Горбунова С.А., 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, пенсионера, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, инвентарный №,

у с т а н о в и л:

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора гидротехническими сооружениями по 

<

адрес> ФИО2 выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно: 

1. У гр. ФИО1 3.3. отсутствует договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок, п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрировано Минюстом России № от ДД.ММ.ГГГГ

2. Не проводятся испытания и измерения электрооборудования и сетей 0.4кВ в установленные действующими правилами сроки, п. 3.6.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрировано Минюстом России № от ДД.ММ.ГГГГ

3. Воздушные линии 0.4 кВ, отходящие от № для электроснабжения теплиц, хозяйственных построек, насосной станции выполнены с нарушениями: Отсутствует проектная документация на отхоляшие Фидера от №. Распределительная сеть 0.4 кВ построена с грубыми нарушениями действующих Норм и Правил (самонесущий изолированный провод подвешен на жердях, без применения опор и арматуры СИП частично проложен по земле имеет значительное повреждения изоляции, многочисленные скрутки с открытыми токопроводящими частями) п.1.3.1, 2.3.1.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрировано Минюстом России № от ДД.ММ.ГГГГ., п. 2.4.1.Правила устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ. №.

4. В №, принадлежащей гр. ФИО1 3.3. отсутствует запирающие устройство, двери открыты, возможен свободный доступ к открытым токоведущим частям электроустановки неэлектротехнического персонала.

По данному факту ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора гидротехническими сооружениями по 

<

адрес> ФИО4 в отношении ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании ФИО1 вину признал, с протоколом согласен.

Выслушав лицо, привлекаемого к административной ответственности, изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к выводу о наличии оснований для привлечения ФИО1 к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Объектом правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, являются общественные отношения, возникающие в ходе обеспечения безопасности использования энергетических ресурсов, устройств и объектов, их потребляющих или связанных с энергоносителями.

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении установленных норм и правил, в том числе правил, в том числе правил эксплуатации электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливно - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Субъектом данного административного правонарушения может являться организация, принявшая на себя функции по обслуживанию, содержанию, эксплуатации и ремонту электрических сетей, топливно - и энергопотребляющих установок.

В силу ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие либо отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

При рассмотрении дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора гидротехническими сооружениями по 

<

адрес> ФИО4 при проведении совместной проверки в отношении гражданина ФИО1 на основании обращения заместителя главы Николаевского муниципального района ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № на объекте электросетевого хозяйства в составе: № проводом АС-70 длина 735м. № № №, № №,сеть питания насосной станции, расположенных по адресу: 

<

адрес>, территория Левчуновского сельского поселения с кадастровыми номерами: № №, № принадлежащим гражданину ФИО1, ДД.ММ.ГГГГг. в 16 часов 00 минут, были выявлены нарушения обязательных норм и правил.

Обстоятельства совершенного административного правонарушения подтверждаются совокупностью исследованных при рассмотрении дела доказательств, в том числе: протоколом об административном правонарушении №-Э от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены обстоятельства административного правонарушения, актом осмотра Нижне-Волжского управлением Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены выявленные нарушения, уведомлением о месте и времени составления протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ и иными материалами оформленными с соблюдением требований, предусмотренных КоАП РФ.

Исследовав письменные доказательства, суд считает, что в действиях ФИО1, содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ – нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

С учетом изложенного, а также особенностей состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ, значимости общественных отношений, являющихся объектом данного административного правонарушения, оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ не имеется.

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, с учетом требований статей 3.1, 3.5, 4.1 - 4.3 КоАП РФ, отсутствие установленных при рассмотрении дела обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, и считает необходимым назначить наказание в виде штрафа в размере, предусмотренном санкцией статьи. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л:

ФИО1 признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить административное наказание виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней с момента вступления постановления о наказании в законную силу. В случае неуплаты в установленный законом срок, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст.20.25 ч.1 Кодекса РФ ОАП к административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2-х кратной суммы неуплаченного штрафа, либо в виде административного ареста сроком до 15 суток. Копия квитанции подтверждающей оплату административного штрафа предоставляется в суд.

Штраф перечислить по следующим реквизитам: р/с № Отделение Волгоград, наименование получателя платежа: УФК по 

<

адрес> (Нижне-Волжское управление Ростехнадзора), БИК №, ИНН № КПП № ОКТМО № код бюджетной классификации №. Наименование платежа: административный штраф. 

На постановление может быть подана жалоба в Волгоградский областной суд через Николаевский районный суд 

<

адрес> либо непосредственно в Волгоградский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: С.А. Горбунова