Дело № 5-77/2017

Постановление

по делу об административном правонарушении

с. Троицкое 19 декабря 2017 года

Судья Троицкого районного суда Алтайского края Фролова О.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Троицкая детская школа искусств», 

<

данные изъяты> 

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленному старшим государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ДД.ММ.ГГГГ в 09-05 часов установлено наличие в действиях МБУДО «Троицкая детская школа искусств» следующих нарушений Правил устройства электроустановок (6,7-е изд.), утверждены Приказом Минэнерго России 20.05.2003 г., регистрационный №187 (далее – ПУЭ): «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 №4145 (далее- ПТЭЭП):

Светильник, установленный в коридоре подвала школы имеет открытые токоведущие части, доступные случайному прикосновению (п.2.2.4 ПТЭЭП, п.1.7.49 ПУЭ);

Светильник, установленный в коридоре подвала школы находится в неисправном состоянии, отсутствует кожух, закрывающий токоведущие части и лампы (п.2.12.7 ПТЭЭП);

таким образом МБУДО «Троицкая детская школа искусств» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 КоАП РФ.

Директор МБУДО «Троицкая детская школа искусств» Ш. согласно поступившей телефонограмме просила рассмотреть дело в её отсутствие ввиду занятости на работе, вину признает, в дальнейшем подобных нарушений не допустит.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Согласно ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно 1.7.49. ПУЭ Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.

В соответствии с 2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов. Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала.

2.12.7. Установка в светильники сети рабочего и аварийного освещения ламп, мощность или цветность излучения которых не соответствует проектной, а также снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается.

Факт совершения МБУДО «Троицкая детская школа искусств» вмененного в вину правонарушения подтверждается имеющимися в деле доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении, актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием от ДД.ММ.ГГГГ об устранении выявленных нарушений.

В соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, каждое в отдельности и в совокупности, при назначении административного наказания, принимаю во внимание характер совершенного административного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств, считаю необходимым назначить административное наказание в виде приостановления деятельности, а именно эксплуатацию светильника, установленного в подвале школы по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на срок 20 суток путем отключения и опломбировки автоматического выключателя в ВРУ 0,4 кВ здания школы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.1, 3.2, 3.12, 4.1, 23.1, 26.11, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ:

МБУДО «Троицкая детская школа искусств» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности, а именно эксплуатацию светильника, установленного в подвале школы по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на срок 3 суток путем отключения и опломбировки автоматического выключателя в ВРУ 0,4 кВ здания школы.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Исполнение поручить Отделу судебных приставов Троицкого района Алтайского края.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд путём подачи жалобы через Троицкий районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления и вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Судья О.С. Фролова