ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об ответственности за административное правонарушение

г.Тольятти 05 апреля 2017 года 

Судья Комсомольского районного суда г.Тольятти Самарской области МеньшиковаО.В., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием старшего государственного инспектора Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Б.С.АА., представителя ООО «АВТОПРОМСНАБ» ФИО1 материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.1 ч.1 КоАП РФ, в отношении ООО «АВТОПРОМСНАБ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 632401001, юридический адрес: 

<

...>, 

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу от 17.03.2017г. ... об административном правонарушении 10.03.2017г. в 15.00 час. при проведении мероприятия по контролю (надзору) на опасном производстве - объекте «Сеть газопотребления ООО«АВТОПРОМСНАБ», расположенном по адресу: ...., государственным инспектором Тольяттинского межрегионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Б.С.АБ. выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, а именно:

-в водогрейной котельной отключены сигнализаторы загазованности помещения котельной, что является нарушением требований ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997г., п.77 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;

-не проводится техническое обслуживание сигнализатора загазованности помещения котельной по метану в части проведения периодической поверки, а именно - периодическая поверка не проводилась с 05.08.2014г, межповерочный интервал - 12 месяцев, что является нарушением требований ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997г., п.71 «Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870, п. 10 «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.11.2013г. №542.

Не соблюдение вышеуказанных требований промышленной безопасности влечет административную ответственность по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ.

В судебном заседании составитель протокола об административном правонарушении ФИО2 просил привлечь ООО «АВТОПРОМСНАБ» к административной ответственности и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации водогрейной котельной.

Представитель ООО «АВТОПРОМСНАБ» ФИО1 наличие вышеуказанных нарушений требований промышленной безопасности не отрицал, с протоколом об административном правонарушении согласился, пояснив, что в настоящее время выявленные нарушения устранены, была проведена поверка сигнализаторов и работы по установке в штатное место после поверки сигнализаторов, просил назначить ООО«АВТОПРОМСНАБ» наказание в виде административного приостановления деятельности, ссылаясь на то, что уплатить крупный штраф ООО «АВТОПРОМСНАБ» не имеет возможности. 

Судья, исследовав представленные материалы дела об административном правонарушении, заслушав участников судебного разбирательства, приходит к следующему.

Вина ООО «АВТОПРОМСНАБ» в совершении указанного правонарушения подтверждается: протоколом от 17.03.2017г. ... об административном правонарушении, распоряжением ... от 28.02.2017г. о проведении внеплановой выездной проверки, актом проверки ...-Л от 10.03.2017г. Факт выявленных нарушений не оспаривается представителем ООО «АВТОПРОМСНАБ». 

С учётом изложенного, действия ООО «АВТОПРОМСНАБ» правильно квалифицированы ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, как нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Смягчающими ответственность обстоятельствам судья признает признание вины в совершении административного правонарушения и добровольное устранение выявленных нарушений. 

Поскольку выявленные при проверке ООО «АВТОПРОМСНАБ» нарушения требований промышленной безопасности представляют существенную угрозу для жизни и здоровья людей, а также угрозу наступления техногенной катастрофы, угрозу причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды, суд полагает необходимым деятельность ООО «АВТОПРОМСНАБ» по эксплуатации водогрейной котельной приостановить для устранения указанных недостатков.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПРОМСНАБ» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации водогрейной котельной опасного производственного объекта «Сеть газопотребления ООО «АВТОПРОМСНАБ», ... расположенного по адресу: ...., на срок 10 (десять) суток.

Постановление подлежит направлению в ОСП .... для немедленного исполнения.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления через Комсомольский районный суд г.Тольятти.

Судья О.В. Меньшикова