Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Нижнеудинск 18 апреля 2017 года

Нижнеудинский городской суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Морозюка В.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Куклиной С.С.,

с участием помощника Нижнеудинского межрайонного прокурора Христофоровой Ю.А.,

представителя ответчика – ФИО1, действующего на основании доверенности от 01.03.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-546/2017 по иску Нижнеудинского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в месте осуществления деятельности,

У С Т А Н О В И Л:

Нижнеудинский межрайонный прокурора в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в месте осуществления деятельности. В обоснование иска указал, что в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница», её отделениях и структурных подразделениях установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В соответствии со ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Несоблюдение ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» требований пожарной безопасности представляет непосредственную угрозу жизни, опасность причинения вреда здоровью и имуществу граждан, находящихся на лечении в ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» и её структурных подразделениях. Просит суд обязать ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в месте осуществления деятельности по адресу: 

<

...>, а также в месте осуществления деятельности в сфере здравоохранения в отделениях и структурных подразделениях ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница», а именно: в главном корпусе, расположенном в 

<

...> «а»; инфекционном отделении - 

<

...>; Порогской участковой больнице - с. Порог, Нижнеудинский район, ул.Центральная, 19 «в»; Шебертинской участковой больнице- с.Шеберта,Нижнеудинского района, ул. Трактовая, 1; Атагайской участковой больнице- п. Атагай, Нижнеудинского района, ул. 1 Мая, 3; Худоеланской психиатрической больнице- 

<

...> «а»; детском и акушерском отделениях - 

<

...> «а»; психоневрологическом диспансере - г. Нижнеудинск обеспечить вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации; в здании больничной кухни Костинской участковой больницы - п.Костино, Нижнеудинский район, ул.Гагарина, 18 оборудовать автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; помещение комнаты для слесарей в подвальном помещении главного корпуса «Нижнеудинская РБ», помещение склада ОНМК «Нижнеудинской РБ»- 

<

...>. 71 «а»; помещение веранды Атагайской участковой больницы - 

<

...> оборудовать автоматической пожарной сигнализацией; в психоневрологическом диспансере - 

<

...>; противотуберкулезном диспансере - 

<

...> ; в неврологическом отделении ОНМК «Нижнеудинская РБ» - 

<

...> оборудовать двери эвакуационных выходов 1-го этажа, открывающимися по направлению выхода людей из здания; в подвальном этаже главного корпуса ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» не размещать мастерские, складские помещения и кладовые; в Атагайской участковой больнице 

<

...> оборудовать противопожарные двери в проемах противопожарной стены в соответствии с нормативным значением предела огнестойкости, с высотой эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 см.; в инфекционном отделении - 

<

...> восстановить предусмотренные проектом двери; в противотуберкулезном диспансере - 

<

...>; Шебертинской участковой больнице - с. Шеберта,Нижнеудинский район, ул.Трактовая, 1; Порогской участковой больнице с.Порог,Нижнеудинский район, ул.Центральная, 19 «в»; Костинской участковой больнице п. Костино, Нижнеудинский район, ул.Гагарина, 18 ; Атагайской участковой больнице п.Атагай, Нижнеудинский район, ул.1 Мая, 3 обеспечить индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета 1 шт. на каждого дежурного; в главном корпусе ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» - 

<

...> «а»; инфекционном отделении - 

<

...>; психоневрологическом диспансере - 

<

...>; Шебертинской участковой больнице - 

<

...> провести проверку состояния огнезащитной обработки горючих конструкций и деревянных конструкций чердачных помещений; в главном корпусе ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» - 

<

...> «а» обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний; в неврологическом отделении хирургическом, реанимационном, родильном, детском отделениях ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» - 

<

...> «а» убрать баллоны с кислородом; в главном корпусе «Нижнеудинская РБ» - 

<

...> «а» обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода и организовать его проверку не реже 2 раз в год; укомплектовать рукавами и стволами пожарные краны 1, 2, 3, 4-ого этажей расположенные в лестничной клетке; здания терапевтического и хирургического отделения Алзамайской больницы, г.Алзамай, Нижнеудинский район, ул. Первомайская, 78; здание Костинской участковой больницы – 

<

...>. 18 обеспечить наружным противопожарным водоснабжением.

В судебном заседании помощник прокурора Христофорова Ю.А. исковые требования поддержала в полном объеме, дала суду пояснения, аналогичные изложенным в исковом заявлении, настаивала на удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании представитель ответчика – ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» по доверенности ФИО1 представил заявление главного врача ФИО2 о признании исковых требований в полном объеме. В заявлении, представленном суду, также указано, что последствия признания иска понятны. Просит установить срок для исполнения требований до 01.08.2017, а требований, связанных с выносом кислородных баллонов за пределы отделений, устройства новой системы водоснабжения, новых ограждений на крышах и пожарных лестниц – до 01.08.2018.

Судом разъяснены представителю ответчика ФИО1 правовые последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ.

Прокурор Христофорова Ю.А. в судебном заседании не возражала против принятия признания иска судом, также просила установить разумный срок исполнения исковых требований до 01.08.2017, а в части – до 01.08.2018.

Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Суд принимает признание иска ответчиком ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница», поскольку оно не противоречит закону, не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц. 

В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск Нижнеудинского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в месте осуществления деятельности - удовлетворить.

Обязать ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в месте осуществления деятельности по адресу: 

<

...>, а также в месте осуществления деятельности в сфере здравоохранения в отделениях и структурных подразделениях ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница», а именно:

- в срок до 01 августа 2017 года в главном корпусе, расположенном в 

<

...> «а»; инфекционном отделении - 

<

...>; Порогской участковой больнице в 

<

...> «в»; Шебертинской участковой больнице в 

<

...>; Атагайской участковой больнице в 

<

...>; Худоеланской психиатрической больнице в 

<

...> «а»; детском и акушерском отделениях в 

<

...> «а»; психоневрологическом диспансере в г.Нижнеудинск обеспечить вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующей этот сигнал организации; в здании больничной кухни Костинской участковой больницы в 

<

...> оборудовать автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; помещение комнаты для слесарей в подвальном помещении главного корпуса ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ», помещение склада ОНМК «Нижнеудинской РБ» в 

<

...> «а»; помещение веранды Атагайской участковой больницы 

<

...> оборудовать автоматической пожарной сигнализацией; в психоневрологическом диспансере в 

<

...>; в противотуберкулезном диспансере в 

<

...> ; в неврологическом отделении ОНМК «Нижнеудинская РБ» в 

<

...> оборудовать двери эвакуационных выходов 1-го этажа, открывающимися по направлению выхода людей из здания; в подвальном этаже главного корпуса ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» не размещать мастерские, складские помещения и кладовые; в Атагайской участковой больнице 

<

...> оборудовать противопожарные двери в проемах противопожарной стены в соответствии с нормативным значением предела огнестойкости, с высотой эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 см.; в инфекционном отделении в 

<

...> восстановить предусмотренные проектом двери; в противотуберкулезном диспансере в 

<

...>; в Шебертинской участковой больнице в 

<

...>; в Порогской участковой больнице в 

<

...> «в»; в Костинской участковой больнице в 

<

...> ; в Атагайской участковой больнице в 

<

...> обеспечить индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета 1 шт. на каждого дежурного; в главном корпусе ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» - 

<

...> «а»; инфекционном отделении - 

<

...>; психоневрологическом диспансере - 

<

...>; Шебертинской участковой больнице - 

<

...> провести проверку состояния огнезащитной обработки горючих конструкций и деревянных конструкций чердачных помещений;

- в срок до 01 августа 2028 года в неврологическом, хирургическом, реанимационном, родильном, детском отделениях ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» - 

<

...> «а» убрать баллоны с кислородом; в главном корпусе ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» в 

<

...> «а» обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода и организовать его проверку не реже 2 раз в год; укомплектовать рукавами и стволами пожарные краны 1, 2, 3, 4-ого этажей, расположенные в лестничной клетке; здания терапевтического и хирургического отделения Алзамайской больницы в 

<

...>; здание Костинской участковой больницы в 

<

...> обеспечить наружным противопожарным водоснабжением.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Иркутского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Нижнеудинский городской суд в течение месяца.

Председательствующий В.В. Морозюк