Дело № 2-1379/2018 

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

12 сентября 2018 года город Прокопьевск

Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Полюцкой О.А., 

при секретаре судебного заседания Спицыной А.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области Прокопьевская Городская больница 

<

...> о понуждении к совершению действий направленных на выполнение санитарного законодательства,

У С Т А Н О В И Л:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области обратился в суд с иском к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области Прокопьевская Городская больница 

<

...> (далее по тексту - ГБУЗ КО Прокопьевская ГБ 

<

...>), в котором просит обязать ГБУЗ КО «Прокопьевская городская больница 

<

...>», расположенная по адресу: г. Прокопьевск, 

<

...>, в срок до 01.10.2018 г.: провести ремонт с устранением дефектов внутренней отделки: в клинико – диагностической поликлинике, в онкологическом отделении, кардиологическом отделении, 

<

...> отделении 

<

...>, 

<

...> отделении, прачечной, автоклавной, рентгенологическом отделении, клинической лаборатории, согласно требованиям п. 4.2., п. 4.4., 4.5., п. 11.14. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 г; Устранить дефекты пола в отделениях: гинекологии, в онкологическом отделении, кардиологическом отделении 

<

...>, согласно требованиям, п. 4.3, п. 11.14. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 г; Довести параметры искусственной освещенности: на рабочих местах: онкологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>, 2, перевязочном кабинете); офтальмологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>), физиоотделение (физиокабинет 

<

...>), 

<

...> отделение 

<

...> (процедурный кабинет 

<

...>, перевязочный кабинет (чистый), кабинет УЗИ); 

<

...> отделение 

<

...> (перевязочный кабинет 

<

...>, 2, процедурный кабинет 

<

...>,2, пост. 

<

...>); центральный операционный блок (большая операционная, малая операционная, предоперационная); отделение нарушения 

<

...> кровообращения (процедурный кабинет 

<

...>,2, пост.); кардиологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>, пост); отделение коррекции неотложных состояний (прием больных, процедурный кабинет 

<

...>), пищеблок (горячий цех) до требований СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах; В палате интенсивной терапии онкологического отделения до требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; Процедурные кабинеты отделений оборудовать приточно – вытяжной вентиляцией с механическим побуждением (за исключением процедурного кабинета онкологического кабинета) с оформлением паспорта; Операционные блоки гинекологического отделения – 2, отделения 

<

...> хирургии – 1, центрального оперблока – 1 оборудовать автономной системой кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимат, чистоту воздуха; Установить душевые кабины для персонала в отделениях, гинекологическом, радиологическом, онкологическом, терапевтическом, урологическом отделениях; Установить индивидуальные шкафы для домашней одежды и шкафы для рабочей одежды во всех отделениях; Выполнить проверку дозиметра рентгеновского излучения клинического ДРК – 1 (рентген КРТ, «ОКО»); В операционных ГБУЗ Прокопьевская ГБ 

<

...> оборудовать автоматически, закрывающими дверями (доводчиками, фотоэлементы и др.); Внутреннюю отделку помещений бактериологического отдела КДЛ ГБУЗ КО «Прокопьевская городская больница 

<

...>» довести до требований санитарных норм – устранить дефекты; В соответствии с требованием п. 4.5. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 Санитарно – противоэпидемические требования к организациям общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в пищеблоке над жарочным шкафом и электрической сковородой оборудовать локальные вытяжные системы; Установить в производственных цехах пищеблока раковины для мытья рук персонала в соответствии с требованиями п. 3.3. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Санитарно – противоэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; Обеспечить буфетные гинекологического отделения, 

<

...> хирургии, терапевтического отделения, урологического отделения – комплексом посуды из расчета из расчета на одного больного (тарелки мелкие и глубокие, столовые приборы, кружки) согласно требованиям, п. 1 ст. 17 ФЗ -52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2 СанПиН ФЗ – 52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющих медицинскую деятельность», п. 6.1 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» Приказу Министерства здравоохранения РФ от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...> «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно – профилактических учреждениях РФ»; Обеспечить прохождение гигиенической аттестации всеми сотрудниками пищеблока, иметь отметки в медицинских книжках о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, в установленном порядке согласно требованиям п.п. 13.1, 13.3 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01. Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Требования обосновывает тем, что с 16.05.2018 года по 18.06.2018 года проведена внеплановая проверка территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Киселевске, г. Прокопьевске, Прокопьевском районе на основании распоряжения 

<

...> от 26.10.2017 года по исполнению предписания об устранении нарушений санитарно – эпидемиологического законодательства от 26.04.2017 года 

<

...> со сроком исполнения до 15.05.2018 года, по адресу: г. Прокопьевск, 

<

...>. В ходе контрольно –надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения санитарно – эпидемиологических требований: ГБУЗ КО «Прокопьевская ГБ 

<

...>» не выполнено в полном объеме предписания по следующим пунктам: п. 2. Провести ремонт с устранением дефектов внутренней отделки в отделении гинекологии, отделении 

<

...> хирургии, клинико – диагностической поликлинике, онкологическом отделении, кардиологическом отделении, детском 

<

...> отделении, радиологическом отделении, прачечной, автоклавной, рентгенологическом отделении, в аптеке, клинической лаборатории, в помещении для временного хранения отходов класса «Б» и «Г», согласно требованиям п. 4. 2, п. 4.4., п. 11.14. СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10г – не выполнен. Не проведен ремонт с проведением дефектов внутренней отделки: в клинико – диагностической поликлинике, в онкологическом отделении, кардиологическом отделении, 

<

...> отделении 

<

...>, 

<

...> отделении, прачечной, автоклавной, рентгенологическом отделении, клинической лаборатории. п. 3. Устранить дефекты пола в отделениях гинекологии, отделении 

<

...> хирургии, кардиологическом отделении, 

<

...> отделении 

<

...>, радиологическом отделении, согласно требованиям п. 4.3, п. 11.14. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10г. не выполнен. В отделениях гинекологии, в онкологическом отделении, кардиологическом отделении, 

<

...> отделении 

<

...> не устранены дефекты пола. п. 5. Довести параметры искусственной освещенности в палате интенсивной терапии, онкологического отделения до требований СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; на рабочих местах: онкологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>,2 перевязочном кабинете); офтальмологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>), физиоотделение (физиокабинет 

<

...>), 

<

...> отделение 

<

...>, процедурный кабинет 

<

...>, перевязочный кабинет (чистый), кабинет УЗИ); 

<

...> отделение 

<

...> (перевязочный кабинет 

<

...>,2, процедурный кабинет 

<

...>, 2, пост. 

<

...>); центральный операционный блок (большая операционная, малая операционная, предоперационное отделение нарушения 

<

...> кровообращения (процедурный кабинет 

<

...>,2, пост); кардиологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>, пост); отделение коррекции неотложных состояний (прием больных, процедурный кабинет 

<

...>) пищеблок (горячий цех) до требований СаНпиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» - не выполнен. Параметры искусственной освещенности в палате интенсивной терапии онкологического отделения не соответствует требованиям СаНпиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно – эпидемиологические» требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность»; на рабочих местах: онкологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>.2, перевязочном кабинете); офтальмологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>), физиоотделение (физиокабинет 

<

...>), 

<

...> отделение 

<

...> (процедурный кабинет 

<

...>, перевязочный кабинет (чистый), кабинет УЗИ), 

<

...> отделение 

<

...> (перевязочный кабинет 

<

...>, процедурный кабинет 

<

...>,2, пост. 

<

...>); кардиологическое отделение (пост); отделение коррекции неотложных состояний (прием больных, процедурный кабинет 

<

...>); не соответствует требованиям СаНпиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» протокол измерений освещенности 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ). п. 13. Процедурные кабинеты других отделений (в каждом отделении по 2 – е процедурных, в гинекологическом отделении – 5 процедурных кабинетов) оборудовать приточно – вытяжной вентиляцией с механическим побуждением – не выполнен. Процедурные кабинеты всех отделений, кроме процедурного кабинета онкологического отделения, не оборудованы приточно – вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. п. 14. Операционные блоки офтальмологического отделения, онкологического отделения, роддома оборудованы приточно – вытяжной механической вентиляцией. Иметь паспорт на имеющиеся системы вентиляции – не выполнен. Паспорта на имеющиеся системы вентиляции отсутствуют, не представлены. п. 15. Операционные блоки гинекологического отделения – 2, отделения 

<

...> хирургии 1, центральный оперблок – 1 оборудовать автономной системой - приточно – вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимат, чистоту воздуха – не выполнен. Операционные блоки гинекологического отделения – 2, отделения 

<

...> хирургии – 1, центральный оперблок – 1 не оборудованы автономной системой – приточно - вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры, микроклимат, чистоту воздуха. п. 16. Выделить и оборудовать комнаты для персонала, в которых предусмотрены условия для приема пищи в детские 

<

...> отделения 

<

...>. Установить душевые кабины для персонала в отделениях гинекологическом, радиологическом, онкологическом, терапевтическом, урологическом отделениях – не выполнен. Комнаты для персонала, в которых предусмотрены условия для приема пищи в детском 

<

...> отделении и 

<

...> отделении 

<

...> имеются. Душевые кабины для персонала в отделениях гинекологическом, онкологическом, терапевтическом не установлены. п. 17. Установить индивидуальные шкафы для домашней одежды и шкафы для рабочей одежды во всех отделениях – не выполнен. Не установлены индивидуальные шкафы для домашней одежды и шкафы для рабочей одежды во всех отделениях. п. 18. Проверить дозиметр рентгеновского излучения клинического ДРК – 1 (рентгеноаппарат К, - «ОКО») представить свидетельство о проверке – не выполнен. Свидетельство о проверке дозиметра рентгенологического излучения клинического ДРК – 1 не представлено. Заключен договор о проверке. п. 22. В операционных ГБУЗ КО «Прокопьевская городская больница 

<

...>» оборудовать автоматически закрывающиеся двери (доводчики, фотоэлементы) – не выполнен. В операционных ГБУЗ КО «Прокопьевская городская больница 

<

...>» не оборудованы автоматические, закрывающиеся двери (доводчики, фотоэлементы). п. 27. Внутреннюю отделку помещений бактериологического отдела КДЛ ГБУЗ КО «Прокопьевская городская больница 

<

...>» довести до требований санитарных норм – не выполнен. Внутренняя отделка помещений бактериологического отдела КДЛ не доведена до требований санитарных норм. п. 42. В соответствии с требованием п. 4.5 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Санитарно – противоэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» над моечными ваннами и эл. котлами являющимися источниками повышенного выделения влаги, над жарочным шкафом и эл. сковородой, являющимися источниками повышенного тепла оборудовать локальные вытяжные системы, которые отсутствуют в варочном, мучном и моечном цехах – не выполнен. Над моечными ваннами и эл. Котлами являющимися источниками повышенного выделения влаги, над жарочным шкафом и эклектической сковородой являющимися источниками повышенного тепла не оборудованы локальные вытяжные системы. п. 44. Установить в производственных цехах пищеблока раковины для мытья рук персонала в соответствии с требованиями п. 3.3 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Санитарно – противоэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - не выполнен. В производственных цехах пищеблока раковины для мытья рук персонала не установлены. п. 54. Обеспечить буфетные гинекологического отделения, 

<

...> хирургии, терапевтического отделения, урологического отделения – комплектом посуды из расчета на одного больного (тарелки мелкие и глубокие, столовые приборы и кружки) согласно требованиям, п. 1 ст.17 ФЗ – 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.1 СП 2.3.61079 – 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», приказу Министерства Здравоохранения РФ от августа 2003 г. 

<

...> «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно – профилактических учреждениях РФ» - не выполнен. Буфетные гинекологического отделения, 

<

...> хирургии, терапевтического отделения, урологического отделения – комплектом посуды из расчета на одного больного (тарелки мелкие и глубокие, столовые приборы, кружки – не обеспечены). п. 55. Обеспечить прохождение гигиенической аттестации всеми сотрудниками пищеблока, иметь отметки в медицинских книжках о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, в установленном порядке согласно требованиям, п. п. 13. 13.3 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. ст. 11, 17 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...> – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» - не выполнен. Гигиеническая аттестация всеми сотрудниками пищеблока не пройдена.

Учитывая, что истцом исчерпаны все меры административного воздействия в отношении ГБУЗ КО Прокопьевска ГБ 

<

...> он реализовывает свое право на обращение в суд с заявлением в порядке ст.46 ГПК РФ в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В судебном заседании представитель истца ФИО1, действующий на основании доверенности поддержал заявленные требования в полном объёме.

В судебное заседание представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности, исковые требования признала частично, просила суд требования истца в части установления срока выполнения требований установить не до 01.10.2018 года, а до 01.07.2019 года, поскольку на выполнение и устранение выявленных нарушений требований СанПиН требуется более продолжительное время.

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.2 ст.50 Закона РФ 

<

...> –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор при выявлении санитарного законодательства имеют право давать юридическим лицам предписания, обязательные дл исполнения ими в установленные сроки. Согласно ст.11 № 52-ФЗ юридические лица обязаны выполнить требования санитарного законодательства, а также предписания осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии со ст.20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь, согласно ст.41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья.

Установлено, что в ходе внеплановой проверки ГБУЗ Прокопьевская ГБ 

<

...> по исполнению предписания об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 26.04.2017 года (л.д.7-17) составлен протокол по делу об административном правонарушении 

<

...> от 08.06.2018 года (л.д.29-33). 

В соответствии с пп.4.2,4.3,4.4,4.5,11.14, 14.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Покрытие пола должно плотно прилегать к основанию. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. При использовании линолеумных покрытий края линолеума у стен могут быть подведены под плинтусы или возведены на стены. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума должны быть пропаяны. В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию (мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы и другие). Полы в операционных, наркозных, родовых и других аналогичных помещениях должны быть антистатическими. Полы в вентиляционных камерах должны иметь непылеобразующее покрытие. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность. В помещениях классов чистоты А и Б покрытия стен на всю высоту помещений и потолка должны быть гладкими, влагостойкими, устойчивыми к применению моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с влажностным режимом (душевых, ванных залах и пр.), в "грязных" помещениях (помещения разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов и других) отделка должна обеспечивать влагостойкость на всю высоту помещения. Для покрытия пола следует применять водонепроницаемые материалы. Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) должно проводиться незамедлительно. Устройство и содержание помещений пищеблока, оборудование, инвентарь, посуда, условия транспортировки и хранения пищевых продуктов должны соответствовать санитарным правилам.

Согласно СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» приложение 9, таблица П.9.2 п.ДД.ММ.ГГГГ освещенность отделений, процедурных кабинетов должна быть Г-0,8.

В соответствии с пп.3.3,.4.5,6.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно-противоэпидемиологичекие требования к организация общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» количество воды, используемой организацией, должно полностью обеспечивать ее потребности. Нормы расхода воды должны соответствовать. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Организации обеспечиваются достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения. При организации питания участников массовых общественных мероприятий должно быть предусмотрено достаточное количество посуды. При оказании организацией общественного питания кейтеринговых услуг (приготовление блюд и доставка их по месту заказа, подогрев блюд, сервировка стола, уборка посуды, помещений и территории, осуществляемые обслуживающим выездным персоналом) количество столовой посуды и столовых приборов комплектуется в соответствии с количеством порций для однократного применения. Запас чистых фужеров и чашек рассчитывается на 2 - 3-кратный прием напитков посетителями.

Согласно п.1 ст.17 Федерального закона 

<

...> «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения 

<

...> и массовых 

<

...> (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно ст.11, ст.23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельности обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ, выполнять требования санитарного законодательства. Соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ государственный санитарно-эпидемиологический надзор – деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.

При невыполнении вышеуказанных требований в соответствии ст.ст 4, 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

<

...> от 07.02.1992 года нарушаются права граждан, неопределенного круга лиц на благоприятную среду обитания, право на жизнь, охрану здоровья. 

При таких обстоятельствах, суд считает возможным удовлетворить исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области обратился к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области Прокопьевская Городская больница 

<

...> о понуждении к совершению действий направленных на выполнение санитарного законодательства в полном объеме, но полагает возможным согласиться с доводами ответчика и установить иной срок исполнения требований - до 01.07.2019 года. 

Помимо этого, в соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, ст.333.19 НК РФ в доход местного бюджета с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец в соответствии с действующим законодательством освобожден.

Таким образом, согласно удовлетворенным требованиям истца, взысканию с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области Прокопьевска Городская больница 

<

...> в доход местного бюджета подлежит госпошлина в размере 6 000 рублей. 

Руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требованию Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе к Государственном бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области Прокопьевская Городская больница 

<

...> о понуждении к совершению действий направленных на выполнение санитарного законодательства удовлетворить.

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области Прокопьевская Городская больница 

<

...>, расположенное по адресу: г. Прокопьевск, 

<

...>, в срок до 01.07.2019 года: 

1. Провести ремонт с устранением дефектов внутренней отделки: в клинико – диагностической поликлинике, в онкологическом отделении, кардиологическом отделении, 

<

...> отделении 

<

...>, 

<

...> отделении, прачечной, автоклавной, рентгенологическом отделении, клинической лаборатории, согласно требованиям п. 4.2., п. 4.4., 4.5., п. 11.14. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 г; 

2. Устранить дефекты пола в отделениях: гинекологии, в онкологическом отделении, кардиологическом отделении 

<

...>, согласно требованиям, п. 4.3, п. 11.14. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 г; 

3. Довести параметры искусственной освещенности: на рабочих местах: онкологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>, 2, перевязочном кабинете); офтальмологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>), физиоотделение (физиокабинет 

<

...>), 

<

...> отделение 

<

...> (процедурный кабинет 

<

...>, перевязочный кабинет (чистый), кабинет УЗИ); 

<

...> отделение 

<

...> (перевязочный кабинет 

<

...>, 2, процедурный кабинет 

<

...>, 2, пост. 

<

...>); центральный операционный блок (большая операционная, малая операционная, предоперационная); отделение нарушения 

<

...> кровообращения (процедурный кабинет 

<

...>, 2, пост.); кардиологическое отделение (процедурный кабинет 

<

...>, пост); отделение коррекции неотложных состояний (прием больных, процедурный кабинет 

<

...>), пищеблок (горячий цех) до требований СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах; в палате интенсивной терапии онкологического отделения до требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; 

4. Процедурные кабинеты отделений оборудовать приточно – вытяжной вентиляцией с механическим побуждением (за исключением процедурного кабинета онкологического кабинета) с оформлением паспорта; 

5. Операционные блоки гинекологического отделения – 2, отделения 

<

...> хирургии – 1, центрального оперблока – 1 оборудовать автономной системой кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимат, чистоту воздуха; 

6. Установить душевые кабины для персонала в отделениях, гинекологическом, радиологическом, онкологическом, терапевтическом, урологическом отделениях; 

7. Установить индивидуальные шкафы для домашней одежды и шкафы для рабочей одежды во всех отделениях; 

8. Выполнить проверку дозиметра рентгеновского излучения клинического ДРК – 1 (рентген КРТ, «ОКО»); 

9. В операционных ГБУЗ Прокопьевская ГБ 

<

...> оборудовать автоматически закрывающими дверями (доводчиками, фотоэлементы и др.);

10. Внутреннюю отделку помещений бактериологического отдела КДЛ ГБУЗ КО «Прокопьевская городская больница 

<

...>» довести до требований санитарных норм – устранить дефекты;

11. В соответствии с требованием п. 4.5. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 Санитарно – противоэпидемические требования к организациям общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в пищеблоке над жарочным шкафом и электрической сковородой оборудовать локальные вытяжные системы; 

12. Установить в производственных цехах пищеблока раковины для мытья рук персонала в соответствии с требованиями п. 3.3. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Санитарно – противоэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

13. Обеспечить буфетные гинекологического отделения, 

<

...> хирургии, терапевтического отделения, урологического отделения – комплексом посуды из расчета из расчета на одного больного (тарелки мелкие и глубокие, столовые приборы, кружки) согласно требованиям, п. 1 ст. 17 ФЗ -52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2 СанПиН ФЗ – 52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющих медицинскую деятельность», п. 6.1 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» Приказу Министерства здравоохранения РФ от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...> «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно – профилактических учреждениях РФ»; 

14. Обеспечить прохождение гигиенической аттестации всеми сотрудниками пищеблока, иметь отметки в медицинских книжках о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, в установленном порядке согласно требованиям п.п. 13.1, 13.3 СП 2.ДД.ММ.ГГГГ – 01. Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст.ст.11,17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Взыскать с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области Прокопьевская Городская больница 

<

...> государственную пошлину в доход бюджета в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Кемеровский областной суд через Рудничный районный суд города Прокопьевска, принявший решение.

Судья 

<

...> О.А. Полюцкая

Мотивированное решение составлено 17 сентября 2018 года.

Судья 

<

...> О.А. Полюцкая

<

...>