Дело № 2- 1227/2017 

Поступило в суд 15.11.2017 

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 декабря 2017 года р.п. Коченево

Коченевский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующей судьи Боровик С.Г.

при секретаре Пережогиной О.В.

с участием

прокурора ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Коченевского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Поваренская средняя общеобразовательная школа и администрации Коченевского района Новосибирской области о понуждении к устранению нарушений законодательства об образовании и пожарной безопасности, 

установил:

прокурор Коченевского района Новосибирской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МКОУ «Поваренская СОШ» о понуждении к устранению нарушений законодательства об образовании и пожарной безопасности. В обоснование иска указано следующее.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам Новосибирской области было проведено обследование МКОУ «Поваренская СОШ» на соответствие требованиям пожарной безопасности.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

-п. 7.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" выход на чердак (кровлю) с лестничной клетки осуществляется через деревянный люк обшитый металлом, а не через противопожарные люки;

- п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – дверь в пищеблок выполнена из горючего материала -дерева;

- п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – дверь в электрощитовую выполнена из горючего материала -дерева;

- п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в коридорах первого и второго этажей здания школы отсутствуют двери с приспособлением для самозакрытия и с уплотнением в притворах, отделяющие лестничные площадки этажей и коридоры.

Прокурор полагает, что проведенной проверкой установлен факт использования ответчиком МКОУ «Поваренская СОШ» здания школы с нарушением требований законодательства о пожарной безопасности, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц: обучающихся, преподавателей, технических работников, родителей и т.д.

Учредителем МКОУ «Поваренская СОШ» является администрация Коченевкого района Новосибирской области, осуществляющая от имени муниципального образования права собственника.Администрация Коченевского района несет субсидиарную ответственность по обязательствам муниципального образовательного учреждения.

Прокурор просит суд:

- обязать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Поваренская средняя общеобразовательная школа устранить нарушения требований законодательства об образовании и о пожарной безопасности, 

- обязать учредителя образовательного учреждения - администрацию Коченевского района Новосибирской области выделить необходимые денежные средства для финансирования мероприятий по устранению выявленных нарушений закона.

В судебном заседании прокурор поддержал иск по доводам, изложенным в заявлении, просил установить срок исполнения решения в один год со дня вступления решения в законную силу.

Представитель Администрации района ФИО2 и представитель МКОУ «Поваренская СОШ» ФИО3 исковые требования прокурора признали в полном объеме, о чем указали в соответствующем заявлении.

Суд принимает признание иска ответчиками, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

Исковые требования Прокурора Коченевского района - удовлетворить.

Обязать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Поваренская средняя общеобразовательная школа» в течение 1 (одного) года со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований законодательства об образовании и о пожарной безопасности

- в соответствии с п. 7.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" выход на чердак (кровлю) с лестничной клетки оборудовать противопожарным люком;

- в соответствии с п. 5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – двери в пищеблок и в электрощитовую оборудовать противопожарными дверьми;

- в соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в коридорах первого и второго этажей здания школы установить двери с приспособлением для самозакрытия и с уплотнением в притворах, отделяющие лестничные площадки этажей и коридоры.

Обязать учредителя образовательного учреждения администрацию Коченевского района Новосибирской области выделить необходимые денежные средства для финансирования мероприятий по устранению выявленных нарушений закона.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через Коченевский районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения. 

Судья подпись С.Г. Боровик 

секретарь