Гражданское дело №

УИД 24RS0052-01-2025-000174-51

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

18 июля 2025 года с. Туруханск, Красноярского края 

Туруханский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Житниковой Л.В., 

с участием: представителя истца – Б

при секретаре судебного заседания Томашкевич О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Б, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Т об обязании совершить действия по устранению допущенных нарушений действующего законодательства, 

УСТАНОВИЛ:

<

адрес>, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к Т об обязании совершить действия по устранению законодательства. Требования мотивированы тем, что прокуратурой района, с привлечением специалиста 

<

данные изъяты>, проведена проверка Т в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности на автозаправочной станции ООО «Турухансктранском», расположенной по адресу: 8 метров на запад от жилого 

<

адрес> (класс функциональной опасности Ф5.2), а именно выявлены нарушения: ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; абз.4 п.2, п.2(1), п.12, абз.3 п.48, абз.1 п.60, п.388, абз.3 п.389, п.392, пп.а,б,в,г,д,е,з п.393, абз.1 п.410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п.3 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806; п.6.21, п.6.27, п.6.28, п.6.29, п.6.39 Свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (СП 156.13130.2014), утверждённых приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221. По выявленным нарушениям прокуратурой района руководителю Т 10.04.2025 было внесено представление № 7-01-27-2025 об устранении нарушений действующего законодательства, по результатам рассмотрения которого нарушения закона не устранены. Ответчиком дан ответ об устранении выявленных нарушений в ходе работ в летний (навигационный) период 2025 года. На основании изложенного Б просит: 

1. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить автозаправочную станцию, расположенной по адресу: 

<

адрес>, огнетушителями, отвечающими требованиям п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

2. Обязать Т в срок не позднее 1 месяца с даты вступления решения суда в законную силу, разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

3. Обязать Т в срок не позднее 1 месяца с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить прохождение обучения лицам, являющимся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты Т по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

4. Обязать Т», в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить одностороннее движение транспортных средств по территории автозаправочной станции, расположенной по адресу: 8 м на запад от жилого 

<

адрес> в 

<

адрес>, а также обеспечить раздельным въездом и выездом на территорию автозаправочной станции.

5. Обязать Т», в срок не позднее 1 месяца с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить операторскую АЗС Т «Турухансктранском» первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

6. Обязать Т», в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить территорию автозаправочной станции, расположенной по адресу: 8 м на запад от жилого 

<

адрес> в 

<

адрес>, указателями направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

7. Обязать Т», в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить классы зоны наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на установках в зоне их обслуживания на видном месте автозаправочной станции, расположенной по адресу: 8 м на запад от жилого 

<

адрес> в 

<

адрес>, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. Обязать Т», в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить автозаправочную станцию, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пожарными щитами.

9. Обязать Т в срок не позднее 1 месяца с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить площадку для автоцистерны автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации).

10. Обязать Т в срок не позднее 1 месяца с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить автоцистерну автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> передвижными огнетушителями требуемого объема.

11. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить операторскую АЗС Т «Т» автоматической пожарной сигнализацией.

12. Обязать Т», в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить топливораздаточную колонку, раздаточные колонки и контейнеры хранения жидкого моторного топлива автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, защитой от повреждений транспортными средствами, специально предусмотренными для этого устройствами и/или сооружениями.

13. Обязать Т», в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить территорию автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, пологими повышенными участками высотой не менее 0,2 м или дренажными лотками, предотвращающими растекание аварийного пролива топлива за территорию автозаправочной станции.

14. Обязать Т», в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить территорию автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> стойким к воздействию нефтепродуктов покрытием проездов и площадкой для пожарной автоцистерны. 

В судебном заседании Б. заявленные исковые требования поддержал, по доводам, изложенным в иске, на их удовлетворении настаивал.

Представитель ответчика – Т будучи своевременно и надлежащим образом извещенным о дате, времени и месте проведения судебного заседания, не явилась, представил возражения на исковое заявление, в котором указал, что не оспаривает факт наличия нарушений, однако считает сроки для устранения нарушений не исполнимыми. Просил суд определить разумный срок для устранения выявленных нарушений.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ определил возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Выслушав и.о. заместителя прокурора, огласив, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом к основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности являются разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

Статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479:

- абз.3 п.2 в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

- п.2(1) руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

-п.12 руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

- абз.3 п.48 направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

- абз.1 п.60 руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

- п.388 для автозаправочной станции, на которой проектной документацией допускается использовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, следует предусматривать не менее 2 передвижных огнетушителей требуемого объема.

- абз.3 п.389 П\площадка для автоцистерны, а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, дополнительно оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6A, 233B, C, E (с учетом климатических условий эксплуатации).

- п.392 инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

- п.393 в инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; м) перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии).

- абз.1 п.410 производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Пунктом 3 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806, установлено, что обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа должно содержать теоретическую и практическую части. Планировка территории АЗС (за исключением АГНКС) с учетом размещения на ее территории зданий, сооружений и технологического оборудования должна исключать возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы.

В силу Свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (СП 156.13130.2014), утверждённых приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221:

- п.6.21 планировка территории АЗС (за исключением АГНКС) с учетом размещения на ее территории зданий, сооружений и технологического оборудования должна исключать возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы. На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, необходимо выполнять пологие участки высотой не менее 0,2 м от отметки участков, на которых предполагается размещение сооружений и технологического оборудования с обращением жидкого моторного топлива. На АЗС, на которых отсутствует заправка СУГ и СПГ, вместо указанных повышенных участков допускается предусматривать дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.

- п.6.27 движение транспортных средств по территории АЗС должно быть односторонним. Въезд на территорию АЗС и выезд с нее должны быть раздельными.

п.6.28 покрытие проездов, заправочных островков и площадок для АЦ должно проектироваться стойким к воздействию нефтепродуктов.

- п.6.29 ТРК и раздаточные колонки, блоки и контейнеры хранения жидкого моторного топлива на блочных и контейнерных АЗС, технологические системы передвижных АЗС, а также наземное и надземное оборудование для СПГ должны быть защищены от повреждения транспортными средствами, специально предусмотренными для этого устройствами и/или сооружениями.

- п.6.39 все помещения АЗС, за исключением помещений категорий В4 и Д, механизированной мойки и помещений для персонала АЗС с круглосуточным пребыванием людей, должны быть оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации.

Согласно пп.«б» п.5 ч.1 ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) здание автозаправочной станции Т», расположенное по адресу: 

<

адрес> по классу функциональной пожарной опасности относится к категории Ф5.2 (складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения). 

В судебном заседании установлено, что на основании решения Б. от 14.02.2025 № 13, в период с 14.02.2025 по 12.03.2025 старшим помощником прокурора Б проведена проверка Т на предмет исполнения требований законодательства, в части соблюдения прав граждан при реализации нефтепродуктов (жидкого топлива) через автозаправочную станцию в 

<

адрес>, целевого расходования бюджетных денежных средств и бензина (в том числе выделенных А) (л.д. 10).

Согласно справки о проведении проверочных мероприятий, совместно с прокуратурой 

<

адрес>, составленной начальником О. от 03.03.2025, установлены нарушения требований пожарной безопасности в деятельности ООО «Турухансктранском», предусмотренные: Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; Порядком, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806; Сводом правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (СП 156.13130.2014), утверждённых приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221, что также подтверждается актами проверки, составленными Б от 26.02.2025 (л.д.15-17, 18-21).

10.04.2025 Б в адрес ответчика внесено представление об устранении нарушений, действующего законодательства указанных выше №7-01-27-2025 (л.д. 45-53).

Согласно представленной информации, представление прокурора рассмотрено ответчиком 07.05.2025, нарушения не устранены (л.д. 52-53).

На основании постановления Б от 13.03.2025 № 19, в отношении должностного лица - Т возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (л.д.22-26).

По результатам рассмотрения постановления от 13.03.21015 №19О вынесено постановление о назначении административного наказания от 27.03.2025 №4, согласно которому директор Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и ему вынесено предупреждение (л.д. 27-32). 

На основании постановления Б от 13.03.2025 № 20, в отношении юридического лица - Т» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (л.д.33-3726).

По результатам рассмотрения постановления от 13.03.2025 №20, Б вынесено постановление о назначении административного наказания №5 от 27.03.2025, согласно которому Т признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и ему вынесено предупреждение (л.д. 38-44). 

Разрешая спор по существу, оценив представленные сторонами доказательства и учитывая требования: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806; Свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (СП 156.13130.2014), утверждённых приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221, суд приходит к выводу о том, что ответчиком допущены нарушения требований перечисленных выше нормативных актов, в связи с чем, иск Б и необходимость возложения на ответчика обязанностей указанных в иске, является законным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Из содержания приведенной нормы следует, что устанавливаемый судом срок должен отвечать принципу разумности, обеспечивая при этом соблюдение баланса сторон.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, суд полагает возможным установить срок исполнения решения суда, в части требований о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений, от 3 месяцев до 9 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Статья 333.19 Налогового кодекса РФ устанавливает размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. 

В силу подпункта 3 пункта 1 статья 333.19 Налогового кодекса РФ при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера государственная пошлина уплачивается для физических лиц в размере 3000 рублей; для организаций – 20 000 рублей. 

Истец – Б, освобожден от уплаты государственной пошлины (п. п. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ). 

Согласно части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Поскольку иск неимущественного характера заявлен в интересах неопределенного круга лиц, с Т» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 3 000 рублей в доход местного бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Б, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Т об обязании совершить действия по устранению допущенных нарушений действующего законодательства, удовлетворить. 

1. Обязать Т в срок не позднее 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить автозаправочную станцию, расположенной по адресу: 

<

адрес>, огнетушителями, отвечающими требованиям п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

2. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

3. Обязать Т срок не позднее 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить прохождение обучения лицам, являющимся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты Т по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

4. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить одностороннее движение транспортных средств по территории автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а также обеспечить раздельным въездом и выездом на территорию автозаправочной станции.

5. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить операторскую АЗС Т первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

6. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить территорию автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, указателями направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

7. Обязать Т в срок не позднее 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить классы зоны наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на установках в зоне их обслуживания на видном месте автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить автозаправочную станцию, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пожарными щитами.

9. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить площадку для автоцистерны автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации).

10. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить автоцистерну автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> передвижными огнетушителями требуемого объема.

11. Обязать Т в срок не позднее 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить операторскую АЗС ООО Т автоматической пожарной сигнализацией.

12. Обязать Т в срок не позднее 3 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить топливораздаточную колонку, раздаточные колонки и контейнеры хранения жидкого моторного топлива автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, защитой от повреждений транспортными средствами, специально предусмотренными для этого устройствами и/или сооружениями.

13. Обязать Т срок не позднее 6 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить территорию автозаправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, пологими повышенными участками высотой не менее 0,2 м или дренажными лотками, предотвращающими растекание аварийного пролива топлива за территорию автозаправочной станции.

14. Обязать Т, в срок не позднее 9 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, обеспечить территорию автозаправочной станции, расположенной по адресу: 8 

<

адрес>, стойким к воздействию нефтепродуктов покрытием проездов и площадкой для пожарной автоцистерны. 

Взыскать с Т» (ИНН 

<

данные изъяты>) государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Туруханский районный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий Л.В Житникова

Решение суда в окончательной форме изготовлено 01 августа 2025 года.