Гражданское дело № 2-1556/2020

УИД 74RS0030-01-2020-001929-54

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 июля 2020 года г. Магнитогорск

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе:

председательствующего судьи: Мухиной О.И.,

с участием помощника прокурора Правобережного района г. Магнитогорска Уфимцевой А.К.,

при секретаре: Симаковой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Правобережного района г. Магнитогорска, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ГАУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска" о возложении обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Правобережного района г. Магнитогорска, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к ГАУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска» (далее -ГАУЗ «ЦОМиД г. Магнитогорска» о возложении обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в котором просил возложить обязанности по устранению в срок до Дата нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности: 

установить колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников на светильниках, расположенных: в инфекционном отделении в помещении ингалятора, в служебном помещении; в 4 отделении в общем коридоре, в кабинете рентгена; в лаборатории в заразной зоне; в первом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей в кабинете; во втором отделении новорожденных детей в столовой, в помещении раздатки; в приемном покое терапии: в гардеробе сотрудников, в коридоре; в хирургическом отделении на третьем этаже в кабинете сестры хозяйки; в шестом отделении неврологии в помещении архива, хозяйственном блоке; в оперблоке хирургического корпуса в помещении сестринской; на цокольном этаже в помещении гардероба для сотрудников, комнате электриков; в пищеблоке в служебном помещении (раздевалка грузчика), на лестничной клетке, ведущей в подвал, в помещениях подвала; на посту дежурной медицинской сестры восьмого педиатрического отделения; 

выполнить пожарные шкафы из негорючих материалов в: инфекционном отделении; четвертом отделении; в терапевтическом отделении; в хирургическом отделении на втором этаже; 

обеспечить на посту деружного персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органовдыхания и зрения человека на каждого дежурного: в реанимации инфекционного отделения; в восьмом педиатрическом отделении; в четвертом отделении; в хирургическом отделении на первом этаже в приемном покое терапии и хирургии; в хирургическом отделении на втором этаже; в хирургическом отделении на третьем этаже; в шестом отделении неврологии; в реанимационном отделении хирургического корпуса; в оперблоке хирургического корпуса; 

обеспечить на посту дежурного персонала электрический фонарик из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного: в реанимации инфекционного отделения; в восьмом педиатрическом отделении; в четвертом отделении; в хирургическом отделении на первом этаже в приемном покое терапии и хирургии; в хирургическом отделении на втором этаже; в хирургическом отделении на третьем этаже; в шестом отделении неврологии; в реанимационном отделении хирургического корпуса; в оперблоке хирургического корпуса; выполнить двери подсобных помещений противопожарными перегородками не ниже первого типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее EI30 в: реанимации инфекционного отделения; в восьмом периатрическом отделении четвертом отделении; в лаборатории; в терапевтическом отделении в помещениях архива, расположенных с западной и восточной сторон здания; в первом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей в отделении реанимации помещение склада сестры хозяйки; во втором отделении недоношенных детей в служебном помещении; в приемном покое терапевтического отделения в кабинете старшей медицинской сестры, в помещении материального склада рентгенологического отделения. в кабинете сестринской; в «Айболит» в помещении картотеки; в хирургическом отделении на 2 этаже двери подсобного помещения кастелянши; в хирургическом отделении на третьем этаже двери служебного помещения старшей медицинской сестры; в хирургическом отделении на третьем этаже в служебном помещении, испльзуемом под помещение архива; в шестом отделении неврологии двери служебных помещений старшей медицинской сестры, сестры хозяйки; в оперблоке хирургического корпуса дверь подсобного помещения; 

установить размещение дымовых пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации на расстоянии не менее 0,5 метра до электросветильников в: восьмом педиатрическом отделениив кабинете старшей медицинской сестры, в палате № 14; в лаборатории в общем коридоре у помещения термостатной, в помещениях регистрации проб ПЦР, иммунологический отдел, ординаторской, в комнате отдыха,в прилегающем к ней общем коридоре; в терапевтическом отделении в кабинетах специалиста ГоиЧС, старшего провизора, операторов статистики, сестры-хозяйки, в палатах № 11 и № 12, служебном помещении, в кабинете начальника экономического отдела; в первом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей в коридоре; в коридоре приемного покоя терапевтического отделения; в хирургическом отделении на первом этаже в помещении КТ (блок управления). в ординаторской, в помещении КДЦ (перевязочный кабинет); в реанимационном отделении хирургического корпуса в помещении палаты № 1, в помещении ординаторской реаниматологов; в административном здании в приемной главного врача и начмеда, на кухне главного врача и начмеда, в кабинете заместителя главного бухгалтера, в общем коридоре напротив кабинета заместителя главного бухгалтера, кабинеты № 2,3,4,6,7,9,11,14,15,17,18; в шестом отделении неврологии в процедурном кабинете, в кабинете сестринской; 

обеспечить при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации сигнала в автоматическом режиме на прибытие лифтов на посадочный этаж и остановку их с открытими дверями до возвращения в рабочий режим в: восьмом педиатрическом отделении; в четвертом отделении; в административном здании; в инфекционном отделении;

обеспечить работоспособным состоянием аварийное эвакуационное освещение на: лестничных клетках в четвертом отделении; в хирургическом отделении на первом этаже в КДЦ; в хирургическом отделении на втором этаже на лестничной клетке в западной части здания; в хирургическом отделении на третьем этаже в общем коридоре отделения; в шестом отделении на лестничной клетке в западной части здания; в реанимационном отделении хирургического корпуса в общем коридоре отделения;

обеспечить работоспособность теплового пожарного извещателя в: инфекционном отделении в реанимации (стерилизационная); в пищеблоке в горячем цеху;

обеспечить работоспособность щлейфов АПС на приемно-контрольном приборе системы автоматической пожарной сигнализации в: четвертом отделении; в первом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей; в приемном покое терапевтического отделения; в хирургическом отделениина первом этаже;

обеспечить дымовыми пожарными извещателями: в административном здании в кабинете главного врача, в кабинете начмеда, кабинете канцеляции, в кабинете юридического отдела, в комнате приема пищи материального отдела, в кабинете № 8, в тамбурном помещении кассы; в терапевтическом отделении в тамбуре палаты № 2; в лаборатории в помещении автоклавной, в кабинете кастелянши, тамбур, в помещениях регистрации проб ПЦР (тамбур), в холле иммунологического отдела, в гардеробе; в хирургическом отделении на третьем этаже в служебном помещении, используемом под помещение архива; в реанимационном отделении хирургического корпуса в помещении ординаторской анестезиолога; в пищеблоке в зале приема пищи сотрудников; в хирургическом отделении на втором этаже в тамбурных помещениях всех палат отделения; 

оборудовать второй пожарный извещатель в: в административном здании в фойе главного врача и начмеда, на кухне главного врача и начмеда, кабинет машинистки, кабинет расчетного отдела, кабинет № 6; в лаборатории ПЦР; в терапевтическом отделении в коридоре экономического отдела; в первом отеделнии патологии недоношенных и новорожденных детей в служебном помещении, расположенном в северной части здания, в процедурном кабинете, в сестринской, в помещении приема новорожденных, в прививочном кабинете, в палатах № 1 и 2 (бокты А,Б,В);

обеспечить работоспособность устройства для самозакрывания двери в: лаборатории на противопожарной двери между помещениями регистрации проб и иммунологии; в хирургическом отделении на втором этаже на противопожарной двери складского помещения; в шестом отделении неврологии на противопожарной двери хоз. блока, на двери склада сестры хозяйки; 

обеспечить работоспособность световых табло «Выход», являющаяся частью системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в: хирургическом отделении на втором этаже над дверью эвакуационного выхода в лифтовой холл; в шестом отделении неврологии над дверью эвакуационного выхода в лифтовой холл;

обеспечить в приемном покое на первом этаже четвертого отделения автоматической пожарной сигнализацией и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

восстановить функциональное состояние в хирургическом отделении на третьем этаже палаты № 19,20;

выполнить выходы на чердак (2 шт.) через люки в противопожарном исполнении с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30 в пищеблоке;

обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (складские и подсобные помещения);

выполнить чердачные конструкции из не горючих материалов, обработать огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, выпонить их конструктивную огнезащиту, во избежание скрытого распространения горения (представить документы по огнезащитной обработке); представить акт выполненных работ на ознезащитную обратотку (пропитку) чердачных конструкций, выполненных из горючих материалов (дерево), в котором будет указан гарантийный срок данной огнезащитной обработки;

осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);

провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц, расположенных на зданиях больницы;

произвести проверку работоспособности системы противопожарного водопровода не реже двух раз в год с составлением акта организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности; 

оборудовать пути эвакуации на третьем этаже терапевтического корпуса третьего отделения, на первом этаже инфекционного корпуса четвертого отделения, в шестом отделении на четвертом этаже, на третьем этаже реанимации инфекционного корпуса материалами для отделки пола (линолеум) в общих коридорах с установленными показателями пожарной опасности. 

В обоснование иска указано, что прокуратурой района совместно с ОНД и ПР № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области Дата проведена проверка исполнения требований законодательства о соблюдении пожарной безопасности на объекте с постоянным пребыванием детей ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск», расположенному по адресу: 

<

адрес>.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22 августа 2008 года, «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, специальные технические условия на проектирование систем противопожарной защиты, разработанные ФГУ ВНИИПО МЧС России в 2008 году, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП. 

Помощник прокурора Правобережного района г. Магнитогорска Уфимцева А.К. требования поддержала в части.

Представители ответчика ГАУЗ «ЦОМиД» по доверенности от Дата ФИО1, от Дата ФИО2 не возражали по удовлетворению требований в части, не исполненной на день обращения в суд. Полагали, что подлежит увеличению срок для выполнения обязанности с учета объема работ и проведением закупочных процедур.

Представители третьих лиц Министерство здравоохранения Челябинской области, ОНД и ПР № 2 УНД и ПР ГУМЧС России по Челябинской области о рассмотрении дела извещены, не явились.

Дело рассмотрено в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" предусмотрено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений предусмотрены Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в силу ч. 4 ст. 4 которого в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 4 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Частью 1 ст. 6 Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения всеми организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме" и иными нормативными актами в данной сфере.

Судом установлено и следует из материалов дела, что прокуратурой Правобережного района г. Магнитогорска проведена проверка исполнения законодательства о соблюдении требований пожарной безопасности в ГАУЗ «Детская городская больница г. Магнитогорска».

По результатам проверки прокурором Правобережного района г. Магнитогорска вынесено представление Дата с требованием его рассмотрения и сообщения о принятых мерах в течение месяца со дня получения представления.

Стороной ответчика не оспаривались по существу установленные нарушения. 

В ходе судебного заседания стороной ответчика были представлены доказательства исполнения предписания прокурора до обращения в суд с иском, в части:

установки колпаков в инфекционном отделении в помещениях ингалятория, в служебном помещении; в 4 отделении в общем коридоре, в кабинете рентгена; в лаборатории в заразной зоне; в 1-ом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей в кабинете сестры-хозяйки, в сестринской, в процедурном кабинете; во 2-ом отделении новорожденных детей в столовой, в помещении раздатки; в приемном покое терапии в гардеробе сотрудников, в коридоре; в травмаотделении на 3-м этаже в кабинете сестры-хозяйки; в оперблоке хирургического корпуса в помещении сестринской; на цокольном этаже в помещении гардероба для сотрудников, комнате электриков; в пищеблоке в служебном помещении (раздевалка грузчика), на лестничной клетке, ведущей в подвал, в помещении подвала; на посту дежурной медицинской сестры 8-го педиатрического отделения;

обеспечения работоспособности шлейфов АПС на приемно-контрольном приборе системы автоматической пожарной сигнализации в: 4-м отделении; в 1-ом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей; в приемном покое терапевтического отделения; в хирургическом отделении на 1 этаже;

обеспечения работоспособности устройства для самозакрывания двери в: лаборатории на противопожарной двери между помещения регистрации проб и иммунологии; в хирургическом отделении на 2 этаже на противопожарной двери складского помещения; в 6-м отделении на противопожарной двери хозяйственного блока, на двери склада сестры-хозяйки;

обеспечения световых табло «Выход», являющаяся частью системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре в: хирургическом отделении на 2 этаже над дверью эвакуационного выхода в лифтовой холл; в 6-м отделении неврологии над дверью эвакуационного выхода в лифтовой холл;

проведения эксплуатационное испытание пожарных лестниц, расположенных на здания больницы;

оборудования путей эвакуации на 3-ем этаже терапевтического корпуса 3-го отделения, на 3 -ем этаже реанимации инфекционного корпуса.

Выполнение вышеуказанных пунктов подтверждено в ходе рассмотрения дела фотоматериалами, протоколами испытаний.

В указанной части требования прокурор не поддержал.

Стороной ответчика не оспаривалось, что иные нарушения, зафиксированные в ходе проверки, не устранены, а именно:

в хирургическом отделении на 3 -ем этаже в кабинете сестры хозяйки, в 6-ом отделении неврологии в помещении архива, хозяйственном блоке не установлены колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников на светильниках;

не выполнены пожарные шкафы из негорючих материалов в отделениях: инфекционных, 4-ом отделении, терапевтическом, хирургическом отделении на 2 этаже;

не обеспечены на посту дежурного персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного: в реанимации инфекционного отделения; в 8-м педиатрическом отделении; в 4-м отделении; в хирургическом отделении на 1 этаже в приемном покое терапии и хирургии; в хирургическом отделении на 2 этаже; в хирургическом отделении на 3 этаже; в 6-м отделении неврологии; в реанимационном отделении хирургического корпуса; в оперблоке хирургического корпуса;

не обеспечены на посту дежурного персонала электрический фонарик из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного: в реанимации инфекционного отделения; в 8-м педиатрическом отделении; в 4-м отделении; в хирургическом отделении на 1 этаже в приемном покое терапии и хирургии; в хирургическом отделении на 2 этаже; в хирургическом отделении на 3 этаже; в 6-м отделении неврологии; в реанимационном отделении хирургического корпуса; в оперблоке хирургического корпуса;

не выполнены двери подсобных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее EI30 в: реанимации инфекционного отделения; в 8-м педиатрическом отделении; в 4-м отделении; в лаборатории; в терапевтическом отделении в помещениях архива, расположенных с западной и восточной сторон здания; в 1-м отделении патологии недоношенных и новорожденных детей, в отделении реанимации помещение склада сестры-хозяйки; во 2-м отделении недоношенных детей в служебном помещении; в приемном покое терапевтического оделения в кабинете старшей медицинской сестры, в помещении материального склада рентгенологического отделения, в кабинете сестринской; в «Айболит» в помещении картотеки; в хирургическом отделении на 2 этаже двери подсобного помещения кастелянши; в хирургическом отделении на 3 этаже двери служебного помещения старшей медицинской сестры; в хирургическом отделении на 3 этаже в служебном помещении, используемом под помещение архива; в 6-м отделении неврологии двери служебных помещений старшей медицинской сестры, сестры-хозяйки; в оперблоке хирургического корпуса дверь подсобного помещения;

не установлены размещение дымовых пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников: в 8-м педиатрическом отделении в кабинете старшей медицинской сестры, в палате №14; в лаборатории в общем коридоре у помещения термостатной, в помещениях регистрации проб ПЦР, иммунологический отдел, ординаторской, в комнате отдыха, в прилегающем к ней общем коридоре; в терапевтическом отделении в кабинетах специалиста ГОиЧС, старшего провизора, операторов статистики, сестры-хозяйки, в палатах №11 и №12, в служебном помещении, в кабинете начальника экономического отдела; в 1-ом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей в коридоре; в коридоре приемного покоя терапевтического отделения; в хирургическом отделении на 1 этаже в помещении КТ (блок управления), в ординаторской, в помещении КДЦ (перевязочный кабинет); в реанимационном отделении хирургического корпуса в помещении палаты №1, в помещении ординаторской реаниматологов; в административном здании в приемной главного врача и начмеда, на кухне главного врача и начмеда, в кабинете зам. главного бухгалтера, в общем коридоре напротив кабинета заместителя главного бухгалтера, кабинеты №№2,3,4,6,7,9,11,14,15,17,18; в 6-м отделении неврологии в процедурном кабинете, в кабинете сестринской;

не обеспечен при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации сигнала в автоматическом режиме на прибытие лифтов на посадочный этаж и остановку их с открытыми дверями до возвращения в рабочий режим: в 8-м педиатрическом отделении; в 4-м отделении; в административном здании; в инфекционном отделении;

не обеспечена работоспособным состоянием аварийное эвакуационное освещение на: лестничных клетках в 4 отделении; в хирургическом отделении на 1 этаже в КДЦ; в хирургическом отделении на 2 этаже на лестничной клетке в западной части здания; в хирургическом отделении на 3 этаже в общем коридоре отделения; в 6 отделении на лестничной клетке в западной части здания; в реанимационном отделении хирургического корпуса в общем коридоре отделения;

не обеспечена работоспособность теплового пожарного извещателя в: инфекционном отделении в реанимации (стерилизационная); в пищеблоке в горячем цеху;

не обеспечены дымовыми пожарными извещателями: в административном здании в кабинете главного врача, в кабинете начмеда, кабинет канцелярии, в кабинете юридического отдела, в комнате приема пищи материального отдела, кабинет №8, в тамбурном помещении кассы; в терапевтическом отделении в тамбуре палаты №2; в лаборатории в помещении автоклавной, в кабинете кастелянши, тамбур, в помещениях регистрации проб ПЦР (тамбур), в холле иммунологического отдела, в гардеробе; в хирургическом отделении на 3 этаже в служебном помещении, используемом под помещение архива; в реанимационном отделении хирургического корпуса в помещении ординаторской анестезиолога; в пищеблоке в зале приема пищи сотрудников; в хирургическом отделении на 2 этаже в тамбурных помещениях всех палат отделения;

не оборудован второй пожарный извещатель в: административном здании в фойе главного врача и начмеда, на кухне главного врача и начмеда, кабинет машинистки, кабинет расчетного отдела, кабинет №6; в лаборатории ПЦР; в терапевтическом отделении в коридоре экономического отдела; в 1-ом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей в служебном помещении, расположенном в северной части здания, в процедурном кабинете, в сестринской, в помещении приема новорожденных, в прививочном кабинете, в палатах №№1 и 2 (боксы А,Б,В): 

не обеспечено в приемном покое на 1-м этаже 4-го отделения автоматической пожарной сигнализацией и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

не восстановлено функциональное состояние в хирургическом отделении на 3 этаже палаты №19,20;

не выполнены выходы на чердак (2 шт.) через люки в противопожарном исполнении с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 в пищеблоке;

не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (складские и подсобные помещения);

не выполнены чердачные конструкции, из не горючих материалов, обработать огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, их конструктивная огнезащита, во избежание скрытого распространения горения; 

не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);

не произведена проверка работоспособности системы противопожарноговодопровода не реже 2-х раз в год, с составлением акта, организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности;

не обрудованы пути эвакуации на 1 -ом этаже инфекционного корпуса 4-го отделения, в 6-ом отделении на 4 -ом этаже материалами для отделки пола (линолеум) в общих коридорах с установленными показателями пожарной опасности.

Материалами дела также подтверждается, что ответчик проводит работы по устранению замечаний, что подтверждается извещениями о проведении закупок, рапортами, письмам в ООО «Лифт», выполнение закупок на выполнение работ, составлению технических заданий.

На день рассмотрения дела указанные нарушения не устранены.

Выявленные нарушения препятствуют своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременной эвакуации и спасению людей на случай пожара, а также ставят под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц.

При таких обстоятельствах, заявленные требования, поддержанные истцом, подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 206 Гражданского процессуального кодекса РФ В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Срок, до которого следует возложить обязанность выполнить требования пожарной безопасности, является разумным.

На основании ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, с ГАУЗ «ЦОМиД г. Магнитогорска» в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 300 руб.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Возложить на обязанность ГАУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска" устранить в срок до Дата нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, а именно:

в хирургическом отделении на 3 -ем этаже в кабинете сестры хозяйки, в 6-ом отделении неврологии в помещении архива, хозяйственном блоке не установить колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильников на светильниках;

выполнить пожарные шкафы из негорючих материалов в отделениях: инфекционных, 4-ом отделении, терапевтическом, хирургическом отделении на 2 этаже;

обеспечить на посту дежурного персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного: в реанимации инфекционного отделения; в 8-м педиатрическом отделении; в 4-м отделении; в хирургическом отделении на 1 этаже в приемном покое терапии и хирургии; в хирургическом отделении на 2 этаже; в хирургическом отделении на 3 этаже; в 6-м отделении неврологии; в реанимационном отделении хирургического корпуса; в оперблоке хирургического корпуса;

обеспечить на посту дежурного персонала электрический фонарик из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного: в реанимации инфекционного отделения; в 8-м педиатрическом отделении; в 4-м отделении; в хирургическом отделении на 1 этаже в приемном покое терапии и хирургии; в хирургическом отделении на 2 этаже; в хирургическом отделении на 3 этаже; в 6-м отделении неврологии; в реанимационном отделении хирургического корпуса; в оперблоке хирургического корпуса;

выполнить двери подсобных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно: заполнить проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее EI30 в: реанимации инфекционного отделения; в 8-м педиатрическом отделении; в 4-м отделении; в лаборатории; в терапевтическом отделении в помещениях архива, расположенных с западной и восточной сторон здания; в 1-м отделении патологии недоношенных и новорожденных детей, в отделении реанимации помещение склада сестры-хозяйки; во 2-м отделении недоношенных детей в служебном помещении; в приемном покое терапевтического отделения в кабинете старшей медицинской сестры, в помещении материального склада рентгенологического отделения, в кабинете сестринской; в «Айболит» в помещении картотеки; в хирургическом отделении на 2 этаже двери подсобного помещения кастелянши; в хирургическом отделении на 3 этаже двери служебного помещения старшей медицинской сестры; в хирургическом отделении на 3 этаже в служебном помещении, используемом под помещение архива; в 6-м отделении неврологии двери служебных помещений старшей медицинской сестры, сестры-хозяйки; в оперблоке хирургического корпуса дверь подсобного помещения;

установить размещение дымовых пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников: в 8-м педиатрическом отделении в кабинете старшей медицинской сестры, в палате №14; в лаборатории в общем коридоре у помещения термостатной, в помещениях регистрации проб ПЦР, иммунологический отдел, ординаторской, в комнате отдыха, в прилегающем к ней общем коридоре; в терапевтическом отделении в кабинетах специалиста ГОиЧС, старшего провизора, операторов статистики, сестры-хозяйки, в палатах №11 и №12, в служебном помещении, в кабинете начальника экономического отдела; в 1-ом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей в коридоре; в коридоре приемного покоя терапевтического отделения; в хирургическом отделении на 1 этаже в помещении КТ (блок управления), в ординаторской, в помещении КДЦ (перевязочный кабинет); в реанимационном отделении хирургического корпуса в помещении палаты №1, в помещении ординаторской реаниматологов; в административном здании в приемной главного врача и начмеда, на кухне главного врача и начмеда, в кабинете зам. главного бухгалтера, в общем коридоре напротив кабинета заместителя главного бухгалтера, кабинеты №№2,3,4,6,7,9,11,14,15,17,18; в 6-м отделении неврологии в процедурном кабинете, в кабинете сестринской;

обеспечить при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации сигнала в автоматическом режиме на прибытие лифтов на посадочный этаж и остановку их с открытыми дверями до возвращения в рабочий режим: в 8-м педиатрическом отделении; в 4-м отделении; в административном здании; в инфекционном отделении;

обеспечить работоспособным состоянием аварийное эвакуационное освещение на: лестничных клетках в 4 отделении; в хирургическом отделении на 1 этаже в КДЦ; в хирургическом отделении на 2 этаже на лестничной клетке в западной части здания; в хирургическом отделении на 3 этаже в общем коридоре отделения; в 6 отделении на лестничной клетке в западной части здания; в реанимационном отделении хирургического корпуса в общем коридоре отделения;

обеспечить работоспособность теплового пожарного извещателя в: инфекционном отделении в реанимации (стерилизационная); в пищеблоке в горячем цеху;

обеспечить дымовыми пожарными извещателями: в административном здании в кабинете главного врача, в кабинете начмеда, кабинет канцелярии, в кабинете юридического отдела, в комнате приема пищи материального отдела, кабинет №8, в тамбурном помещении кассы; в терапевтическом отделении в тамбуре палаты №2; в лаборатории в помещении автоклавной, в кабинете кастелянши, тамбур, в помещениях регистрации проб ПЦР (тамбур), в холле иммунологического отдела, в гардеробе; в хирургическом отделении на 3 этаже в служебном помещении, используемом под помещение архива; в реанимационном отделении хирургического корпуса в помещении ординаторской анестезиолога; в пищеблоке в зале приема пищи сотрудников; в хирургическом отделении на 2 этаже в тамбурных помещениях всех палат отделения;

оборудовать второй пожарный извещатель в: административном здании в фойе главного врача и начмеда, на кухне главного врача и начмеда, кабинет машинистки, кабинет расчетного отдела, кабинет №6; в лаборатории ПЦР; в терапевтическом отделении в коридоре экономического отдела; в 1-ом отделении патологии недоношенных и новорожденных детей в служебном помещении, расположенном в северной части здания, в процедурном кабинете, в сестринской, в помещении приема новорожденных, в прививочном кабинете, в палатах №№1 и 2 (боксы А,Б,В): 

обеспечить в приемном покое на 1-м этаже 4-го отделения автоматической пожарной сигнализацией и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

восстановить функциональное состояние в хирургическом отделении на 3 этаже палаты №19,20;

выполнить выходы на чердак (2 шт.) через люки в противопожарном исполнении с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30 в пищеблоке;

обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (складские и подсобные помещения);

выполнить чердачные конструкции, из не горючих материалов, обработать огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, их конструктивная огнезащита, во избежание скрытого распространения горения; 

осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);

произвести проверку работоспособности системы противопожарноговодопровода не реже 2-х раз в год, с составлением акта, организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности;

оборудовать пути эвакуации на 1 -ом этаже инфекционного корпуса 4-го отделения, в 6-ом отделении на 4 -ом этаже материалами для отделки пола (линолеум) в общих коридорах с установленными показателями пожарной опасности.

Взыскать с ГАУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорска" в доход местного бюджета госпошлину в размере 300 (триста) руб.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.

Председательствующий: 

Решение в окончательной форме судом принято 14 июля 2020 года.