Уид: 28RS0024-01-2019-000334-83 

Дело № 2-213/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«05» июля 2019 года. г. Шимановск 

<

данные изъяты>

Шимановский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Михайлова С. А., 

при секретаре Федоровой В. С., 

с участием помощника прокурора 

<

адрес> Романова А. Д., представителей ответчика муниципального автономного учреждения 

<

адрес> "Дом культуры и спорта" Груздовой А. С., действующей по должности и ФИО1, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному учреждению 

<

адрес> "Дом культуры и спорта" об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности,

установил:

В Шимановский районный суд 

<

адрес> обратился прокурор 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному учреждению 

<

адрес> "Дом культуры и спорта" об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности, указав в исковом заявлении, что по информации из ОНД по 

<

адрес> и 

<

адрес> ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № прокуратурой района проведена проверка исполнения требования пожарной безопасности в муниципальном автономном учреждении 

<

адрес> «Дом культуры и спорта» (далее МАУ 

<

адрес> «Дом культуры и спорта»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. В соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. Согласно ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту - Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме». В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Согласно п. 7 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Так, МАУ 

<

адрес> «Дом культуры и спорта» по 

<

адрес> были допущены следующие нарушения требований пожарной безопасности: Не обеспечено размещение на территории объекта знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено", чем нарушен п. 14 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, чем нарушен п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Не во всех складских, административных и общественных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, чем нарушен п. 6 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), чем нарушен п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Баннер, размещенный на фасаде здания выполнен из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности, чем нарушен п. 40 (1) Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); На чердаке осуществляется хранение горючих материалов, чем нарушен п. 23 «а, б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); В помещении электрощитовой осуществляется хранение горючих материалов, чем нарушены п. 23 «в», 42 «ж» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Рядом с электрощитом вводно-распределительного устройства, расположенном на 2 этаже, осуществляется хранение горючих материалов, чем нарушены п. 23 «в», 42 «ж» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, тем самым не препятствуют распространению дыма, как опасного фактора пожара, чем нарушен п. 62 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); п. 6.18* СНиП 21-01-97*; Двери, отделяющие лестничные клетки от зрительного зала, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, тем самым не препятствуют распространению дыма, как опасного фактора пожара, чем нарушен п. 62 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); п. 6.18* СНиП 21-01-97*; Загромождены пути эвакуации с зрительного зала в коридорах, различными материалами, изделиями и другими предметами, чем нарушен п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Помещение кухни, размещенное в кафе, расположенном на 1 этаже здания, не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, чем нарушен п. 5.4.2 СП 4.13130.2013; Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов стен (панели из древесины) в зрительном зале не соответствуют требованиям нормативных документов, чем нарушены ст. 6 таблица 29 ФЗ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. ДД.ММ.ГГГГ СП 4.13130.2013; В зрительном зале неисправны 3 световых табло «выход», чем нарушены п. 43, 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Осуществляется хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества в пределах сценической коробки, чем нарушен п. 109 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Не обеспечена обработка огнезащитными составами драпировки в фойе, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия, чем нарушен п. 108 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); На путях эвакуации в здании не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, чем нарушены п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ), п. 4.3.1 СП 1.13130; Не обеспечена огнезащитная обработка косоуров лестничных маршев до соответствующего предела огнестойкости, чем нарушены п. 2 статьи 87, таблица 21 ФЗ №«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 11 (п. 1) Пособия по определению пределов огнестойкости конструкции, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП П-2-80), п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Высота ступеней лестниц на путях эвакуации с зрительного зала не соответствует требуемой (более 22 см.), чем нарушен п. 6.30* СНиП 21-01-97*; Подсобные помещения, размещенные в гардеробной на 1 этаже, в бывшей парильной на 2 этаже, не оборудованы датчиками автоматической пожарной сигнализации, чем нарушены п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А1, п. 7.1. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); Не организовано проведение проверки работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, чем нарушен п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ), п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Вентили на пожарных кранах системы внутреннего противопожарного водопровода эксплуатируются в неисправном состоянии, чем нарушены п. 55, 57 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ), п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; На внешней стороне дверок пожарных шкафов отсутствует буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру "ПК", порядкового номера и номер телефона ближайшей пожарной части, чем нарушен п. 4.15 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; Дверцы пожарных шкафов не опломбированы, чем нарушен п. 57 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Под лестничными маршами, расположенными в левом и правом крыле 1 этажа, хранятся горючие материалы (инвентарь уборщиков, различные предметы, вещи, мебель), чем нарушен п. 23 «к» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); В коридоре 2 этажа произведено изменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшена зона действия автоматических систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией) - речевой оповещатель закрыт гипсокартонной перегородкой, чем нарушен п. 23 «е» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Огнетушители на этажах расположены на полу, без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии, чем нарушен п. 6.7 НПБ166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; В подсобном помещении, расположенном на 2 этаже рядом с «комнатой музыкантов», эксплуатируются провода с видимыми нарушениями изоляции, чем нарушен п. 42 «а» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); В фойе 1 этажа, эксплуатируются провода электровыключателя с видимыми нарушениями изоляции, чем нарушен п. 42 «а, б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); В подсобном помещении на 2 этаже, в помещении малого зала на 3 этаже, эксплуатируются распределительные коробки электросети без крышек, предусмотренных конструкцией электроустановочного устройства, чем нарушен п. 42 «б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); На 3 этаже, в помещении ансамбля «Рябина», эксплуатируются розетки с повреждениями, электропровода которых имеют видимые нарушения изоляции, чем нарушен п. 42 «а, б» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); На 3 этаже, в помещениях бухгалтерии и костюмерной, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, чем нарушен п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ); Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполнены проводом, не обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение КСПВ, требуемое исполнение нг-HF), чем нарушены п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; Электропитание прибора приемно-контрольного пожарного не предусмотрено от самостоятельного вводно-распределительного устройства, с устройством автоматического включения резерва, имеющего отличительную окраску, фактически - питание прибора осуществляется от общей сети электроснабжения здания, чем нарушен п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 7.10 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; п. 4.10 СП 6.13130.2013 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»); Электропитание систем противопожарной защиты не выполнено огнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, не распространяющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не содержащим галогенов (нг-FR FRLS). Электропитание выполнено проводом с горючей изоляцией, чем нарушены ч. 8, ст. 82 ФЗ № "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "; п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»), ст. 54 ч.1. ч.2 ФЗ № «ТРоТПБ»; п. 4.7, 4.9 СП 6.13130.2009). До настоящего времени перечисленные требования пожарной безопасности не выполнены. Указанные нарушения законности наносят существенный вред правам и охраняемым интересам граждан, а также ставят под угрозу безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних, создают потенциальную опасность возникновения и распространения пожара в указанной организации и в городе Шимановске, что в свою очередь может повлечь причинение значительного материального ущерба и человеческие жертвы. В соответствие с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. На основании изложенного, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, просит обязать МАУ 

<

адрес> «Дом культуры и спорта» расположенного по адресу: 

<

адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить следующие нарушения: обеспечить размещение на территории объекта знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено"; Обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; Обеспечить во всех складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; Хранить на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарнойсигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей припожаре); Привести в соответствие баннер, размещенный на фасаде здания, которыйвыполнен из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности; На чердаке устранить нарушение по хранению горючих материалов; В помещении электрощитовой устранить нарушение по хранению горючих материалов; Рядом с электрощитом вводно-распределительного устройства, расположенном на 2 этаже, устранить нарушение по хранению горючих материалов; Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах; Двери, отделяющие лестничные клетки от зрительного зала, обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах; Устранить загромождения различными материалами, изделиями и другими предметами пути эвакуации с зрительного зала в коридорах; Помещение кухни, размещенное в кафе, расположенном на 1 этаже здания, выделить противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа; Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов стен (панели из древесины) в зрительном зале обеспечить соответствующим требованиям нормативных документов; В зрительном зале привести в исправность 3 световых табло «выход»; Устранить нарушение по хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества в пределах сценической коробки; Обеспечить обработку огнезащитными составами драпировки в фойе, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия; На путях эвакуации в здании предусмотреть аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; Обеспечить огнезащитную обработку косоуров лестничных маршев до соответствующего предела огнестойкости; Обеспечить высоту ступеней лестниц на путях эвакуации с зрительного зала в соответствие с требованиями п. 6.30* СНиП 21-01-97*; Подсобные помещения, размещенные в гардеробной на 1 этаже, в бывшей парильной на 2 этаже, оборудовать датчиками автоматической пожарной сигнализации; Организовать проведение проверки работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; Устранить нарушение в виде - вентили на пожарных кранах системы внутреннего противопожарного водопровода эксплуатируются в неисправном состоянии; На внешней стороне дверок пожарных шкафов обеспечить наличие буквенного индекса, включающий в себя аббревиатуру "ПК", порядкового номера и номер телефона ближайшей пожарной части; Опломбировать дверцы пожарных шкафов; Под лестничными маршами, расположенными в левом и правом крыле 1 этажа, убрать хранящиеся горючие материалы; Устранить нарушение в виде - в коридоре 2 этажа произведеноизменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшеназона действия автоматических систем противопожарной защиты (системыоповещения и управления эвакуацией) - речевой оповещатель закрытгипсокартонной перегородкой; Огнетушители на этажах расположены на полу обеспечить обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии; Устранить нарушение в виде - в подсобном помещении, расположенном на 2 этаже рядом с «комнатой музыкантов», эксплуатируются провода с видимыми нарушениями изоляции; Устранить нарушение в виде - в фойе 1 этажа, эксплуатируются провода электровыключателя с видимыми нарушениями изоляции; Устранить нарушение в виде - в подсобном помещении на 2 этаже, в помещении малого зала на 3 этаже, эксплуатируются распределительные коробки электросети без крышек, предусмотренных конструкцией электроустановочного устройства; Устранить нарушение в виде - на 3 этаже, в помещении ансамбля «Рябина», эксплуатируются розетки с повреждениями, электропровода которых имеют видимые нарушения изоляции; Устранить нарушение в виде - на 3 этаже, в помещениях бухгалтерии и костюмерной, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполить проводом обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону; Электропитание прибора приемно-контрольного пожарного оборудовать от самостоятельного вводно-распределительного устройства, с устройством автоматического включения резерва, имеющего отличительную окраску; Выполнить электропитание систем противопожарной защиты огнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, не распространяющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо - и газовыделением или не содержащим галогенов.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> Романов А. Д. предоставил уточнения исковых требований и.о. прокурора 

<

адрес>, из которых усматривается, что в связи с тем, что ответчик часть нарушений устранил, просят обязать МАУ 

<

адрес> «Дом культуры и спорта» расположенное по адресу: 

<

адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить следующие нарушения: Обеспечить во всех складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; Хранить на объекте исполнительную документацию на установки: системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Привести в соответствие баннер, размещенный на фасаде здания, который выполнен из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности; Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах; Двери, отделяющие лестничные клетки от зрительного зала, обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах; Помещение кухни, размещенное в кафе, расположенном на 1 этаже здания, выделить противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа; Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов стен (панели из древесины) в зрительном зале обеспечить соответствующим требованиям нормативных документов; Обеспечить обработку огнезащитными составами драпировки в фойе, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия; На путях эвакуации в здании предусмотреть аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения; Обеспечить огнезащитную обработку косоуров лестничных маршев до соответствующего предела огнестойкости; Обеспечить высоту ступеней лестниц на путях эвакуации из зрительного зала в соответствие с требованиями п. 6.30* СНиП 21-01-97*; Подсобные помещения, размещенные в гардеробной на 1 этаже, в бывшей парильной на 2 этаже, оборудовать датчиками автоматической пожарной сигнализации; Организовать проведение проверки работоспособности системвнутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта; Устранить нарушение в виде - вентили на пожарных кранах системы внутреннего противопожарного водопровода эксплуатируются в неисправном состоянии; Устранить нарушение в виде - в коридоре 2 этажа произведеноизменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшеназона действия автоматических систем противопожарной защиты (системыоповещения и управления эвакуацией) - речевой оповещатель закрытгипсокартонной перегородкой; Огнетушители на этажах обеспечить обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии; Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполнить проводом обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону; Электропитание прибора приемно-контрольного пожарного оборудовать от самостоятельного вводно-распределительного устройства, с устройством автоматического включения резерва, имеющего отличительную окраску; Выполнить электропитание систем противопожарной защиты огнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, не распространяющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо - и газовыделением или не содержащим галогенов. Помощник прокурора настаивал на удовлетворении уточненных исковых требований в полном объеме. 

Представитель ответчика муниципального автономного учреждения 

<

адрес> "Дом культуры и спорта" Груздова А. С. в судебном заседании требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга об устранений нарушений в области пожарного законодательства признала в полном объеме, о чем предоставила суду заявление, в котором также указала, что последствия признания иска ей разъяснены и понятны. 

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании признала требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга об устранений нарушений в области пожарного законодательства в муниципального автономного учреждения 

<

адрес> "Дом культуры и спорта".

Изучив материалы дела, суд находит исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, "В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом". 

В судебном заседании представители ответчика муниципального автономного учреждения 

<

адрес> "Дом культуры и спорта" Груздова А. С., и ФИО1 иск признали. 

Суд принимает признание иска ответчиком и удовлетворяет исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать МАУ 

<

адрес> «Дом культуры и спорта» расположенное по адресу: 

<

адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить следующие нарушения:

Обеспечить во всех складских, административных и общественных помещениях наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Хранить на объекте исполнительную документацию на установки: системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Привести в соответствие баннер, размещенный на фасаде здания, который выполнен из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности.

Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах.

Двери, отделяющие лестничные клетки от зрительного зала, обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах.

Помещение кухни, размещенное в кафе, расположенном на 1 этаже здания, выделить противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа.

Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных,облицовочных материалов стен (панели из древесины) в зрительном залеобеспечить соответствующим требованиям нормативных документов.

Обеспечить обработку огнезащитными составами драпировки в фойе, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.

На путях эвакуации в здании предусмотреть аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Обеспечить огнезащитную обработку косоуров лестничных маршев до соответствующего предела огнестойкости.

Обеспечить высоту ступеней лестниц на путях эвакуации из зрительного зала в соответствие с требованиями п. 6.30* СНиП 21-01-97*.

Подсобные помещения, размещенные в гардеробной на 1 этаже, вбывшей парильной на 2 этаже, оборудовать датчиками автоматической пожарнойсигнализации.

Организовать проведение проверки работоспособности системвнутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта.

Устранить нарушение в виде - вентили на пожарных кранах системы внутреннего противопожарного водопровода эксплуатируются в неисправном состоянии.

Устранить нарушение в виде - в коридоре 2 этажа произведеноизменение объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшеназона действия автоматических систем противопожарной защиты (системыоповещения и управления эвакуацией) - речевой оповещатель закрытгипсокартонной перегородкой.

Огнетушители на этажах обеспечить обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполнить проводом обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Электропитание прибора приемно-контрольного пожарного оборудовать от самостоятельного вводно-распределительного устройства, с устройством автоматического включения резерва, имеющего отличительную окраску.

Выполнить электропитание систем противопожарной защитыогнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, нераспространяющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низкимдымо - и газовыделением или не содержащим галогенов.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Шимановский районный суд в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме. 

Председательствующий: