П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

30 марта 2017 года г. Мичуринск 

Судья Мичуринского городского суда Тамбовской области Михкельсон О.Н.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, возбужденное по ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении акционерного общества «

<

данные изъяты>», ОГРН №, юридический адрес: 393773, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки акционерного общества «

<

данные изъяты>», по адресу: 393773, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> выявлено, что АО «

<

данные изъяты>» не обеспечивает выполнение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный № и другие НД, а именно: 

- не проводятся необходимые профилактические испытания и измерения электроустановок шахтной плавильной печи № № литейно-механического цеха №: измерение сопротивления изоляции электрооборудования в особо опасных помещениях и наружных установках; измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок; проверка наличия цепи между открытыми проводящими частями электрооборудования и защитными проводниками или защитным заземляющим устройством; измерение полного сопротивления петли «фаза нуль», в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.7.8, 2.7.13, 2.7.15-2.7.17 приложение 3, табл.28, приложение 3.1, табл.37);

- в водном распределительном щите СМП № литейно-механического цеха № установлены некалиброванные плавкие вставки (жучки) (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.2.16 правила устройства электроустановок п.3.1.8);

- наличие повреждения изоляции (оплавленность, осыпание) питающего провода нагревательных элементов шахты печи в местах прохода его через металлические гильзы в щите управления (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, правила устройства электроустановок п.п. 1.1.21, 1.1.22, 2.1.32, 2.1.34, 2.1.36);

- отсутствует запирающее устройство на РЩ СМП № литейно-механического цеха № (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.2.4, 1.7.2 правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 3.12);

- в распределительном щите СМП № в нерабочем состоянии отключающий рубильник (заклинивание поворотной части привода) (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.2.5, 2.2.40, Правила устройства электроустановок п.п. 7.5.16, 7.5.17, правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 1.3);

- на контакторах расцепителя в щите управления плавильной печи, отсутствуют дугогасительные камеры (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.2.4, 1.7.2, Правила устройства электроустановок п. 7.5.10, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 1.3);

- наличие обрушения кирпичной кладки шахты плавильной печи в местах соединения питающего провода и нагревательного элемента (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 3.2.14, Правила устройства электроустановок п. 1.3).

Выявленные нарушения свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии энергообъекта - шахтной плавильной печи № № литейно-механического цеха № акционерного общества «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> возникновении вероятности причинения вреда жизни и здоровью граждан, эксплуатирующему персоналу, нанесения вреда имуществу юридических и физических лиц.

Таким образом, в действиях акционерного общества «

<

данные изъяты>» содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 9.11 КоАП РФ.

Представитель АО «

<

данные изъяты>» - заместитель технического директора ФИО2 пояснил суду, что выявленные нарушения действительно имеют место, и что они будут устранены в ближайшее время.

Выслушав представителя АО «

<

данные изъяты>», исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина акционерного общества «Мичуринский завод «прогресс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях подтверждается протоколом об административном правонарушении № № от ДД.ММ.ГГГГ и материалами административного дела.

Выявленные нарушения свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии энергообъекта и возникновении вероятности причинения вреда жизни и здоровью граждан, эксплуатирующему персоналу, нанесения вреда имуществу юридических и физических лиц.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в действиях акционерного общества «

<

данные изъяты>» содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренные ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 9.11, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать акционерное общество «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначит наказание в виде приостановления деятельности шахтной плавильной печи № № литейно-механического цеха № акционерного общества «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> сроком на 40 (сорок) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление может быть обжаловано в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья - О.Н. Михкельсон