Дело №2-415/18

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 мая 2018 года город Благодарный

Благодарненский районный суд Ставропольского края

В составе председательствующего судьи Кривцановой Г.П., 

при секретаре Ивановой Н.А., 

с участием старшего помощника прокурора Благодарненского района Ставропольского края Павшенко А.Г., 

представителя ответчика – в лице директора МУ «Благодарненский центр молодежи» А.В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Благодарненского района в интересах неопределенного круга лиц к МУ «Благодарненский центр молодежи» об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, суд

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Благодарненского района Ставропольского края в интересах неопределенного круга лиц обратился в Благодарненский районный суд с исковым заявлением к МУ «Благодарненский центр молодежи» об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, указав, что прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в организациях с массовым пребыванием людей, в ходе которой в действиях МУ «Благодарненский центр молодежи» выявлены нарушения противопожарной безопасности, в связи с чем, прокурор обратился в суд.

Старший помощник прокурора Благодарненского района Павшенко А.Г. в судебном заседании исковые требования поддержал, просил суд: обязать МУ «Благодарненский центр молодежи» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу: обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по ежемесячному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, (ДД.ММ.ГГГГ техническое обслуживание не осуществлялось, в договоре прописано ежеквартальное обслуживание); организовать проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки с оформлением соответствующего акта проверки; провода АУПС и СОУЭ привести в соответствие требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3; автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре выполнить в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (разработать проект, установить датчики по нормам, выполнить шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами, прибор приемно-контрольный вывести в помещение с круглосуточным дежурством персонала и т.д.); на объекте определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей; демонтировать потолок в здании на лестничной клетке от горючего материала (дерева); двери лестничных клеток в здании оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах; запретить хранение под лестничным маршем вещей, мебели и других горючих материалов; организовать проведение проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов проверки; внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны) привести в исправное состояние; организовать укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год) с составлением соответствующих актов перекатки; разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на здание в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима; в помещении электрощитовой установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 30; обеспечить наружное противопожарное водоснабжение объекта (гидранты, водоемы); в помещении архива установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 45; провести первоначальную проверку первичных средств пожаротушения (огнетушители) введенных в эксплуатацию в здании магазина, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей; организовать проведение ежеквартальной проверки первичных средств пожаротушения (огнетушители) установленных, в здании, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей; организовать проведение ежегодной проверки порошковых огнетушителей выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность), установленных в здании с занесением отметки в журнал учета огнетушителей; на объекте определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей; руководителю учреждения пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре; разработать инструкцию о действиях персонала объекта с массовым пребыванием людей по эвакуации людей при пожаре; обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре; запретить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; системы приточно-вытяжной вентиляция здания привести в исправное состояние; запретить складирование и хранение мебели, оборудования, книг и других горючих материалов, (в большом зале, вентиляционной, в подсобных помещениях) не предназначенных для этих целей; очистить эвакуационные пути на первом этаже (коридоры, проходы) ведущие к вентиляционной; автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние; произвести огнезащитную обработку металлической лестницы, для повышения предела огнестойкости конструкции, ведущей с первого на второй этаж; восстановить проектную документацию на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, которая должна содержать пожарно-технические характеристики; демонтировать плотный горючий материал с окон в помещении фойе здания.

Представитель ответчика в лице директора МУ «Благодарненский центр молодежи» А.В.А., в судебном заседании иск признал в полном объеме, добровольно и без какого-либо принуждения, согласен на вынесение решения при признании иска. Правовые последствия, предусмотренные ч. 2 ст. 173 ГПК РФ ему разъяснены и понятны (

<

данные изъяты> 

В соответствии со ст. 39, 173 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд принимает признание иска ответчиком, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что признание иска в рамках настоящего дела не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с этим суд пришел к выводу о возможности принятия признания иска.

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных требований. 

Суд, принимает признание иска ответчиком и считает возможным вынести решение при признании иска, так как это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом. При таких обстоятельствах заявленный иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление прокурора Благодарненского района в интересах неопределенного круга лиц к МУ «Благодарненский центр молодежи» об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, удовлетворить.

Обязать МУ «Благодарненский центр молодежи» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно в течение 1 месяца после вступления решения суда в законную силу: 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по ежемесячному техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно: автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, (январь, февраль 2018 года техническое обслуживание не осуществлялось, в договоре прописано ежеквартальное обслуживание); 

- организовать проведение проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки с оформлением соответствующего акта проверки;

- провода АУПС и СОУЭ привести в соответствие требованиям таблицы 2 п. 6 ГОСТ Р 53315-2009. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. 2 ст. 82, СП 5.13130.2009 п. 13.15.3;

- автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения о пожаре выполнить в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности (разработать проект, установить датчики по нормам, выполнить шлейфы АПС и СОУЭ в соответствии с нормами, прибор приемно-контрольный вывести в помещение с круглосуточным дежурством персонала и т.д.);

- на объекте определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей;

- демонтировать потолок в здании на лестничной клетке от горючего материала (дерева);

- двери лестничных клеток в здании оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

- запретить хранение под лестничным маршем вещей, мебели и других горючих материалов;

- организовать проведение проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов проверки;

- внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны) привести в исправное состояние;

- организовать укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год) с составлением соответствующих актов перекатки;

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности на здание в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима;

- в помещении электрощитовой установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 30;

- обеспечить наружное противопожарное водоснабжение объекта (гидранты, водоемы); 

- в помещении архива установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 45;

- провести первоначальную проверку первичных средств пожаротушения (огнетушители) введенных в эксплуатацию в здании магазина, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей; 

- организовать проведение ежеквартальной проверки первичных средств пожаротушения (огнетушители) установленных, в здании, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей;

- организовать проведение ежегодной проверки порошковых огнетушителей выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность), установленных в здании с занесением отметки в журнал учета огнетушителей;

- на объекте определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей; руководителю учреждения пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре;

- разработать инструкцию о действиях персонала объекта с массовым пребыванием людей по эвакуации людей при пожаре;

- обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре;

- запретить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции;

- системы приточно-вытяжной вентиляция здания привести в исправное состояние; 

- запретить складирование и хранение мебели, оборудования, книг и других горючих материалов, (в большом зале, вентиляционной, в подсобных помещениях) не предназначенных для этих целей;

- очистить эвакуационные пути на первом этаже (коридоры, проходы) ведущие к вентиляционной;

- автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние; произвести огнезащитную обработку металлической лестницы, для повышения предела огнестойкости конструкции, ведущей с первого на второй этаж;

- восстановить проектную документацию на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, которая должна содержать пожарно-технические характеристики;

- демонтировать плотный горючий материал с окон в помещении фойе здания.

Решение суда может быть обжаловано в гражданскую коллегию Ставропольского краевого суда в течение месяца, с подачей жалобы через Благодарненский районный суд.

Судья Г.П. Кривцанова