Дело №2-300/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 июля 2018 года г. Орск 

Советский районный суд г. Орска Оренбургской области в составе:

председательствующего судьи Федоровой А.В.,

при секретаре Корнелюк Е.Ю.,

с участием представителя истца – старшего помощника прокурора Советского района г. Орска Кудашовой А.Ж., ответчика ФИО1, представителя третьего лица ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Советского района г. Орска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ФИО1 об обязании выполнить требования законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов,

установил:

прокурор Советского района г. Орска, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился с иском к ИП З.Е.А. об обязании выполнить требования законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов. В обоснование иска указал, что прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов в деятельности ИП З.Е.А., в ходе которой установлено, что исполнение законодательства о пожарной безопасности ИП З.Е.А. осуществляется ненадлежащим образом.

Просит суд обязать ИП З.Е.А. устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов на АЗС, расположенной относительно ориентира: 

<

адрес>: на наружной установке (по хранению топлива) нанести обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны, в срок до 01 апреля 2018 года; наполнение резервуара топливом производить открытым способом; АЗС оборудовать молниезащитой, в срок до 01 июля 2018 года; резервуары для хранения топлива оборудовать системой предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90 %-го заполнения резервуаров автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95 %-м заполнении – автоматическое прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 сек., в срок до 01 июля 2018 года; подземные одностенные резервуары для хранения топлива установить внутри оболочек, выполненных из материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов и окружающей среды в условиях и в течение времени эксплуатации, а также исключающих проникновение топлива в грунт при возможных утечках из внутреннего пространства, образуемого стенками оболочек и резервуаров. Свободное пространство между указанными стенками заполнить негорючим материалом, способным впитывать в себя топливо, в срок до 01 июля 2018 года; резервуары оснастить системами деаэрации, в срок до 01 июля 2018 года; резервуары для хранения топлива оборудовать системой контроля их герметичности, в срок до 01 июля 2018 года; покрытие проездов, заправочных островков и площадок для АЦ выполнить стойким к воздействию нефтепродуктов, в срок до 01 июля 2018 года; на постоянной основе не допускать курение на территории АЗС; на АЗС установить металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении, в срок до 01 мая 2018 года; на постоянной основе обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары; заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники обеспечить 2 передвижными порошковыми огнетушителями (вместимостью не менее 50 литров каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 2 ручными воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 4 покрывалами для изоляции очага возгорания, в срок до 01 июля 2018 года; назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, в срок до 01 мая 2018 года; на постоянной основе к работам на АЗС допускать лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж); обеспечить помещения операторной АЗС огнетушителями – не менее 2-х огнетушителей, в срок до 01 мая 2018 года; АЗС обеспечить системой громкоговорящей связи, в срок до 01 июля 2018 года; обеспечить размещение на территории АЗС знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено", в срок до 01 мая 2018 года; разработать технико-эксплуатационную документацию, подтверждающую применение серийно выпускаемых технологических систем АЗС, в срок до 01 июля 2018 года; на территории АЗС установить пожарные щиты, в срок до 01 июля 2018 года; на покрытии дорог автозаправочной станции нанести отличительную разметку или иные визуальные указатели, в срок до 01 мая 2018 года; на въезде и выезде с территории АЗС оборудовать пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м. или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения, в срок до 01 июля 2018 года; площадка для АЦ оборудовать отбортовкой не менее 150 мм., пандусами для безопасного въезда и выезда автоцистерны, аварийным резервуаром и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ. в срок до 01 июля 2018 года; оборудовать раздельный въезд и выезд на территории АЗС, в срок до 01 июля 2018 года; ширину эвакуационного выхода в свету из помещения кассы в тамбур (здание операторной) установить не менее 0,8 м., в срок до 01 июля 2018 года; помещения операторной оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализацией, в срок до 01 июля 2018 года; помещения операторной оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в срок до 01 июля 2018 года; на постоянной основе не допускать загромождение эвакуационного пути (входной тамбур) из помещений операторной; территорию, здания и сооружения АЗС обеспечить наружным противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (пожарные гидранты, водоемы), в срок до 01 июля 2018 года. Заключить договор обязательного страхования АЗС за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, в срок до 01 мая 2018 года. Запретить эксплуатацию автозаправочной станции по розничной продаже моторного топлива, расположенной относительно ориентира: 

<

адрес>, до устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов.

Определением суда от 27 марта 2018 к участию в деле в качестве соответчика привлечена Р.Т.С.

Определением суда от 24 апреля 2018 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Комитет по управлению имуществом администрации г. Орска 

Определением от 24 апреля 2018 года производство по делу в части требований к ИП З.Е.А. об обязании выполнить требования законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов прекращено в связи с отказом истца от иска к данному ответчику.

Определением суда от 29 мая 2018 к участию в деле в качестве соответчика привлечен Р.А.Л.

Определением суда от 20 июня 2018 к участию в деле в качестве соответчика привлечен ФИО1

Представитель истца Кудашова А.Ж. в судебном заседании исковые требования ФИО1 поддержала по изложенным в иске основаниям, от исковых требований к Р.Т.С., Р.А.Л. отказалась, о чем судом вынесено определение о прекращении производства в связи с отказом истца от иска к Р.Т.С., Р.А.Л.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме, о чем написал письменное заявление. Последствия признания иска ему известны и понятны.

Представитель третьего лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области ФИО2 в судебном заседании не возражал против удовлетворения иска.

Представитель третьего лица КУИ администрации г. Орска в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела.

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск.

В судебном заседании не выявлено обстоятельств, препятствующих принятию судом признания иска ответчиком, предусмотренных ч. 2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Последствия принятия судом признания иска ответчиком, предусмотренные ч. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, о том, что будет принято решение об удовлетворении заявленных истцом требований, ответчику понятно. 

С учетом изложенного заявленные истцом требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

иск прокурора Советского района г. Орска, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ФИО1 об обязании выполнить требования законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов удовлетворить.

Обязать ФИО1 устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов на АЗС, расположенной относительно ориентира: 

<

адрес>

- на наружной установке (по хранению топлива) нанести обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны;

- наполнение резервуара топливом производить открытым способом;

- АЗС оборудовать молниезащитой;

- резервуары для хранения топлива оборудовать системой предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90 %-го заполнения резервуаров автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95 %-м заполнении – автоматическое прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 сек.;

- подземные одностенные резервуары для хранения топлива установить внутри оболочек, выполненных из материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов и окружающей среды в условиях и в течение времени эксплуатации, а также исключающих проникновение топлива в грунт при возможных утечках из внутреннего пространства, образуемого стенками оболочек и резервуаров. Свободное пространство между указанными стенками заполнить негорючим материалом, способным впитывать в себя топливо;

- резервуары оснастить системами деаэрации;

- резервуары для хранения топлива оборудовать системой контроля их герметичности;

- покрытие проездов, заправочных островков и площадок для АЦ выполнить стойким к воздействию нефтепродуктов;

- на постоянной основе не допускать курение на территории АЗС;

- на АЗС установить металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в искробезопасном исполнении;

- на постоянной основе обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары;

- заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники обеспечить 2 передвижными порошковыми огнетушителями (вместимостью не менее 50 литров каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 2 ручными воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 4 покрывалами для изоляции очага возгорания;

- назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность;

- на постоянной основе к работам на АЗС допускать лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж);

- обеспечить помещения операторной АЗС огнетушителями – не менее 2-х огнетушителей;

- АЗС обеспечить системой громкоговорящей связи;

- обеспечить размещение на территории АЗС знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено";

- разработать технико-эксплуатационную документацию, подтверждающую применение серийно выпускаемых технологических систем АЗС;

- на территории АЗС установить пожарные щиты;

- на покрытии дорог автозаправочной станции нанести отличительную разметку или иные визуальные указатели;

- на въезде и выезде с территории АЗС оборудовать пологие повышенные участки высотой не менее 0,2м. или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения;

- площадка для АЦ оборудовать отбортовкой не менее 150 мм., пандусами для безопасного въезда и выезда автоцистерны, аварийным резервуаром и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка АЦ;

- оборудовать раздельный въезд и выезд на территории АЗС;

- ширину эвакуационного выхода в свету из помещения кассы в тамбур (здание операторной) установить не менее 0,8м.;

- помещения операторной оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализацией;

- помещения операторной оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- на постоянной основе не допускать загромождение эвакуационного пути (входной тамбур) из помещений операторной;

- территорию, здания и сооружения АЗС обеспечить наружным противопожарным водоснабжением для тушения пожаров (пожарные гидранты, водоемы).

Обязать ФИО1 заключить договор обязательного страхования АЗС за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Запретить эксплуатацию автозаправочной станции по розничной продаже моторного топлива, расположенной относительно ориентира: 

<

адрес> до устранения выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности и о страховании опасных объектов.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Советский районный суд г.Орска в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Судья подпись А.В. Федорова

Мотивированное решение составлено 17 июля 2018 года