Дело № 2-1233/2019

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Верхняя Пышма 04 июня 2019 года 

Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Колесовой Ю.С.,

при секретаре Куренко С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора г. Верхней Пышмы, действующего в интересах Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий» о возложении обязанностей,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор города Верхняя Пышма обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий» о возложении обязанностей.

В обосновании иска указал, что прокуратурой г. Верхняя Пышма, по информации начальника ОНДиПР ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области ФИО1, проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Нарушение требований в области пожарной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находящихся в здании и помещения, расположенных по адресу: 

<

...>.

Истец просит возложить обязанность на Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий», ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, до 20.01.2020 года провести следующие мероприятия в области пожарной безопасности в здании и помещениях, расположенных по адресу: 

<

...>:

1.1 В соответствии с ч. 5 ст. 6, ч. 1,3-5 ст.64 Технического регламента,приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядкарегистрации декларации пожарной безопасности» разработать и утвердитьдекларацию пожарной безопасности;

1.2 Установить двери склада маркетологов, архива кассы, серверной,склада паковочных материалов, слесарной мастерской, склада-хранениехозяйственных материалов, архива бухгалтерии с пределом огнестойкости,предусмотренными п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 СНиП 21-01-97;

1.3. Установить на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с п. 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.4. Установить высоту эвакуационного выхода в АБК на 4 этаже 2 эвакуационный выход в соответствии с требованиями п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390«О противопожарном режиме», п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

1.5 Обеспечить в соответствии с подп. «д,о», п. 23, п. 33,61 «Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390«О противопожарном режиме», п. 6.16 СНиП 21-01-97* ширинуэвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра в АБК на 4 этаже 2эвакуационный выход и ширину эвакуационных выходов в свету менее 0,8метра в эвакуационном выходе АБК на 4 этаже кабинет бухгалтерии,конференц-зал);

1.6 Установить на путях эвакуации (пандус в коридоре АБК) перепадвысот с учетом требований п. 36 «Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации», утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,п. 6.28* СНиП 21-01-97*;

1.7. Установить колпаки (рассеиватели) на светильники,предусмотренными конструкцией светильника в коридоре лестничногомарша между 2 и 3 этажом, помещении уборочного инвентаря, склад-хранение хозяйственных материалов, женской раздевалке возле серверной,слесарной мастерской в соответствии с п. 42в Правил противопожарногорежима в Российской Федерации, утверждённых постановлениемправительства Российской Федерации;

1.8 В соответствии с п. 37(1) «Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации», утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,установить исправный механизм для самозакрывания противопожарныхдверей в архиве бухгалтерии;

1.9 Обеспечить эксплуатацию самозакрывающихся дверей коридора 3этажа производственных помещений в соответствии с п. 36,г «Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390«О противопожарном режиме»;

1.10. Обеспечить эксплуатацию открывания дверей эвакуационноговыхода 2-го эвакуационного выхода возле бухгалтерии на 4 этаже всоответствии с п. 36 ж «Правил противопожарного режима в РоссийскойФедерации», утвержденных постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.11. Убрать на путях эвакуации и эвакуационных выходах коридора 4 этажа АБК, эвакуационных выходов из раздевалок производства различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов; в соответствии с п. 36,6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.12. Обеспечить разделение между собой различных классовфункциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями снормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивнойпожарной опасности или противопожарными преградами помещений кассы-

архив кассы-производство, АБК от склада, слесарной мастерской от производства с учетом требований п. 7.4 СНиП 21-01-97*;

1.13. Установить необходимое расстояние между светильниками игорючим материалом в складе маркетологов, архиве бухгалтерии всоответствии в соответствии с п. 343 «Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации», утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.14. Организовать проведение не реже 1 раза в 5 летэксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах ссоставлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с п. 24«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.15. Установить отключение при пожаре системы вентиляции всоотвествии п. 12.4а СНиП 41-01-2003, п. 6.24 СП 7.13130.2013 и п. 49«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.16. Установить систему дымоудаления предусмотренную всоответствии с проектными решениями с учетом требований п. 61 «Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390«О противопожарном режиме».

В судебном заседании представитель истца ФИО2 поддержала исковые требования по вышеизложенным обстоятельствам.

В судебном заседании представитель ответчика - ФИО3 представила заявление, в котором указывает, что исковые требования признает в полном объеме, последствия признании иска, в соответствии со ст.ст. 39,173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ей разъяснены и понятны.

Заслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск, суд в этом случае, согласно ч.2 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, принимает признание ответчиком иска, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Поскольку ответчик признал исковые требования, то в соответствии с ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным ограничиться указанием в решении на факт признания иска ответчиком. 

Ответчику разъяснены последствия признания иска, предусмотренные п.3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В судебном заседании установлено, что признание иска ответчиком не нарушает права и законные интересы других лиц. Признание иска ответчиком также не противоречит закону.

Суд принимает признание иска ответчиком и удовлетворяет заявленные требования, поскольку признание иска не противоречит закону, не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Руководствуясь ст. ст. 12, 13, 39, 173, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора г. Верхней Пышмы, действующего в интересах Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий» о возложении обязанностей, удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий», ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, до 20.01.2020 года провести следующие мероприятия в области пожарной безопасности в здании и помещениях, расположенных по адресу: 

<

...>:

1.1 В соответствии с ч. 5 ст. 6, ч. 1,3-5 ст.64 Технического регламента,приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядкарегистрации декларации пожарной безопасности» разработать и утвердитьдекларацию пожарной безопасности;

1.2 Установить двери склада маркетологов, архива кассы, серверной,склада паковочных материалов, слесарной мастерской, склада-хранениехозяйственных материалов, архива бухгалтерии с пределом огнестойкости,предусмотренными п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 СНиП 21-01-97;

1.3. Установить на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с п. 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.4. Установить высоту эвакуационного выхода в АБК на 4 этаже 2 эвакуационный выход в соответствии с требованиями п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390«О противопожарном режиме», п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

1.5 Обеспечить в соответствии с подп. «д,о», п. 23, п. 33,61 «Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390«О противопожарном режиме», п. 6.16 СНиП 21-01-97* ширинуэвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра в АБК на 4 этаже 2эвакуационный выход и ширину эвакуационных выходов в свету менее 0,8метра в эвакуационном выходе АБК на 4 этаже кабинет бухгалтерии,конференц-зал);

1.6 Установить на путях эвакуации (пандус в коридоре АБК) перепадвысот с учетом требований п. 36 «Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации», утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,п. 6.28* СНиП 21-01-97*;

1.7. Установить колпаки (рассеиватели) на светильники,предусмотренными конструкцией светильника в коридоре лестничногомарша между 2 и 3 этажом, помещении уборочного инвентаря, склад-хранение хозяйственных материалов, женской раздевалке возле серверной,слесарной мастерской в соответствии с п. 42в Правил противопожарногорежима в Российской Федерации, утверждённых постановлениемправительства Российской Федерации;

1.8 В соответствии с п. 37(1) «Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации», утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,установить исправный механизм для самозакрывания противопожарныхдверей в архиве бухгалтерии;

1.9 Обеспечить эксплуатацию самозакрывающихся дверей коридора 3этажа производственных помещений в соответствии с п. 36,г «Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390«О противопожарном режиме»;

1.10. Обеспечить эксплуатацию открывания дверей эвакуационноговыхода 2-го эвакуационного выхода возле бухгалтерии на 4 этаже всоответствии с п. 36 ж «Правил противопожарного режима в РоссийскойФедерации», утвержденных постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.11. Убрать на путях эвакуации и эвакуационных выходах коридора 4 этажа АБК, эвакуационных выходов из раздевалок производства различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов; в соответствии с п. 36,6 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.12. Обеспечить разделение между собой различных классовфункциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями снормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивнойпожарной опасности или противопожарными преградами помещений кассы-

архив кассы-производство, АБК от склада, слесарной мастерской от производства с учетом требований п. 7.4 СНиП 21-01-97*;

1.13. Установить необходимое расстояние между светильниками игорючим материалом в складе маркетологов, архиве бухгалтерии всоответствии в соответствии с п. 343 «Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации», утвержденных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.14. Организовать проведение не реже 1 раза в 5 летэксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах ссоставлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с п. 24«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.15. Установить отключение при пожаре системы вентиляции всоотвествии п. 12.4а СНиП 41-01-2003, п. 6.24 СП 7.13130.2013 и п. 49«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

1.16. Установить систему дымоудаления предусмотренную всоответствии с проектными решениями с учетом требований п. 61 «Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390«О противопожарном режиме».

Решение суда может быть обжаловано сторонами в Свердловский областной суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательном виде с подачей апелляционной жалобы через Верхнепышминский городской суд Свердловской области.

Судья Ю.С. Колесова