<

данные изъяты> 

Дело №2-369/2018

Мотивированное 

решение

 составлено 29 июня 2018г

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 июня 2018 года г. Нижние Серги

Нижнесергинский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Шторх Ю.Г.,

при секретаре Олейник А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Нижнесергинского района Свердловской области в интересах государства, муниципального образования и неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Орион-Екатеринбург», ФИО1 об обязании приостановить использование жилого помещения и устранении нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Нижнесергинского района Свердловской области обратился в суд в интересах государства, муниципального образования и неопределенного круга лиц к ООО «Орион-Екатеринбург», ФИО1, ФИО2 об обязании приостановить использование жилого помещения и устранении нарушений требований пожарной безопасности.

В обоснование требований указал, что ФИО1 является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 27.04.2017 между ФИО1 и ФИО2 заключен договор коммерческого найма жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Из договора следует, что жилой дом передается нанимателю во временное пользование для проживания, наниматель обязан использовать жилое помещение только для собственного проживания и проживания лиц, заранее оговоренных с нанимателем. Срок действия договора 1 год с 01 мая 2017 года по 01 мая 2018 года. Фактически в указанном жилом помещении осуществляет предпринимательскую деятельность ООО «Орион-Екатеринбург», учредителем которого является ФИО2, директором З.С.В., основным видом является деятельность по уходу с обеспечением проживания. Помимо персонала в указанном жилом доме круглосуточно проживают граждане, страдающие различными формами зависимости в количестве 28 человек, на момент проверки на втором этаже здания находился инвалид, не имеющий возможности свободно передвигаться по помещению. Какого-либо договора аренды между собственником помещения и юридическим лицом не заключалось. Между тем ООО «Орион-Екатеринбург» осуществляет предпринимательскую деятельность в жилом помещении, что противоречит нормам гражданского и жилищного законодательства.

С учетом уточнений исковых требований просил суд возложить обязанность на ООО «Орион-Екатеринбург» приостановить использование жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, до перевода помещения в нежилое и устранения требований пожарной безопасности.

Обязать собственника жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности, а именно:

- обработки деревянных конструкций чердачного помещения (стропила, обрешётка) центра огнезащитным составом в соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2012 п. 5.4.5.;

- оборудования со второго этажа центра второго эвакуационного выхода, в соответствии с п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- обеспечения ширины лестничного марша в здании 1,2 метра в соответствие СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.3.5;

- обеспечения высоты эвакуационных выходов на первом этаже центра не менее 1,9 в соответствии с СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5;

- обеспечения открытия дверей эвакуационных выходов на путях эвакуации по направлению выхода из здания, в соответствии с п. 4.2.6;СГ1 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Обязать ООО «Орион-Екатеринбург» в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности, а именно: 

- установить планы эвакуации в номерах на случай пожара, что предусмотрено Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 № «О противопожарном режиме» п.89.

В судебном заседании помощник прокурора Нижнесергинского района Клинюшина О.Е. исковые требования поддержала в полном объеме, обосновав их доводами, изложенными в исковом заявлении.

Представитель ответчика ООО «Орион-Екатеринбург» в судебном заседании заявленные требования признал в полном объёме, подтвердив признание письменным заявлением.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании заявленные требования признал в полном объёме, подтвердив признание письменным заявлением.

Представитель третьего лица начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ФИО3, Бисертского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области В.Е.М. в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

На основании п. 3 ст.173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при признании иска ответчиком и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии с п.4 ст.198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения судом может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В соответствии с 5.4.5. Свода правил СП 2.13130.2012, пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев. Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны. Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

Согласно п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.

Согласно п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Согласно п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Согласно п. 89 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

Таким образом, поскольку ответчики признали исковые требования в полном объеме, не оспаривая ни предмет, ни основания иска, признание иска не противоречит требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и не нарушает права и охраняемые интересы других лиц, не противоречит материалам дела, суд считает возможным в соответствии с ч.3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации принять признание иска ответчиками обществом с ограниченной ответственностью «Орион-Екатеринбург» и ФИО1 и вынести решение об удовлетворении требований истца в полном объеме.

В соответствии со ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде государственной пошлины, от уплаты которой истец освобожден, взыскиваются с ответчиков..

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.103,173,194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Нижнесергинского района, удовлетворить.

Обязанность общество с ограниченной ответственностью «Орион-Екатеринбург» приостановить использование жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, до перевода указанного помещения в нежилое и устранения требований пожарной безопасности.

Обязать ФИО1 в течение шести месяцев с момента вступления решения устранить нарушения пожарной безопасности в 

<

адрес>:

- обработать деревянные конструкции чердачного помещения (стропила, обрешётка) центра огнезащитным составом в соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2012 п. 5.4.5.;

- оборудовать со второго этажа центра второй эвакуационный выход, в соответствии с п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- обеспечить ширину лестничного марша в здании 1,2 метра в соответствие п. 5.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- обеспечить высоту эвакуационных выходов на первом этаже центра не менее 1,9 в соответствии с п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- обеспечить открытие дверей эвакуационных выходов на путях эвакуации по направлению выхода из здания, в соответствии с п. 4.2.6; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Орион-Екатеринбург» в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу установить планы эвакуации в номерах на случай пожара, в соответствии с п. 89 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 № «О противопожарном режиме».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орион-Екатеринбург» в доход местного бюджета расходы по оплате государственной пошлины 300 (триста) руб.

Взыскать с ФИО1 в доход местного бюджета расходы по оплате государственной пошлины 300 (триста) руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Нижнесергинский районный суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме. 

Судья (подпись)

Копия верна: судья Ю.Г. Шторх