Дело № 2-1254/2020

УИД 75RS0015-01-2020-002335-91

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснокаменск ДД.ММ.ГГГГ

Краснокаменский городской суд Забайкальского края в составе: председательствующего судьи Яскиной Т.А.,

при помощнике судьи Савиловой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Краснокаменского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Городской рынок» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Краснокаменский межрайонный прокурор обратился в суд с указанным иском,ссылаясь на следующее.

В рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей, а именно, здания крытого рынка и прилегающей территории, принадлежащего ООО «Городской рынок», выявлены нарушения требований федерального законодательства в области пожарной безопасности, в связи с чем прокурор просит суд: обязать общество с ограниченной ответственностью «Городской рынок» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1) Обеспечить исправное содержание проезда к зданиям, сооружениям и строениям. Демонтировать бетонный бордюр, расположенный с южной стороны, блокирующий второй предусмотренный проектом въезд на территорию городского рынка;

2) Демонтировать размещенные на территории городского рынка объекты, не предусмотренные проектной документации,разработанной в соответствии с действующими нормами и утвержденной в установленном порядке, а именно:

- опоры МТС, временные строения и сооружения (металлические контейнеры, металлические гаражные боксы с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением), расположенные в южной стороне территории рынка между зданием общественной уборной и торговым павильоном №;

- 2 торговых прицепа «Купава» с подведенным электроснабжением, размещенных в западной стороне территории рынка между торговыми павильонами № и №;

- торговый киоск в северо-западном углу территории рынка на расстоянии 8 метров от торгового павильона №; 

- торговый павильон с навесом 

<

данные изъяты> размещенный в северной стороне территории рынка на расстоянии 6,5 метрах севернее метров от торгового павильона №; 

- контейнер, приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением, расположенногона расстоянии 1 метра восточнее от торгового павильона №;

- временные строения и сооружения (киоска 

<

данные изъяты> 3 контейнера, навеса, приспособленные под торговый объект, с подведенным электроснабжением) в северо-восточном углу территории рынка между торговыми павильонами № и №; 

-непроектное временное торговое строение из легких металлических конструкций площадью 20 х 6 метров, размещенные за ним металлические контейнера с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением, находящиеся в центральной части территории рынка на расстоянии 2 метров севернее от здания «Крытого рынка» (строение №);

- металлические контейнера с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением в центральной части территории рынка на расстоянии 1,5 метров южнее от здания «Крытого рынка» (строение №);

- металлический вагончик, переоборудованный под сторожкув центральной части территории рынка на расстоянии 4,5 метрах севернее от здания (строение №);

3) Произвести переустройство размещенной на территории рынка группы временных непроектных строений (металлические контейнеры и бетонные лотки под большим навесом, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением) в соответствии с требованием о противопожарном расстоянии здания «Крытого рынка» (строение №) на расстояние не менее 15 метров южнее от него, на расстояние не менее 15 метров восточнее от строения №;

4) Произвести переустройство размещенной на территории рынка группы временных непроектных строений (металлические контейнеры, металлические гаражные боксы с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением) в соответствии с требованиями о противопожарном расстоянии здания торгового павильона № на расстояние не менее 15 метров восточнее от него;

5) Произвести переустройство 2 групп временных непроектных строений и сооружений (металлические контейнеры, металлические гаражные боксы с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением), находящиеся в южной стороне территории рынка;

6) Демонтировать непроектный навес, под которым установлены 2 прицепа «Купава» для торговли фруктов с подведенным электроснабжением, расположенных друг от друга на расстоянии 2 метров, расположенный на территории рынка в противопожарном расстоянии между торговыми павильонами № и № на расстоянии менее 15 метров (в 3 метров) севернее от торгового павильона №, на расстоянии менее 15 метров (в 1,8 метров) южнее от торгового павильона №;

7) Демонтировать временное непроектное строение (торговый киоск) на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 8 метров) северо-западнее от него;

8) Демонтировать временное непроектное строение (контейнер с навесом приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением) на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 1 метре) восточнее от него;

9) Устранить нарушения, выраженные в хранении горючей тары (коробок) на территории рынка между торговым павильоном № и временным строением (контейнером с навесом, приспособленным под торговый объект, с подведенным электроснабжением);

10) Демонтировать временное непроектное строениеторговый павильон с навесом 

<

данные изъяты> расположенное на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 6,5 метров) севернее от него;

11) Демонтировать временное непроектное строение киоск 

<

данные изъяты> за которым на расстоянии менее 15 метров (в 1 метре) юго-восточнее размещены 3 непроектных временных металлических контейнера, расположенных плотно друг к другу, находящиеся на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 7 метрах) юго-восточнее от него, на расстоянии менее 15 метров (в 2,5 метрах) юго-западнее от магазина 

<

данные изъяты>

12) Демонтировать непроектное временное строение (навес размером 12 х 12 с деревянными элементами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением), расположенное на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 3 метрах) севернее от него, а также 3 непроектных металлических контейнера и непроектный киоск 

<

данные изъяты>

13) Демонтировать непроектные временные строения и сооружения (киоск 

<

данные изъяты> 3 контейнера, навес, приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением), расположенные на территории рынка в противопожарном между торговыми павильонами № и №;

14) Демонтировать непроектное временное торговое строение из легких металлических конструкций площадью 20 х 6 метров, расположенное на территории рынка в противопожарном расстоянии здания «Крытого рынка» (строение №) на расстоянии менее 15 метров (в 0,5 – 2,5 метров) севернее от него, на расстоянии менее 15 метров (в 5 метров) восточнее от временного строения (киоска 

<

данные изъяты>), на расстоянии менее 15 метров (в 6 метрах) западнее от временного навеса размером 12 х 12 м., приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением). Демонтировать металлические контейнеры с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением) за торговым навесом на расстоянии менее 15 метров (в 0,1 метра) севернее;

15) Демонтировать непроектное временное строение металлический вагончик, переоборудованный под сторожку, находящуюся на территории рынка в противопожарном расстоянии здания (строение №) на расстоянии менее 15 метров (в 4,5 метров) севернее от него;

16) Обеспечить проведение повторной огнезащитной обработки металлических ферм здания крытого рынка;

17) Привести в соответствие с проектом (архитектурные мастерские ИП ФИО3) несущие элементы здания (несущие колоны 1- го этажа, связи с металлической фермой) относящегося к 2 степени огнестойкости, не обеспечивающие предел огнестойкости строительных конструкций по потере несущей способности не менее R-90. Обработать вышеуказанные конструкции огнезащитной составом 

<

данные изъяты> с пределом огнестойкости 1,5 часа, толщиной 2,3 мм и расходом 3,9 кг/м. кв. как запроектировано проектом;

18) Привести в соответствие с требованиями проектной документации (архитектурные мастерские ИП ФИО3) допущенные изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.

19) Обеспечить ширинуосновных эвакуационных проходов в торговом зале площадью 736 м. кв. в цокольном этаже зданияне менее 2,5 метров, ширину прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам не менее 2 метров.

20) Обеспечить ширинуосновных эвакуационных проходов в торговом зале площадью 188 м. кв. в цокольном этаже зданияне менее 2 метров, ширину прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам не менее 2 метров.

21) Обеспечить ширинуосновных эвакуационных проходов в торговом зале площадью 944 м. кв., размещенном 1 этаже зданияне менее 2,5 метров, ширину прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам не менее 2 метров.

22) Демонтировать бутики с непродовольственными товарами, расположенные в цокольном этаже в торговом зале площадью более 736 м. кв.;

23) Провести переустройство объектов территории организации (ООО «Городской рынок») в соответствии с требованиями проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и утвержденной в установленном порядке, а именно:

- установить запроектированную противопожарную дверь 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30) в проеме между помещением № (помещение для приема, хранения и подготовки продаже) и помещением № (торговый зал №);

- демонтировать пожарный кран № на 1 этаже здания и разместить в запроектированном месте;

24) Привести в соответствие с проектной документацией класс функциональной пожарной опасности в помещениях, размещенных в цокольном этаже здания:

- склад, по функциональной пожарной опасности относящийся к классу Ф5 подклассу Ф5.2 в помещении № (серверная), в помещении № (касса);

- помещение № (кабинет директора), помещение № (бухгалтерия), помещение № (комната прима пищи), помещение № (гардероб для персона);

- склады горючих товаров и негорючих товаров в горючей упаковки, оборудованные, из помещений № (холодильные камеры);

- кафе, оборудованное из помещений № (вспомогательные подсобные помещениях для продовольственных товаров);

25) Отделить находящиеся в цокольном этаже здания помещения №, переоборудованные под склады товаров в горючей упаковке от торгового зала площадью зал 736 м.кв. противопожарной перегородкой 1-го типа (предел огнестойкости не ниже - EI 45), с заполнением проемов дверьми 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30);

26) Обеспечить наличие на дверях помещений № складского назначения, расположенных в цокольном этаже здания обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

27) Отделить находящиеся в цокольном этаже здания помещения №, переоборудованные под кафе, помещение кухни от торгового зала площадью 736 м.кв. противопожарной перегородкой 1-го типа (предел огнестойкости не ниже - EI 45), с заполнением проемов дверьми 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30);

28) Установить в проходах и на лестницах здания, в помещении торговых залов с численностью более 100 чел. (торговый зла площадь 736 м. кв. в цокольном этаже, торговый зал площадью 944 м. кв. на 1 этаже здания)аварийное (эвакуационное) освещение,

29) Демонтировать устроенную в техническом помещении (вентиляционной камере) в цокольном этаже здания мастерскую сантехника;

30) Установить ограждения на кровле здания;

31) Демонтировать находящийся в цокольном этаже внутри помещения № переоборудованного под склад аппарат (электровыключатель освещения), предназначенный для отключения электроснабжения склада (должен находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре);

32) Демонтировать торговое оборудование на подходе к пожарному крану № внутреннего противопожарного водопровода в цокольном этаже торговом зале;

33) Выполнить переустройство пожарного шкафа пожарного крана № внутреннего противопожарного водопровода, находящегося в цокольном этаже здания в торговом зале (помещение №), который прикреплен к торговому оборудованию;

34) Выполнить переустройство пожарный шкаф пожарного крана №, пожарный шкаф пожарного крана №, внутреннего противопожарного водопровода на 1 этаже здания в торговом зале (помещение №), которые стоят на металлических ножках на полу;

35) Демонтировать установленные торговые витрины, установленные на потолке светильники для продажи в цокольном этаже на пути эвакуации в коридоре (помещение №);

36) Установить предусмотренную проектом противопожарную дверь 2 типа (предел огнестойкости не ниже - EI 30) в помещении № (помещение для приема, хранения и подготовки продаже) в цокольном этаже здания;

37) Обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек на объекте защиты с массовым пребыванием людей (крытый рынок);

38) Устранить отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды (стены) между помещением № (коридора) и помещением № (торговый зал продовольственных товаров, расположенных в цокольном этаже здания) инженерными коммуникациями (трубами отопления) негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;

39) Устранить отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды (стены) между помещением венткамеры и помещением №, расположенных в цокольном этаже здания инженерными коммуникациями (трубами отопления) негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;

40) Устранить отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды (стены) между помещением № (коридора) и помещением №, расположенных в цокольном этаже здания инженерными коммуникациями (трубами отопления) негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;

41) Устранить отверстия и зазоры в месте пересечения противопожарной преграды (стены) между помещением № (коридора) и помещением №, расположенных в цокольном этаже здания инженерными коммуникациями (трубами отопления) негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость;

42) Привести в соответствие с проектом допущенный в полу перепад высоты менее 45 см в цокольном этаже здания в помещении № (тамбура) (фактически 10 см.);

43) Привести в соответствие с требованиями проектной документации (архитектурные мастерские ИП ФИО3)допущенные изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке, а именно: 

- смонтировать запроектированную автоматическую установку пожаротушения (водяную спринклерную), получившее положительное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ;

- демонтировать автоматическую установку модульного порошкового пожаротушения;

44) Демонтировать автоматическую установку модульного порошкового пожаротушения;

45) Обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условийпри монтаже, ремонте автоматической установки модульного порошкового пожаротушения здания:

- установить 103 модуля порошкового пожаротушения 

<

данные изъяты> торговом зале (помещение №) площадью 944 м. кв., высотой 3,9 м., расположенным на 1 этаже здания.

- установить 5 модулей порошкового пожаротушения 

<

данные изъяты> в цокольном этаже здания в торговых залах (помещение №, 33, 32, 34) общей площадью 1034 м.кв. высотой от 3 до 3.9 м.

- оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения на 1 этаже здания №, в цокольном этаже №, приспособленные помещения под склады и кафе помещения №№, помещение электрощитовой, помещение тамбуров;

- обеспечить устройством для оповещения людей о пожаре. Разработать проект для системы оповещения и эвакуации людей при пожаре;

- обеспечить устройством для задержки подачи порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения. Рассчитать проектом в случае пожара необходимое время для эвакуации людей из помещения и время задержки подачи порошковых огнетушащих веществ; 

- обеспечить устройством для ручного пуска установки пожаротушения;

- обеспечить подачу управляющих сигналов на технические средства инженерных и технологических оборудований (отключение приточно-вытяжной вентиляции);

-обеспечить три приемно-контрольных прибора С2000-АСПТ автоматической установки модульного порошкового пожаротушения, установлены на стенах в торговых залах (помещений №, №, №), цокольного этажа здания;

46) Обеспечить выдачу и заполнениепри проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки модульного порошкового пожаротушения в здании городского рынка;

47) В соответствии с проектной документациейсмонтировать и обеспечить работу автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ;

49) Оборудовать пожарными извещателями помещения на 1 этаже здания №, в цокольном этаже №, приспособленные помещения под склады и кафе помещения № помещение электрощитовой, помещение тамбуров;

50) Оборудовать дымовыми пожарными извещателями пространства за подвесными потолками, оборудованных здании при прокладке в них кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л. на метр КЛ;

51) Провести переустройство с соблюдением требования нормативных документов в помещениях здания, оборудованными дымовыми пожарными извещателями, в которых не соблюдены расстояния между извещателями, расстояния от извещателями до стен;

52) Обеспечить соблюдение требований требования нормативных документов по пожарной безопасности, специальных технических условийимеющейся системы оповещения и управления людей при пожаре, а именно:

- установить на всей территории световые оповещатели «Выход», «Порошок! Уходи», «Пожар», «Порошок! Не входи», «Автоматика отключена»; 

- обеспечить звуковыми сигналами системы оповещения общий уровень не менее 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения;

53) Оборудовать здание едиными системами противопожарной защиты- автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

54) Демонтировать баннеры, размещаемые на фасадах здания, выполненные из горючих материалов;

55) В соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечить проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. В случае удовлетворения заявленных требований, прошу направить решение суда в Краснокаменский районный отдел службы судебных приставов УФССП России по Забайкальскому краю.

В судебном заседании прокурор Цыренова Б.Ч. исковые требования уточнил, просила суд: Обязать общество с ограниченной ответственностью «Городской рынок» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1) Демонтировать размещенные на территории городского рынка объекты, не предусмотренные проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и утвержденной в установленном порядке, а именно:

- торговый павильон с навесом 

<

данные изъяты> размещенный в северной стороне территории рынка на расстоянии 6,5 метрах севернее метров от торгового павильона №; 

- контейнер, приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением, расположенного на расстоянии 1 метра восточнее от торгового павильона №;

- непроектное временное торговое строение из легких металлических конструкций площадью 20 х 6 метров, размещенные за ним металлические контейнера с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением, находящиеся в центральной части территории рынка на расстоянии 2 метров севернее от здания «Крытого рынка» (строение №);

- металлический вагончик, переоборудованный под сторожку в центральной части территории рынка на расстоянии 4,5 метрах севернее от здания (строение №);

2) Демонтировать временное непроектное строение (контейнер с навесом приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением) на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 1 метре) восточнее от него;

3) Демонтировать временное непроектное строение торговый павильон с навесом 

<

данные изъяты> расположенное на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 6,5 метров) севернее от него;

4) Демонтировать непроектное временное торговое строение из легких металлических конструкций площадью 20 х 6 метров, расположенное на территории рынка в противопожарном расстоянии здания «Крытого рынка» (строение №) на расстоянии менее 15 метров (в 0,5 – 2,5 метров) севернее от него, на расстоянии менее 15 метров (в 5 метров) восточнее от временного строения (киоска 

<

данные изъяты>), на расстоянии менее 15 метров (в 6 метрах) западнее от временного навеса размером 12 х 12 м., приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением). Демонтировать металлические контейнеры с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением) за торговым навесом на расстоянии менее 15 метров (в 0,1 метра) севернее;

5) Демонтировать непроектное временное строение металлический вагончик, переоборудованный под сторожку, находящуюся на территории рынка в противопожарном расстоянии здания (строение №) на расстоянии менее 15 метров (в 4,5 метров) севернее от него;

6) Обеспечить проведение повторной огнезащитной обработки металлических ферм здания крытого рынка;

7) Привести в соответствие с проектом (архитектурные мастерские ИП ФИО3) несущие элементы здания (несущие колоны 1- го этажа, связи с металлической фермой) относящегося к 2 степени огнестойкости, не обеспечивающие предел огнестойкости строительных конструкций по потере несущей способности не менее R-90. Обработать вышеуказанные конструкции огнезащитной составом 

<

данные изъяты> с пределом огнестойкости 1,5 часа, толщиной 2,3 мм и расходом 3,9 кг/м. кв. как запроектировано проектом;

8) Демонтировать бутики с непродовольственными товарами, расположенные в цокольном этаже в торговом зале площадью более 736 м. кв.;

9) Установить ограждения на кровле здания;

10) Привести в соответствие с требованиями проектной документации (архитектурные мастерские ИП ФИО3) допущенные изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке, а именно: 

- смонтировать запроектированную автоматическую установку пожаротушения (водяную спринклерную), получившее положительное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- демонтировать автоматическую установку модульного порошкового пожаротушения;

11) Демонтировать автоматическую установку модульного порошкового пожаротушения;

12) Обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте автоматической установки модульного порошкового пожаротушения здания:

- установить 103 модуля порошкового пожаротушения 

<

данные изъяты> торговом зале (помещение №) площадью 944 м. кв., высотой 3,9 м., расположенным на 1 этаже здания.

- установить 5 модулей порошкового пожаротушения 

<

данные изъяты> в цокольном этаже здания в торговых залах (помещение №№) общей площадью 1034 м.кв. высотой от 3 до 3.9 м. 

- оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения на 1 этаже здания № в цокольном этаже №, приспособленные помещения под склады и кафе помещения №, помещение электрощитовой, помещение тамбуров.

Ответчик ООО «Городской рынок» о рассмотрении дела уведомлены надлежащим образом, в судебное заседание представителя не направил. Представитель ответчик ФИО1, действующий на основании прав по должности, направил в суд письменное заявление о признании исковых требований, в котором также ссылается на то, что последствия признания ему понятны. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд, в соответствии со ст. 39 ГПК РФ, принимает признание иска ответчиком, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, и на основании статьи 173 ГПК РФ считает необходимым требования истца удовлетворить. 

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в бюджет муниципального района подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 300 рублей за удовлетворение требований неимущественного характера. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

Решил:

Исковые требования прокурора удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Городской рынок» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1) Демонтировать размещенные на территории городского рынка объекты, не предусмотренные проектной документации, разработанной в соответствии с действующими нормами и утвержденной в установленном порядке, а именно:

- торговый павильон с навесом 

<

данные изъяты> размещенный в северной стороне территории рынка на расстоянии 6,5 метрах севернее метров от торгового павильона №; 

- контейнер, приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением, расположенного на расстоянии 1 метра восточнее от торгового павильона №;

- непроектное временное торговое строение из легких металлических конструкций площадью 20 х 6 метров, размещенные за ним металлические контейнера с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением, находящиеся в центральной части территории рынка на расстоянии 2 метров севернее от здания «Крытого рынка» (строение №);

- металлический вагончик, переоборудованный под сторожку в центральной части территории рынка на расстоянии 4,5 метрах севернее от здания (строение №);

2) Демонтировать временное непроектное строение (контейнер с навесом приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением) на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 1 метре) восточнее от него;

3) Демонтировать временное непроектное строение торговый павильон с навесом 

<

данные изъяты> расположенное на территории рынка в противопожарном расстоянии торгового павильона № на расстоянии менее 15 метров (в 6,5 метров) севернее от него;

4) Демонтировать непроектное временное торговое строение из легких металлических конструкций площадью 20 х 6 метров, расположенное на территории рынка в противопожарном расстоянии здания «Крытого рынка» (строение №) на расстоянии менее 15 метров (в 0,5 – 2,5 метров) севернее от него, на расстоянии менее 15 метров (в 5 метров) восточнее от временного строения (киоска 

<

данные изъяты>), на расстоянии менее 15 метров (в 6 метрах) западнее от временного навеса размером 12 х 12 м., приспособленный под торговый объект, с подведенным электроснабжением). Демонтировать металлические контейнеры с навесами, приспособленные под торговые объекты, с подведенным электроснабжением) за торговым навесом на расстоянии менее 15 метров (в 0,1 метра) севернее;

5) Демонтировать непроектное временное строение металлический вагончик, переоборудованный под сторожку, находящуюся на территории рынка в противопожарном расстоянии здания (строение №) на расстоянии менее 15 метров (в 4,5 метров) севернее от него;

6) Обеспечить проведение повторной огнезащитной обработки металлических ферм здания крытого рынка;

7) Привести в соответствие с проектом (архитектурные мастерские ИП ФИО3) несущие элементы здания (несущие колоны 1- го этажа, связи с металлической фермой) относящегося к 2 степени огнестойкости, не обеспечивающие предел огнестойкости строительных конструкций по потере несущей способности не менее R-90. Обработать вышеуказанные конструкции огнезащитной составом 

<

данные изъяты> с пределом огнестойкости 1,5 часа, толщиной 2,3 мм и расхо

<

адрес>,9 кг/м. кв. как запроектировано проектом;

8) Демонтировать бутики с непродовольственными товарами, расположенные в цокольном этаже в торговом зале площадью более 736 м. кв.;

9) Установить ограждения на кровле здания;

10) Привести в соответствие с требованиями проектной документации (архитектурные мастерские ИП ФИО3) допущенные изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке, а именно: 

- смонтировать запроектированную автоматическую установку пожаротушения (водяную спринклерную), получившее положительное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- демонтировать автоматическую установку модульного порошкового пожаротушения;

11) Демонтировать автоматическую установку модульного порошкового пожаротушения;

12) Обеспечить соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте автоматической установки модульного порошкового пожаротушения здания:

- установить 103 модуля порошкового пожаротушения марки 

<

данные изъяты> торговом зале (помещение №) площадью 944 м. кв., высотой 3,9 м., расположенным на 1 этаже здания.

- установить 5 модулей порошкового пожаротушения марки 

<

данные изъяты> в цокольном этаже здания в торговых залах (помещение №) общей площадью 1034 м.кв. высотой от 3 до 3.9 м. 

- оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения на 1 этаже здания №, в цокольном этаже №, приспособленные помещения под склады и кафе помещения №№, помещение электрощитовой, помещение тамбуров.

Взыскать с ООО «Городской рынок» в бюджеты муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края государственную пошлину в сумме 300 (триста) рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Краснокаменский городской суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме. 

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ. 

Судья Т.А.Яскина