Дело № 12-88/2017

Р Е Ш Е Н И Е

 

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

14 июня 2017 года г. Хабаровск

Судья Кировского районного суда г.Хабаровска Опалей С.Н., рассмотрев жалобу директора ООО «Премиум» ФИО2 на постановление заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ФИО3 от 27 февраля 2017 года № 305 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в отношении ООО «Премиум»,

У С Т А Н О В И Л :

Постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ФИО3 от 27 февраля 2017 года № № ООО «Премиум» привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Данным постановлением ООО «Премиум» признано виновным в том, что 23 января 2017 года с 23 часов 10 минут допустило нарушения п. 4.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», а именно: по результатам проведенных в жилой комнате 

<

адрес> в г. Хабаровске измерений эквивалентный уровень звука от проникающего шума инженерного оборудования системы отопления жилого дома (элеваторный узел), с учетом расширенной неопределенности, составил 25+-1 дБА при нормируемом значении 25 дБА для времени суток с 23 до 7 часов; уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 2000, 4000, 8000 составили 17+-1, 15+-1, 13+-1 при нормируемых значениях 17, 15, 13 дБ соответственно для времени суток с 23 до 7 часов.

ФИО2 обратилась в Кировский районный суд г. Хабаровска с жалобой, в которой просит постановление отменить и производство по делу прекратить, ссылаясь на отсутствие состава инкриминируемого правонарушения, поскольку уровень шума соответствовал нормативу; недоказанность проникновения шума в квартиру от работы элеваторного узла жилого дома; неверно и необоснованно указаны другие показатели уровня звукового давления. Указывает на допущенные процессуальные нарушения, поскольку нарушены сроки составления протокола об административном правонарушении; нарушен порядок проведения проверки, предусмотренный ФЗ № 294-ФЗ. 

ФИО2, извещенная о времени и месте рассмотрения жалобы, в суд не явилась, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовала.

Жалоба рассмотрена в отсутствие должностного лица, вынесшего постановление ФИО3, извещенной о месте и времени рассмотрения дела.

Защитник ФИО2 – Соловьева Е.Е. жалобу поддержала, приведя те же доводы, при этом добавила, что уровень шума при работе элеваторного узла на момент проведения замеров соответствовал нормативу.

Изучив доводы жалобы, заслушав защитника ФИО2 - Соловьеву Е.Е., исследовав материалы дела, оснований лица для удовлетворения жалобы не нахожу.

Статьей 6.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Обязанность управляющей организации содержать общее имущество многоквартирного дома в надлежащем состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, предусмотрена ст.ст. 161, 162 ЖК РФ.

Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003г. № 170 утверждены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Нарушение названных Правил и норм является нарушением правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

В соответствии с п. 4.2 СанПин 2.1.2.2645-10, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 №64, системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума, должны быть доступными для текущего ремонта и обслуживания.

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых зданий приведены в приложении № 3 СанПин 2.1.2.2645-10. 

Из представленных документов усматривается, что управление многоквартирным домом № по 

<

адрес> в г. Хабаровске, осуществляет ООО «Премиум», по условиям которого юридическое лицо обязывается оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме.

На основании обращения жильца квартиры № № многоквартирного дома № по 

<

адрес> ФИО5 административным органом проведено административное расследование в отношении ООО «Премиум». Специалистом Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 23 января 2017 года проведен осмотр системы отопления МКД № по 

<

адрес>, с применением технических средств проведены замеры уровней звука и звукового давления в жилой комнате квартиры 

<

адрес>, при включенном и выключенном элеваторном узле, которые подробно изложены в протоколе измерений от 24.01.2017г. и результатах измерений уровня шума. По результатам которого выявлено, что в 

<

адрес> г. Хабаровске, эквивалентный уровень звука и уровни звукового давления дБ в октавных полосах со среднегеометическими частотами, ГЦ не соответствует СанПин 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых помещениях и помещениях", утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 №64.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении ООО «Премиум» дела административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ и привлечения к административной ответственности.

Эти обстоятельства и виновность ООО «Премиум» в совершении инкриминируемого правонарушения подтверждаются собранными по делу доказательствами, в том числе: протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ; обращением ФИО5 от 09.01.2017г.; договором ФИО1 многоквартирным домом от 25.10.2008г.; протоколом № измерений физических факторов от 24.01.2017г. с приложенным результатом измерений уровня шума; экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» от 24.01.2017г. №; протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ и другими материалами дела. 

Таким образом, ООО «Премиум», являясь юридическим лицом, имело реальную возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, а также своевременному устранению, что привело к совершению административного правонарушении и обоснованно привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.4 КоАП РФ.

С выводами должностного лица о наличии в действиях ООО «Премиум» признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ считаю необходимым согласиться.

Доказательств, подтверждающих наличие объективных причин, препятствующих выполнению управляющей организацией возложенных на нее договором и действующим законодательством обязанностей, материалы дела не содержат. 

Факт совершения ООО «Премиум» административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ должным образом установлен, его виновность подтверждена совокупностью исследованных доказательств, которые оценены должностным лицом в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ. Назначенное ему наказание в минимальном размере санкции названной нормы для юридических лиц является справедливым.

Ставить под сомнение допустимость доказательств, на основании которых должностное лицо пришло к выводу о виновности ООО «Премиум» в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ поводов не имеется, поскольку они получены с соблюдением требований КоАП РФ.

При таких обстоятельствах поводы для отмены постановления должностного лица по доводам жалобы отсутствуют.

Довод жалобы о нарушении срока составления административным органом протокола об административном правонарушении не влечет недействительность протокола, поскольку предусмотренный ст. 28.5 КоАП РФ срок не является пресекательным, что соответствует разъяснению, содержащемуся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушениях".

Экспертное заключение от 24.01.2017г. № №, имеющееся в материалах дела соответствует требованиям законодательства, поскольку проведено экспертом, которому в соответствии со ст. 25.9 КоАП РФ разъяснены права и обязанности, она предупреждена об ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения. Подвергать сомнению экспертное заключение оснований не имеется. Доводы автора жалобы о неверном указании в процессуальных документах и экспертном заключении показателей уровня звукового давления и недоказанности проникновения шума в квартиру от работы элеваторного узла жилого дома подлежат отклонению, как несостоятельные.

Совершенное административное правонарушение ухудшает качество жизни людей и создает существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как следует из материалов дела, административным органом в связи с обращением гражданина было проведено административное расследование, копия определения которого получена Обществом, в связи с этим, доводы жалобы о нарушении требований ФЗ от 26.12.2008г. № 294-ФЗ при проведении проверки являются несостоятельными.

Доводы жалобы об отсутствии состава правонарушения, поскольку уровень шума при работе элеваторного узла соответствовал нормативу являются несостоятельными и опровергаются материалами дела.

Утверждение защитника о том, что уровень шума при работе элеваторного узла на момент проведения замеров соответствовал нормативу голословно.

При производстве по делу юридически значимые обстоятельства должностным лицом определены правильно. Существенных нарушений процессуальных требований, не позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, не допущено, выводы соответствуют установленным по делу обстоятельствам. 

Нарушений порядка проведения расследования и привлечения ООО «Премиум» к административной ответственности не установлено.

При таких обстоятельствах действия ОО «Премиум» правильно квалифицированы по ст. 6.4 КоАП РФ. 

Иные доводы жалобы являются несущественными и не могут служить основанием к отмене постановления.

Таким образом, жалоба не содержит доводов, опровергающих законность оспариваемого постановления по делу об административном правонарушении, и оснований к его отмене, предусмотренных ст. 30.7 КоАП РФ, не имеется.

С учетом изложенного, руководствуясь п.1 ч. 1 ст. ст. 30.7, ст. 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

Р Е Ш И Л :

Постановление заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ФИО3 от 27 февраля 2017 года № 305 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в отношении ООО «Премиум» - оставить без изменения, а жалобу директора ООО «Премиум» ФИО2 - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения через Кировский районный суд г.Хабаровска.

Судья (подпись)

Копия верна, Судья С.Н. Опалей 

Решение в силу не вступило, подлинник подшит в деле № 12-88/2017, находящееся в Кировском районном суде г. Хабаровска.

Секретарь с/з М.С. Серикова