Дело № 5-48/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 февраля 2017 года г. Белая Калитва

Судья Белокалитвинского городского суда Ростовской области Емелин А.Ю., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица МДОУ Д/С № 23 за нарушение Правил пожарной безопасности в помещения кладовой МДОУ Д/С № 23 по адресу: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

Отделом государственного пожарного надзора по г. Белая Калитва и району 22.02.2017 года была проведена проверка соблюдения МДОУ Д/С № 23, требований норм и правил пожарной безопасности в помещении кладовой МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении № от 22.02.2017 года.

Проверкой установлено, что МДОУ Д/С № 23 в помещении кладовой не соблюдаются требования ФЗ «О пожарной безопасности», а также Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года. Так, в нарушение требований п. 42 указанных Правил, в помещении кладовой электропроводка используется с повреждённой изоляцией, электролампы не закрыты защитными стеклянными плафонами; в нарушение требований п. 70, п.36, п.22 Правил – в помещении отсутствуют первичные средства пожаротушения; эвакуационный выход загромождён; деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом, а также помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, что является нарушением НПБ 110-03 п.14. Ранее МДОУ Д/С № 23 привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Зам. начальника ОГПН по Белокалитвинскому району эксплуатация помещения кладовой МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>, запрещена с 17 часов 00 минут 22.02.2017 года, то есть до рассмотрения дела судом. 

В связи с изложенным, отдел государственного пожарного надзора по г. Белая Калитва и району считает необходимым в соответствии с ч. 5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях приостановить эксплуатацию помещения кладовой МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно представленному заявлению заведующая МДОУ Д/С № 23 ФИО2 просит рассмотреть дело без её участия, с нарушениями, указанными в протоколе согласна, обязуется устранить выявленные нарушения.

Судья, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно ч. 5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц – от двухсот до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Установлено, что МДОУ Д/С № 23 постановлением Белокалитвинского городского суда по делу об административном правонарушении от 01.03.2016 года было привлечено к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, первичным средствам пожаротушения, системам пожарной сигнализации, ответственность за которые установлена ч. 3 и 4 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 3.06.2011 года № 120-ФЗ). Согласно постановлению Белокалитвинского городского суда по делу об административном правонарушении от 01.03.2016 года наказание установлено в виде приостановления эксплуатации помещения кладовой на срок 90 суток, с 25.02.2016 года по 26.05.2016 года. 

Проверка, проведённая отделом государственного пожарного надзора по г. Белая Калитва и району 22.02.2017 года показала, что в помещении кладовой здания МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжают нарушаться требования пожарной безопасности. 

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях образуется в связи с повторным совершением административного правонарушения. 

Выявленные 22.02.2017 года нарушения требований пожарной безопасности в помещении кладовой в здании МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в виде отсутствия первичных средств пожаротушения; отсутствия эвакуационного выхода, не оборудования помещения автоматической пожарной сигнализацией указывают на совершение юридическим лицом повторного административного правонарушения.

Суд,считает необходимым приостановить эксплуатацию помещения кладовой МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с ч. 5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за повторное совершение административного правонарушения. 

Административное наказание в виде административного приостановления эксплуатации помещения кладовой в здании МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>, применяется судом в связи с возможной угрозой жизни или здоровью людей. Срок административного приостановления деятельности на 90 суток устанавливается в связи с тем, что для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности муниципальному учреждению необходимо произвести закупку товаров с соблюдением требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Руководствуясь ч. 5 ст. 20.4, ст. 29.1 - 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать МДОУ Д/С № 23 виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 5 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Приостановить эксплуатацию помещения кладовой в здании МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на девяносто суток, с 22 февраля 2017 года по 22 мая 2017 года. 

Для обеспечения исполнения административного наказания в виде административного приостановления эксплуатации произвести опечатывание помещения кладовой в здании МДОУ Д/С № 23, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение десяти дней.

Судья А.Ю. Емелин