УИД 05RS0№-72 Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

<

адрес> 19 декабря 2023 года

Хасавюртовский районный суд Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Минаева З.Р., при секретарях судебного заседания Даурбекова И.Я. и Гаджиева Г.А., с участием помощников прокурора 

<

адрес> по поручению Турабов Т.З. ФИО1, ответчика ФИО2, его представителя по доверенности ФИО3,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан в интересах неопределенного круга лиц к ИП ФИО2, о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего автозаправочные услуги до устранения нарушений в сфере пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

<

адрес> РД в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ИП ФИО2, о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего автозаправочные услуги до устранения нарушений в сфере пожарной безопасности.

В обоснование иска прокурор указал, что прокуратурой района с привлечением специалиста ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР по РД проведена проверка исполнения требований законодательства о промышленной, пожарной безопасности и лицензировании автозаправочных станций.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 ч. 00 м. проверкой соблюдения на многотопливной автогазозаправочной станции, расположенной по адресу: РД, 

<

адрес> с кадастровым номером земельного участка 05:05:000109:880, принадлежащему ИП ФИО2,, требований законодательства о противопожарной безопасности установлено, что МАЗС функционирует с многочисленными нарушениями требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон №) и Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» (далее - ППР РФ).

В силу ст. 37 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Отмеченные обстоятельства приводят к нарушению прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе потребителей и работников АГЗС, а также могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, находящихся в непосредственной близости с территорией МАЗС.

Согласно информации ГУ МЧС РФ по РД отдела НД и ПР № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на МАЗС выявлены вышеуказанные нарушения требований норм и правил пожарной безопасности, которые не устранены по настоящее время.

По указанным основаниям просит.

Приостановить деятельность многотопливной автозаправочной станции по реализации сжиженного углеводородного газа и бензина, принадлежащей индивидуальному предпринимателю ФИО2,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, расположенной на земельном участке за кадастровым номером 05:05:000109:880 по адресу: 

<

адрес>, - до устранения следующих нарушений требований пожарной безопасности:

-разработать декларацию пожарной безопасности;

-обеспечить прохождение работником обучения мерам пожарной безопасности, получить удостоверение, подтверждающие прохождение обучения;

-определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учётом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

-вести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-разработать и утвердить в установленном порядке проектную документацию, в соответствии с которой автоматическая пожарная сигнализация должна монтироваться в зданиях;

-утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях;

-привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установленную в административном здании объекта;

-в месте установки приёмно-контрольного прибора пожарного разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем;

-обеспечить объект источником наружного противопожарного водоснабжения, расположенного от объекта на расстоянии не более чем на 200 метров с проездом для пожарной техники;

-обеспечить объект первичными средствами пожаротушения не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), оснастить площадку для автоцистерны дополнительно не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации);

-вести журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей;

-установить знаки пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;

-на въезде и выезде с территории МАЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом выполнить пологие повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за территорию МАЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения;

-оборудовать площадку для автоцистерны с СУГ, чтобы предотвратить растекание пролива жидкой фразы СУГ за ее пределы и образование взрывоопасных смесей за пределами за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива;

-оборудовать соответствующей требованиям площадкой для автомобильного транспортного средства для транспортирования топлива с жидким моторным топливом и СУГ;

-оснастить объект системой громкоговорящей связи;

-расположить резервуар для хранения СУГ подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5 м. (к подземным допускается приравнивать резервуары (трубопроводы), полностью или частично расположенные над поверхностью земли, обсыпаемые слоем грунта толщиной не менее 0,5 м. или защищенные иным негорючим материалом, обеспечивающим такую же теплоизоляцию от воздействия пожара.

-оборудовать резервуары для хранения жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара;

-оснастить резервуар для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ);

-установить оборудование, которое при срабатывании пожарной сигнализации в помещении объекта в автоматическом режиме прекращает операции по наполнению резервуаров (сосудов) топливом, отключает все топливораздаточных (раздаточные) колонки и компрессорное оборудование;

-технологические колодцы с оборудованием СУГ, площадки для автоцистерны СУГ заправочные островки, на которых транспортные средства могут заправляться СУГ не оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных концентраций.

-обеспечить в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.).

В судебном заседании прокурор Турабов Т.З., сообщил суду, что в процессе судебного разбирательства, ответчиком частично устранении выявленные нарушения, с учетом которых просил удовлетворить исковые требования в остальной части, не возражал против рассмотрения дела в отсутствии представителя третьего лица – отдела надзорной деятельности № по 

<

адрес> УНД и ПР по 

<

адрес>, ответчика и его представителя.

Ответчик ИП ФИО2, и его представитель по доверенности ФИО3, в судебном заседании не отрицали наличие выявленных нарушений, пояснили, что в ходе судебного разбирательства часть выявленных нарушений устранены, остальная часть нарушений на стадии устранения, просили не приостанавливать деятельность МАЗС, так как это негативно отразиться на предпринимательской деятельности, обязались максимально короткий срок устранить оставшиеся нарушения. Извещенные о времени и месте к итоговому судебному заседанию не явились, уважительность неявки суду не сообщили, ходатайства об отложении судебного заседания в адрес суда не поступило. 

Третье лицо – отдел надзорной деятельности № по 

<

адрес>, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР по 

<

адрес>, извещенный о времени и месте своего представителя для участия в суд не направил, уважительность неявки суду не сообщена, ходатайство об отложении судебного заседания в адрес суда не поступило.

С учетом мнения участвующих в деле лиц, на основании ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствии ответчика и его представителя, а также представителя третьего лица. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснение лиц, участвующих по делу, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушения требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу требований ст. 37 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно ст. 38 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.

Статьей 34 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ установлены права граждан в области пожарной безопасности, а именно право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае возникновения пожара.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий (бездействия), нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Как следует из представленных суду материалов прокуратурой 

<

адрес> Республики Дагестан с привлечением специалиста ОНД и ПР № по 

<

адрес>, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР по РД проведена проверка исполнения требований законодательства о промышленной, пожарной безопасности и лицензировании автозаправочных станций.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 ч. 00 м. проверкой соблюдения на многотопливной автогазозаправочной станции, расположенной по адресу: РД, 

<

адрес> кадастровым номером земельного участка 05:05:000109:880, принадлежащему ИП ФИО2,, требований законодательства о противопожарной безопасности установлено, что МАЗС функционирует с многочисленными нарушениями требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ за № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ за № «О противопожарном режиме», что подтверждается информацией направленной прокурору 

<

адрес> отделом надзорной деятельности № по 

<

адрес>, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР по 

<

адрес>, согласно которой были выявлены нарушения указанные в исковом требовании. 

По данному факту и.о. заместителя прокурора 

<

адрес> ФИО9 вынесено постановление о возбуждении в отношении ИП ФИО2, дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ. 

ИП ФИО2, копия вручена ДД.ММ.ГГГГ, предложено устранить выявленные нарушения пожарной безопасности, однако выявленные нарушения по настоящее время не все устранены. 

Из представленной суду информации направленной прокурору 

<

адрес> отделом надзорной деятельности № по 

<

адрес>, Хасавюртовскому, Новолакскому и 

<

адрес>м УНД и ПР по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № ИВ -191-4-13-35 следует, что по результатам повторного обследования по ранее выявленным нарушениям у ИП ФИО2, установлено следующее: 

-не представлена инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил, п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту - ППР РФ №) (выполнено);

-не представлен документ, подтверждающий факт прохождения обучения мерам пожарной безопасности, п. 3 ППР РФ № (выполнено);

-не представлена декларация пожарной безопасности, ст. 64 № 123-ФЗ (выполнено);

-не все помещения АЗС оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Далее по тексту - ФЗ №) СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные" п. 6.39 (выполнено);

-не все помещения АЗС оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, Таблица 2 СП 3.13130.2009 (выполнено);

-для наружного пожаротушения АЗС не предусмотрено наличие не менее двух пожарных гидрантов или противопожарных водоемов, общая вместимость которых должна составлять не менее 100 м3, 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные" п. 6.37 (не выполнено);

-учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 60 ППР РФ № (выполнено);

-пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания п.412 ППР РФ № (выполнено);

-при заправке транспортных средств топливом не соблюдается требование: Расстояние между стоящим под заправкой и следующим за ним автомобилем должно быть не менее 1 метра при этом для каждого транспортного средства обеспечивается возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции, для чего на покрытие дорог наносится отличительная разметка или предусматриваются иные визуальные указатели (дорожные знаки, схемы движения), п. 384 ППР РФ № (выполнено);

-автозаправочные станции не оснащены первичными средствами пожаротушения по требованиям. Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации), а заправочный островок, иеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, оснащается не менее чем 4 огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара ЗА, 144В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации) и одним покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее 2 х 1,5 метра. Размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках. Площадка для автоцистерны, а также заправочный островок для заправки, в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники, дополнительно оснащается не менее чем 2 передвижными огнетушителями с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 6А, 233В, С, Е (с учетом климатических условий эксплуатации). Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания должно предусматриваться на заправочных островках в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков, п. 389 ППР РФ № (выполнено);

-на въезде и выезде с территории АЗС отсутствуют пологие повышенные участки высотой не менее 0.2 метра или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС. ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные" п. 6.21 (выполнено);

-расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до АЗС составляет менее 20 метров, 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные" табл. 5 (не выполнено);

-АЗС не оснащена системой громкоговорящей связи, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные" п. 6.34 (выполнено);

-заправочные площадки для АЦ с СУГ и заправочные островки не оборудованы сигнализаторами до взрывоопасных концентраций, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные, безопасности" п. 8.40 (выполнено);

Сбросная труба паров СУГ не защищена от воздействия пожара (теплоизоляция, водяное орошение и т.п.), ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.42 (выполнено);

-для обеспечения охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ и автоцистерны с СУГ в случае пожара не предусмотрено устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности Сказанного оборудования, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.42 (не выполнено);

-не представлена документация, определяющая категорию наружных установок по пожарной опасности. Отсутствует обозначение категорий на установках, п. 3 статьи 24 № 123-ФЗ (не выполнено);

-не созданы для целей ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров аварийные группы, п. 283 (а) ППР РФ № (выполнено);

-не представлена документация на электрооборудование АЗС, указывающая ее класс по пожаро-взрывоопасности или пожарной опасности, отсутствует маркировка степени защиты оболочки электрооборудования, ст. 20 № 123-ФЗ (не выполнено);

-резервуары для хранения СУГ не оснащены системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% геометрического объема резервуара СУГ и 95% геометрического объема резервуара КПГ и мерной емкости, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.35 (выполнено);

-резервуары для хранения СУГ не расположены подземно и не обеспечены толщиной засыпки грунтом не менее 0,5 м. ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.30 (не выполнено);

-отсутствует автоматическая система, обеспечивающая автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс избыточного давления природного газа, в том числе паров КПГ, из оборудования с КПГ, включение системы орошения, обесточивание оборудования), обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.23 (частично выполнено);

-на одном заправочном островке СУГ предусматривается единовременная заправка более одного автомобиля ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.14 (выполнено);

-отсутствует система молниезащиты АГЗС, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 6.32 (не выполнено);

-на АГЗС не предусмотрено централизованное отключение электропитания, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 7.36 (выполнено);

-МАЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для АЦ с жидким шторным топливом и СУГ (п. 7.25, 7.36 и 8.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (не выполнено);

-система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №) (выполнено);

-резервуары для хранения жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара. Не представлена техническая документация (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (не выполнено);

-расстояние от топливораздаточной колонки жидкого моторного топлива до здания операторской АЗС составляет менее 9 метров (п. 7.3, таблица 3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4, 6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (не выполнено);

-противопожарное расстояние от резервуара СУГ до ближайшего здания не относящегося к территории АЗС менее 60 метров (п. 3 таблица 5, СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (не выполнено);

-противопожарное расстояние от резервуара СУГ до помещений и зданий расположенный на территории МАЗС менее 25 м. (п. 13 таблица 6, СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (не выполнено).

Таким образом, ранее выявленные нарушения пожарной безопасности на МАЗС указанные в иске устранены частично.

С учетом характера деятельности по мнению суда, дальнейшая эксплуатация МАЗС без устранения всех выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности может повлечь за собой человеческие жертвы ввиду того, что жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, работающих на данном объекте, а также посещающих его, подвергаются опасности.

Кроме того, как установил суд, периодически МАЗС посещают иные лица (водители транспортных средств, сотрудники контролирующих органов и т.д.). Выявленные нарушения предполагают принятие безотлагательных мер по их устранению.

Согласно ч.1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Вопреки положениям ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчиком ИП ФИО2, не представлены доказательства об устранении всех выявленных нарушений. 

Таким образом, суд, установив, что на момент разрешения спора, выявленные нарушения законодательства в полном объеме не устранены, ИП ФИО2, осуществляет функционирование МАЗС с нарушением норм и правил пожарной безопасности, что может повлечь за собой человеческие жертвы ввиду того, что жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, работающих на данном объекте, а также посещающих его, подвергаются опасности.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости приостановления деятельности многотопливной автозаправочной станции «Лидер» принадлежащей ИП ФИО2, до полного устранения выявленных нарушений, удовлетворив тем самым иск прокурора частично, поскольку к настоящему времени часть нарушений устранены. 

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Согласно ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины.

Из материалов дела следует, что прокурор 

<

адрес> РД обратился в суд с требованиями в защиту интересов неопределенного круга лиц, заявленные требования относятся к требованиям неимущественного характера.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины при подаче искового заявления неимущественного характера для физических лиц составляет 300 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, поскольку иск удовлетворен, с ответчика и соответчика в пользу местного бюджета подлежат взысканию в равных долях судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 руб. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан в интересах неопределенного круга лиц ИП ФИО2, о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего автозаправочные услуги до устранения нарушений в сфере пожарной безопасности, - удовлетворить частично. 

Приостановить деятельность многотопливной автозаправочной станции по реализации сжиженного углеводородного газа и бензина, принадлежащей индивидуальному предпринимателю ФИО2,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, расположенной на земельном участке за кадастровым номером 05:05:000109:880 по адресу: 

<

адрес>, - до устранения следующих нарушений требований пожарной безопасности:

- установить для наружного пожаротушения АЗС не менее двух пожарных гидрантов или противопожарных водоемов, общая вместимость которых должна составлять не менее 100 м3, 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные" п. 6.37;

- обеспечить расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до АЗС -20 метров, 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные" табл. 5;

-организовать обеспечение охлаждения надземного (наземного) оборудования с СУГ и автоцистерны с СУГ в случае пожара устройство систем водяного орошения, обеспечивающих подачу воды на поверхности Сказанного оборудования, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.42;

-представить документацию, определяющую категорию наружных установок по пожарной опасности с обозначением категорий на установках, п. 3 статьи 24 № 123-ФЗ;

-представить документацию на электрооборудование АЗС, указывающая ее класс по пожаро-взрывоопасности или пожарной опасности с маркировкой степени защиты оболочки электрооборудования, ст. 20 № 123-ФЗ; 

-обеспечить расположение резервуара для хранения СУГ с толщиной засыпки грунтом не менее 0,5 м. ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.30;

-установить автоматическую систему, обеспечивающую автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс избыточного давления природного газа, в том числе паров КПГ из оборудования с КПГ, включение системы орошения, обесточивание оборудования), обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 8.23;;

-установить систему молниезащиты АГЗС, ч. 1 ст. 6 ФЗ №, СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные» п. 6.32;

-оборудовать МАЗС соответствующей требованиям площадкой для АЦ с жидким шторным топливом и СУГ (п. 7.25, 7.36 и 8.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-оборудовать резервуары для хранения жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу МАЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара. Не представлена техническая документация (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-обеспечить расстояние от топливораздаточной колонки жидкого моторного топлива до здания операторской АЗС не менее 9 метров (п. 7.3, таблица 3 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4, 6 и 71 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-обеспечить противопожарное расстояние от резервуара СУГ до ближайшего здания, не относящегося к территории АЗС не менее 60 метров (п. 3 таблица 5, СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-обеспечить противопожарное расстояние от резервуара СУГ до помещений и зданий расположенный на территории МАЗС не менее 25 м. (п. 13 таблица 6, СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН 

<

***>, в пользу бюджета МО «

<

адрес>» государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан течение месяца со дня составления мотивированного решения, путем подачи апелляционной жалобы через Хасавюртовский районный суд Республики Дагестан.

Резолютивная часть решения составлена и опечатана в совещательной комнате ДД.ММ.ГГГГ.

Мотивированная часть решения изготовлена ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий З.Р. Минаев