к делу №2-2757/24

УИД 23RS0044-01-2024-003734-86

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. Северская 09 сентября 2024 года

Северский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Безугловой Н.А., 

при секретаре Царевой М.А., 

с участием: 

прокурора Северского района Ширяева Е.Ю., 

главы Северского сельского поселения ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора Северского района Краснодарского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц к администрации Северского сельского поселения Северского района Краснодарского края о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о теплоснабжении, 

установил:

прокурор Северского района Краснодарского края, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к администрации Северского сельского поселения Северского района Краснодарского края о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о теплоснабжении, в котором просит суд возложить на администрацию Северского сельского поселения Северского района Краснодарского края обязанность устранить нарушения законодательства о теплоснабжении, для чего, в том числе, предусмотреть в бюджете поселения на 2024 год денежные средства на реализацию данных мероприятий путем внесения изменений в бюджет на ближайшей сессии Совета Северского сельского поселения, провести конкурсные процедуры по заключению муниципальных контрактов на выполнение всех необходимых работ по устранению указанных нарушений в полном объеме, заключить необходимые муниципальные контракты и осуществлять непрерывный контроль за их своевременным и качественным исполнением, а именно: на котельной «ЦРБ» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Базарная, д. 15, выполнить ремонт отмостки по периметру здания; трещины в укладке расчистить, промыть и заделать ремонтной смесью Master Emaco A640; установить металлические маяки на трещины в кладке стен здания; кладку стен по периметру здания стянуть металлическими стяжками из прокатного швеллера №10; выполнить ремонт кирпичной кладки и кровли; силами специализированной организации разработать проект по усилению строительных конструкций здания с учетом требований СП 14.13330.2018; выполнить усиление строительных конструкций здания согласно разработанному проекту; выполнить ремонт отмостки вокруг фундамента и газохода дымовой трубы; выполнить фундаментные анкерные болты в соответствии с требованиями НТД; выполнить ремонт АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы; восстановить ребра жесткости; выполнить ремонт цементной подливки под опорной плитой дымовой трубы; на котельной «Дом Пионеров» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, 132 выполнить ремонт отмостки по периметру здания; трещины в укладке расчистить, промыть и заделать ремонтной смесью Master Emaco A640; установить металлические маяки на трещины в кладке стен здания; выполнить ремонт АКЗ (окраска, штукатурка) плит покрытия; выполнить ремонт парапетов кровли, АКЗ (окраска) опорной плиты и ствола дымовой трубы; на котельной «50 лет Октября» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. 50 лет Октября, 41, выполнить ремонт отмостки вокруг фундамента и газохода дымовой трубы, АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы; выполнить дневную маркировочную окраску; исключить касание оттяжки дымовой трубы с рядом проходящим трубопроводом; выполнить ремонт гидроизоляции газохода дымовой трубы; на котельной «Завод Октябрь» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. Запорожская, д. 62А выполнить ремонт АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы; выполнить дневную маркировочную окраску; затянуть гайки на анкерных фундаментных болтах, а также просит суд обратить судебное решение к немедленному исполнению. 

В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой Северского района проведена проверка действующего законодательства по итогам которой в действиях администрации Северского сельского поселения Северского района выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, в соответствии с п.п. 3,4,8 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", к вопросам местного значения городского поселения относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, организация в границах поселения, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Согласно ст. 2 Закона Краснодарского края от 08.08.2016 № 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений» за сельскими поселениями Краснодарского края закрепляются вопросы местного значения, предусмотренные п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и максимальных потерь в случае их возникновения.

Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ) одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами, развитие систем централизованного теплоснабжения; обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных настоящей статьей.

Согласно ст. 6 Федерального закона № 190-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся: организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

В ходе проверки установлено, что для реализации полномочий по теплоснабжению горячему водоснабжению населения администрации поселения на праве собственности принадлежит расположенный на территории поселения тепловой комплекс, включающий в себя 6 котельных со всем оборудованием и теплосети протяженностью порядка 10 км.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проверке готовности к отопительному периоду подлежат: муниципальные образования; теплоснабжающие организации и теплосетевые организации.

Проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду осуществляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, и которыми, в частности, устанавливаются категории потребителей тепловой энергии, подлежащие данной проверке, требования к указанным потребителям и критерии надежности их теплоснабжения с учетом климатических условий, требования к теплосетевым организациям, теплоснабжающим организациям о принятии ими мер по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива.

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны: обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения; обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 утверждены Правила оценки готовности к отопительному периоду (далее - Правила).

Согласно п. п. 2, 5 Правил проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления поселений, городских округов. Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или органами местного самоуправления поселений, городских округов.

В силу п. 6 Правил при проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III-V Правил.

В соответствии с п. п. 7, 9 Правил результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Правилам и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Пунктом 10 Правил предусмотрено, что сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт (п. 11 Правил).

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период (п. 12 Правил).

Согласно п. 13 Правил в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций, в том числе: готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

В соответствии с п. 18 Правил в целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены, в том числе: выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

Ранее прокуратурой Северского района проведена проверка по доводам информации Северо-Кавказского управления Ростехнадзора (далее - Управление) о выявленных на поднадзорной территории нарушениях, повлеки их неполучение администрацией Северского сельского поселения Северского района в установленном порядке паспорта готовности к отопительному сезону 2022-2023 годов, по итогам которой в действиях администрации поселения выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно - коммунального хозяйства, выразившиеся в эксплуатации дымовых труб и зданий котельных с истекшим сроком службы без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

В связи с чем, прокуратурой района в Северский районный суд направлено исковое заявление об устранении выявленных Управлением нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

В целях устранения выявленных нарушений с привлечением специализированной организации «Строй! Эксперт» проведены обследования объектов жилищно-коммунального хозяйства, принадлежащих администрации Северского сельского поселения Северского района, по итогам которых определен перечень и сроки выполнения мероприятий, необходимых для продолжения эксплуатации оборудования: на котельной «ЦРБ» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Базарная, д. 15: выполнить ремонт отмостки по периметру здания (до 30.12.2023); трещины в укладке расчистить, промыть и заделать ремонтной смесью Master Emaco А640. Установить металлические маяки на трещины в кладке стен здания (до 30.07.2023); кладку стен по периметру здания стянуть металлическими стяжками из прокатного швеллера № 10 (до 30.12.2023); выполнить ремонт кирпичной кладки и кровли (до 30.12.2023); силами специализированной организации, разработать проект по усилению строительных конструкций здания с учетом требований СП 14. 3330.2018. Выполнить усиление строительных конструкций здания согласно разработанному проекту (до 01.06.2024); выполнить ремонт отмостки вокруг фундамента и газохода дымовой трубы (до 30.09.2023); выполнить фундаментные анкерные болты в соответствии с требованиями ИТД (до 30.06.2023); выполнить ремонт АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы (до 30.05.2024); восстановить ребра жесткости (до 30.09.2023); выполнить ремонт цементной подливки под опорной плитой дымовой трубы (до 30.09.2023). На котельной «Дом Пионеров» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, д. 132: выполнить ремонт отмостки по периметру здания (до 30.12.2023); трещины в укладке расчистить, промыть и заделать ремонтной смесью Master Emaco А640; установить металлические маяки на трещины в кладке стен здания (до 15.09.2023); выполнить ремонт АКЗ (окраска, штукатурка) плит покрытия (до 01.05.2024); выполнить ремонт парапетов кровли (до 30.12.2023); выполнить ремонт АКЗ (окраска) опорной плиты и ствола дымовой трубы (до 15.05.2024). На котельной «50 лет Октября» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. 50 лет Октября, д. 41: выполнить ремонт отмостки вокруг фундамента и газохода дымовой трубы (до 30.09.2023); выполнить ремонт АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы. Выполнить дневную маркировочную окраску (до 30.05.2024); исключить касание оттяжки дымовой трубы с рядом проходящим трубопроводом (до 30.09.2023); выполнить ремонт гидроизоляции газохода дымовой трубы (до 30.09.2023). На котельной «Завод Октябрь» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. Запорожская, д. 62А: выполнить ремонт АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы. Выполнить дневную маркировочную окраску (до 15.05.2024); затянуть гайки на анкерных фундаментных болтах (до 30.05.2023). 

По состоянию на 22.08.2024 указанные мероприятия не выполнены, денежные средства не выделены.

Так, 03.10.2022 органом местного самоуправления на основании договора аренды тепловое оборудование передано в пользование ООО «АСУ-Сервис» для целей оказания населению услуг теплоснабжения. Согласно положениям договора, выполнение мероприятий, определенных специализированной организацией является обязанностью органа местного самоуправления.

Вместе с тем, какие-либо меры к устранению указанных нарушений органом местного самоуправления так и не приняты, средства на указанные цели в необходимом объеме в бюджете поселения на 2024 год не предусмотрены, ООО «АСУ-Сервис» продолжает эксплуатировать тепловое оборудование с нарушениями.

В соответствии со ст. 45 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина.

Часть 1 статьи 7 Конституции РФ предусматривает, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (статья 2 Конституции РФ).

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно- эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

Законодателем в развитие названных положений введены дополнительные механизмы защиты абонентов, которые надлежащим образом исполняют обязательства по оплате использованных топливно- энергетических ресурсов и не состоят в непосредственных отношениях с поставщиками электрической, тепловой энергии и газа.

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) никто не может быть ограничен в праве пользования жилищем, в том числе в праве получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены указанным Кодексом, другими федеральными законами.

Таким образом, указанной нормой закреплен принцип недопустимости произвольного ограничения права на получение коммунальных услуг, которое неразрывно связано с правом на жилище, гарантированным Конституцией Российской Федерации (статья 40).

В соответствии с пп. «в» п. 3 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила № 354) предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг.

Ограничение или приостановление исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое может привести к нарушению прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества потребителем, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, не допускается (пункт 121 Правил № 354).

Согласно п. 122 Правил № 354 действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить, в том числе, к нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, к нарушению установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан

В судебном заседании прокурор Северского района Краснодарского края Ширяев Е.Ю. настаивал на удовлетворении исковых требований прокурора Северского района в полном объеме на основании доводов, изложенных в исковом заявлении. 

Глава Северского сельского поселения ФИО1 в судебном заседании признал исковые требования в полном объеме, о чем представил суду заявление. Последствия признания иска разъяснены и понятны. 

Выслушав прокурора Северского района Краснодарского края Ширяева Е.Ю., главу Северского сельского поселения ФИО1, обстоятельно изучив материалы гражданского дела, суд полагает признание ответчиком исковых требований подлежащим принятию в соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, так как это не нарушает права и интересы других лиц, не противоречит закону.

В соответствии с абзацем 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного, а также с учетом признания ответчиком исковых требований, суд считает необходимым удовлетворить заявленные истцом исковые требования в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 212 ГПК РФ, суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

Учитывая вышеизложенное, в связи с тем, что отсутствие до настоящего времени паспорта готовности к отопительному сезону ставит под угрозу дальнейший ход отопительного сезона и не способствует качественному теплоснабжению и горячему водоснабжению населения Северского сельского поселения, решение суда необходимо обратить к немедленному исполнению. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 212 ГПК РФ суд,

решил:

исковые требования прокурора Северского района Краснодарского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц к администрации Северского сельского поселения Северского района Краснодарского края о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о теплоснабжении, удовлетворить.

Возложить на администрацию Северского сельского поселения Северского района Краснодарского края обязанность устранить нарушения законодательства о теплоснабжении, для чего, в том числе, предусмотреть в бюджете поселения на 2024 год денежные средства на реализацию данных мероприятий путем внесения изменений в бюджет на ближайшей сессии Совета Северского сельского поселения, провести конкурсные процедуры по заключению муниципальных контрактов на выполнение всех необходимых работ по устранению указанных нарушений в полном объеме, заключить необходимые муниципальные контракты и осуществлять непрерывный контроль за их своевременным и качественным исполнением, а именно: на котельной «ЦРБ» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Базарная, д. 15, выполнить ремонт отмостки по периметру здания; трещины в укладке расчистить, промыть и заделать ремонтной смесью Master Emaco A640; установить металлические маяки на трещины в кладке стен здания; кладку стен по периметру здания стянуть металлическими стяжками из прокатного швеллера №10; выполнить ремонт кирпичной кладки и кровли; силами специализированной организации разработать проект по усилению строительных конструкций здания с учетом требований СП 14.13330.2018; выполнить усиление строительных конструкций здания согласно разработанному проекту; выполнить ремонт отмостки вокруг фундамента и газохода дымовой трубы; выполнить фундаментные анкерные болты в соответствии с требованиями НТД; выполнить ремонт АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы; восстановить ребра жесткости; выполнить ремонт цементной подливки под опорной плитой дымовой трубы; на котельной «Дом Пионеров» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, 132 выполнить ремонт отмостки по периметру здания; трещины в укладке расчистить, промыть и заделать ремонтной смесью Master Emaco A640; установить металлические маяки на трещины в кладке стен здания; выполнить ремонт АКЗ (окраска, штукатурка) плит покрытия; выполнить ремонт парапетов кровли, АКЗ (окраска) опорной плиты и ствола дымовой трубы; на котельной «50 лет Октября» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. 50 лет Октября, 41, выполнить ремонт отмостки вокруг фундамента и газохода дымовой трубы, АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы; выполнить дневную маркировочную окраску; исключить касание оттяжки дымовой трубы с рядом проходящим трубопроводом; выполнить ремонт гидроизоляции газохода дымовой трубы; на котельной «Завод Октябрь» Северского сельского поселения Северского района, расположенной по адресу: ст. Северская, ул. Запорожская, д. 62А выполнить ремонт АКЗ (окраска) ствола и элементов дымовой трубы; выполнить дневную маркировочную окраску; затянуть гайки на анкерных фундаментных болтах. 

Решение суда обратить к немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца, путем подачи апелляционной жалобы через Северский районный суд Краснодарского края.

Председательствующий Н.А. Безуглова