Дело № 2-1483/2019 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Санкт-Петербург 04 марта 2019 года

Кировский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Лебедевой А.С., 

с участием помощника прокурора Андреева М.И., 

при секретаре Захаровой И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску прокурора Кировского района Санкт-Петербурга, выступающего в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «Молния на Кировском» об обязании совершить определенные действия, 

у с т а н о в и л:

Прокурор Кировского района Санкт-Петербурга, действуя в защиту интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском, который в последствии уточнил, к ООО «Молния на Кировском» об обязании в течение 60 дней с момента вступления решения в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес> путем оборудования помещения цеха изготовления кабин системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-его типа, автоматической установкой пожарной сигнализации; оборудования коридора помещения цеха изготовления кабин системой вытяжной противодымной вентиляцией; оборудования помещений на 2-м уровне (помещение кафе, административные помещения антресоли) нормативными эвакуационными выходами; путем отделения помещения цеха изготовления кабин противопожарными перегородками не ниже 1-ого типа от складского помещения, в котором хранится автомобильная резина и автозапчасти; предоставления документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения декоративно-отделочных материалов для стены, отделяющей футбольное поле ООО «Молния на Кировском» от теннисного корта ООО «Лужайка», расположенной на путях эвакуации. Взыскании с ООО «Молния на Кировском» государственной пошлины в доход бюджета Санкт-Петербурга в размере 300 рублей.

Прокурор Кировского района Санкт-Петербурга в лице помощника Андреева М.И. в судебном заседании исковые требования поддержал. 

Представители ответчика, в судебное заседание явились, не возражали против заявленных исковых требований, просили установить срок для исполнения требований до 01.02.2020, учитывая финансирование и необходимость проведения мероприятий по устранению нарушений. 

Представитель третьего лица ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в судебное заседание явился, исковые требования поддержал. 

Суд, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) предусмотрено соблюдение организациями требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в России противодействие терроризму основывается на принципе защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

В соответствии со ст. 24 Закона № 69-ФЗ граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу. Граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

Прокуратурой района проведена проверка поступившей информации от ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по вопросу длительного и неоднократного неисполнения ООО «Молния на Кировском» предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности по адресу: 

<

адрес> по результатам которой установлено следующее.

ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в апреле 2018 года по результатам внеплановой проверки объекта защиты – физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 

<

адрес> выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые до настоящего времени не устранены, а именно:

- помещение цеха изготовления кабин не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-его типа, также отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации;

- на путях эвакуации из помещений Общества (цех изготовления кабин), расположенных на 3-ем этаже, отсутствует аварийное освещение;

- ширина горизонтального участка пути эвакуации вдоль футбольного поля составляет 0,66 м, что меньше установленной нормы в 1,2 м;

- коридор помещения цеха изготовления кабин не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляцией;

- не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения декоративно-отделочных материалов для стены, отделяющей футбольное поле ООО «Молния на Кировском» от теннисного корта ООО «Лужайка», расположенной на путях эвакуации;

- отсутствуют нормативные эвакуационные выходы из помещений, расположенных на 2-м уровне (помещение кафе, административные помещения антресоли);

- помещение цеха изготовления кабин не отделено противопожарными перегородками не ниже 1-ого типа от складского помещения, в котором хранится автомобильная резина и автозапчасти.

По результатам указанной проверки 17.04.2018 ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 2-12-212/1/1 со сроком исполнения до 02.09.2018.

В ходе проведения повторной проверки в октябре 2018 года установлено, что требования ранее выданного предписания ответчиком в установленный срок не исполнено, в связи, с чем выдано повторное предписание № 2-12-588/1/1 от 12.10.2018.

Таким образом, со стороны ответчика имеет место неоднократное неисполнение предписаний ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, что выражается в длительном несоблюдении требований пожарной безопасности.

Неисполнение указанных требований действующего законодательства нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, находящихся в указанном комплексе, негативно влияет на безопасность людей, а также возможность успешного тушения пожара и проведение спасательных работ подразделениями пожарной охраны.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчиком частично устранены выявленные нарушения, отраженные в пунктах 6, 7 предписания № 2-12-588/1/1 от 12.10.2018 по адресу: 

<

адрес>, а именно: на путях эвакуации из помещений ООО «Молния на Кировском» установлено аварийное освещение; увеличена ширина горизонтального участка пути эвакуации вдоль футбольного поля, расположенного на 3-м этаже 1-5-6 этажного здания (цех изготовления кабин).

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком требований законодательства в сфере пожарной безопасности подтверждается представленными письменными доказательствами.

Поскольку выявленные нарушения требований федерального законодательства негативно влияют на безопасность людей, находящихся в помещении, суд полагает, что исковые требования, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При определении срока, в течение которого ответчик обязан совершить определенные действия, в соответствии со ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд принимает во сроки для согласования и устранения нарушений, финансирование и полагает возможным установить ответчику срок для устранения выявленных нарушений до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, госпошлина, от оплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход государства в размере 300 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 45, 56, 59, 60, 67, 103, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л:

Исковые требования прокурора Кировского района Санкт-Петербурга, выступающего в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «Молния на Кировском» об обязании совершить определенные действия – удовлетворить. 

Обязать ООО «Молния на Кировском» в срок до 01 февраля 2020 года устранить нарушения пожарной безопасности в здании по адресу

<

адрес> путем оборудования помещения цеха изготовления кабин системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-его типа, автоматической установкой пожарной сигнализации; оборудования коридора помещения цеха изготовления кабин системой вытяжной противодымной вентиляцией; оборудования помещений на 2-м уровне (помещение кафе, административные помещения антресоли) нормативными эвакуационными выходами; путем отделения помещения цеха изготовления кабин противопожарными перегородками не ниже 1-ого типа от складского помещения, в котором хранится автомобильная резина и автозапчасти; предоставления документации, отражающей показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения декоративно-отделочных материалов для стены, отделяющей футбольное поле ООО «Молния на Кировском» от теннисного корта ООО «Лужайка», расположенной на путях эвакуации.

Взыскать с ООО «Молния на Кировском» государственную пошлину в доход государства в сумме 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца с момента вынесения решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через гражданскую канцелярию Кировского районного суда г.Санкт - Петербурга.

Председательствующий судья: Лебедева А.С.