Дело 2- 71/2018 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Андреаполь 25 мая 2018 года

Андреапольский районный суд Тверской области в составе: председательствующего судьи Елизарова В.П., при секретаре Малышевой Л.Н., с участием заместителя прокурора Андреапольского района Тверской области Акимовой Е.М., председателя ООО «Лига ТК» ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Андреапольского района Тверской области в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Лига ТК» о возложении обязанности обеспечения требований пожарной безопасности.

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Андреапольского района Тверской области обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Лига ТК» о возложении обязанности обеспечения требований пожарной безопасности. Свои требования мотивировал тем, что прокуратурой района в связи с исполнением задания прокуратуры области совместно со специалистом ОНДиПР по Андреапольскому, Торопецкому районам проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в кафе «Дубна» ООО «Лига ТК». В ходе проверки в кафе «Дубна» ООО «Лига ТК» в нарушение указанных требований ППР в РФ выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); отсутствует журнал проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); неисправна автоматическая пожарная сигнализация (в банкетном зале сняты 3 пожарных датчика); система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, не оборудована светящейся табличкой на зеленом фоне «ВЫХОД» у запасного эвакуационного выхода из малого банкетного зала; отсутствует в коридоре кухни и других подсобных помещениях автоматическая пожарная сигнализация; отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций кровли здания, что свидетельствует о не проведении проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций кровли здания; на огнетушителе ОП-4(3) отсутствуют шланг предусмотренный конструкции завода изготовителя, на датчике давления стрелка показывает «0»; допущено загромождение эвакуационного пути из малого банкетного зала и запасного эвакуационного выхода, различными предметами; в коридоре кухни отсутствует защитный плафон на светильнике предусмотренный конструкцией светильника. Кроме того в нарушение ст. 84 план эвакуации и знаки пожарной безопасности в здании выполнены с нарушением требований ГОСТ Р 12.4.026-2001 без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Несоблюдение требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью посетителей кафе «Дубна» ООО «Лига – ТК», а также работников учреждения, нарушает право граждан на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, гарантированное ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Прокурор обращается с заявлением в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Просит обязать ООО «Лига ТК», устранить нарушения требований пожарной безопасности в кафе «Дубна», расположенному по адресу 

<

...> а именно: восстановить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); завести журнал проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) и внести все сведения о проведенных работах; устранить неисправности автоматической пожарной сигнализации в банкетном зале – восстановить 3 пожарных датчика; оборудовать систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре, светящейся табличкой на зеленом фоне «ВЫХОД» у запасного эвакуационного выхода из малого банкетного зала; установить в коридоре кухни и других подсобных помещениях автоматическую пожарную сигнализацию; провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций кровли здания с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций кровли здания; заменить неисправные огнетушители; освободить эвакуационные пути из малого банкетного зала и запасной эвакуационный выход; установить в коридоре кухни защитный плафон на светильнике предусмотренный конструкцией светильника. Установить ответчику срок для совершения вышеуказанных действий – в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании прокурор Акимова Е.М. исковые требования поддержала в полном объёме. 

Председатель ООО «Лига ТК» ФИО1 в заявлении исковые требования признала в полном объёме.

Суд принимает признание иска ответчиком, что не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Руководствуясь ст.ст.173, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание исковых требований ответчиком.

Обязать ООО «Лига ТК» устранить нарушения требований пожарной безопасности в кафе «Дубна», расположенному по адресу 

<

...> а именно: 

-восстановить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическую пожарную сигнализацию и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

-завести журнал проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) и внести все сведения о проведенных работах;

- устранить неисправности автоматической пожарной сигнализации в банкетном зале – восстановить 3 пожарных датчика;

- оборудовать систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре, светящейся табличкой на зеленом фоне «ВЫХОД» у запасного эвакуационного выхода из малого банкетного зала;

- установить в коридоре кухни и других подсобных помещениях автоматическую пожарную сигнализацию;

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций кровли здания с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) горючих конструкций кровли здания;

- заменить неисправные огнетушители;

- освободить эвакуационные пути из малого банкетного зала и запасной эвакуационный выход; 

- установить в коридоре кухни защитный плафон на светильнике предусмотренный конструкцией светильника.

Установить ответчику срок для совершения вышеуказанных действий – в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через Андреапольский районный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Председательствующий судья В.П.Елизаров