№ 2-1771/2024 КОПИЯ

59RS0027-01-2024-003436-11 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Кунгур Пермского края 22 июля 2024 года 

Кунгурский городской суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Пономаревой Л.В.,

при секретаре Коваль А.В.,

с участием прокурора Шнайдер Е.В.,

представителя ответчика ФИО1, действующей на основании доверенности от 08.08.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кунгурского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к Министерству здравоохранения Пермского края, ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» об устранении нарушений законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Кунгурский городской прокурор, действующий в защиту интересов неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском, к Министерству здравоохранения Пермского края, ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» об устранении нарушений законодательства об устранении нарушений пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического законодательства

В обоснование исковых требований указано о том, что Кунгурской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии терроризму, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» при эксплуатации здания Детской поликлиники по адресу: 

<

адрес>. ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» зарегистрировано в качестве юридического лица, основным видом деятельности является деятельность больничных организаций, в том числе детских. В структуру ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» входит детская поликлиника, расположенная по адресу: 

<

адрес>, в здании, занимаемом на праве оперативного управления. В ходе проведения проверки в сентябре 2023 года выявлены нарушения законодательства об антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» при эксплуатации здания Детской поликлиники. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Кунгурской городской прокуратурой в адрес ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» внесено представление с требованием принять меры к устранению выявленных нарушений. Согласно ответу ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» от ДД.ММ.ГГГГ нарушения допущены в связи с недостаточностью финансирования. Сведения об устранении указанных нарушений отсутствуют. В соответствии с поручением прокуратуры Пермского края, а также в целях контроля за устранением ранее выявленных нарушений в марте-апреле 2024 года прокуратурой с привлечением специалистов Кунгурского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму в отношении ГБУЗ ПК «Кунгурская больница». Согласно информации Кунгурского ОВО от 01.04.2024 исх. № 5917-559 ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» в нарушение пункта 14 Требований № 8 мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), указанные в акте обследования и категорирования, не исполнены в полном объёме в указанные сроки;

- объект не оборудован системой видеонаблюдения, позволяющей с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных не менее 1 месяца. На объекте установлено две внутренних видеокамеры с возможностью подключения для просмотра, выведены в Министерство здравоохранения Пермского края. Потенциально опасный участок (автоклав) видеонаблюдением не оборудован, что противоречит подпункту «б» пункта 16 Требований № 8,

- не поддерживаются в исправном состоянии инженерно-технические средства объекта (территории), СОУЭ и ПС в неисправном состоянии, что не соответствует подпункту «ж» пункта 16 Требований № 8,

- в нарушение подпункта «г» пункта 16.1 и подпункта «а» пункта 17 Требований № 8 не обеспечена охрана объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и при необходимости оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны;

- не организован санкционированный допуск лиц и автотранспортных средств на объект (территорию), что не соответствует в соответствии с подпунктом «е» пункта 16.1 Требований № 8.

Кроме того, согласно информации 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в октябре 2021 проведена проверка ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» по адресу: 

<

адрес>, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выдано предписание №, установлен срок устранения нарушений – ДД.ММ.ГГГГ. По результатам проведенной 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в феврале-марте 2022 года внеплановой проверки установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, выдано предписание №, установлен срок устранения нарушений – ДД.ММ.ГГГГ. В связи с действующими ограничениями, контрольные мероприятия 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю не проводились. В ходе настоящей проверки с привлечением специалистов 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в деятельности Детской поликлиники ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» по адресу: 

<

адрес>, вновь выявлены нарушения требований пожарной безопасности, что также подтверждено справкой 13ОНДиПРУНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ № ИВ-168-4-22-122. Учредителем ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» является Министерство здравоохранения Пермского края, которое является исполнительным органом, главным распорядителем и получателем средств бюджета Пермского края, главным администратором доходов и главным распорядителем средств федерального бюджета и бюджета Пермского края. Министерство для реализации поставленных задач осуществляет утверждение бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений. Таким образом, обязанность по финансированию мероприятий, связанных с исполнением требований антитеррористической и пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства возложена на Министерство. ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», осуществляя деятельность по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, допускает нарушения требований антитеррористической и пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства, в занимаемых Детской поликлиникой помещениях, являющихся объектом с массовым пребыванием людей. Указанные нарушения могут повлечь несвоевременное принятие мер по эвакуации персонала и несовершеннолетних и их родителей, законных представителей, а также несвоевременное тушение возгораний в используемых помещениях, и, как следствие, угрозу жизни и здоровью граждан и несовершеннолетних.

В судебном заседании прокурор на удовлетворении уточненных исковых требований настаивал.

Представитель ответчика ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» ФИО1 в судебном заседании исковые требования не оспаривала. 

Представитель третьего лица 13ОНДиПР УНДиПР ГУ МСЧ России по Пермскому краю ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, ранее исковые требования прокурора поддерживал, пояснив, что требования о соблюдении размеров высоты и ширины эвакуационных выходов законны, поскольку соответствуют требованиям СНиП 21-01-97 « «Пожарная безопасность зданий и сооружений», действовавших на момент ввода в эксплуатацию здания детской поликлиники.

Ответчик Министерства здравоохранения Пермского края, третье лицо Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в судебном заседании не участвовали, извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в их отсутствие, представили письменные отзывы.

Суд, заслушав пояснения сторон, изучив представленные письменные доказательства, считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Частью 1 статьи 20 и частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого, в том числе несовершеннолетнего, на жизнь и охрану здоровья.

В соответствии с частью 1 статьи 98 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» органы государственной власти, должностные лица организаций несут ответственность за обеспечение реализации гарантий и соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» (далее Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, системности и комплексности использования политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, приоритета мер предупреждения терроризма.

При этом юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании (часть 3.1 статьи 5 Закона № 35-ФЗ).

В рамках полномочий, закрепленных в статье 5 Закона № 35-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Требования №).

Указанные требования устанавливают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - объекты (территории), включая вопросы инженерно-технической укрепленности этих объектов (территорий), их категорирования, контроля за выполнением настоящих требований и разработки паспорта безопасности объектов (территорий) (пункт 1 Требований №). 

Согласно пункту 4 Требований № ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

В соответствии с пунктом 5 Требований № в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом возможных последствий совершения террористического акта проводится их категорирование.

В силу пункта 14 Требований № в отношении каждого объекта (территории) в соответствии с актом его обследования и категорирования должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), с учетом возможных последствий совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования определяется перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории). Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории).

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории осуществляется оборудование системой видеонаблюдения, позволяющей с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных не менее 1 месяца (подпункт «б» пункт 16 Требований №), а также поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории) (подпункт «ж» пункта 16 Требований №).

На объектах (территориях), которым присвоена третья категория, помимо мероприятий, предусмотренных пунктом 16 настоящих требований, дополнительно осуществляются мероприятия по обеспечению охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и при необходимости оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны (подпункт «г» пункт 16.1 Требований №), организация санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на объект (территорию) (подпункт «е» пункт 16.1 Требований №).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 17 Требований № на объектах (территориях), которым присвоена вторая категория, дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 16 и 16 (1) настоящих требований, осуществляется оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

В силу ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя указанный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Помимо указанного Федерального закона требования об обеспечении пожарной безопасности устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее Правила противопожарного режима), и иными нормативными правовыми актами.

Согласно статье 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации среди прочего обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 123-ФЗ, каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Согласно статьи 38 Закон № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон №52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; осуществлять гигиеническое обучение работников.

На основании части 3 статьи 39 Закона №52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В силу статьи 3 Закона № 52-ФЗ, законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а так-же принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории «Сириус».

Судом установлено: 

ГБУЗ «Кунгурская больница» зарегистрировано в качестве юридического лица, основным видом деятельности является деятельность больничных организаций, в том числе детских (л.д.26-29).

В структуру ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» входит Детская поликлиника, расположенная по адресу: 

<

адрес>, в здании, занимаемом на праве оперативного управления (л.д.30-61).

В ходе проведения проверки в сентябре 2023 года выявлены нарушения законодательства об антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» при эксплуатации здания Детской поликлиники.

В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Кунгурской городской прокуратурой в адрес ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» внесено представление с требованием принять меры к устранению выявленных нарушений (л.д.62-67).

Согласно ответу ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» от ДД.ММ.ГГГГ нарушения допущены в связи с недостаточностью финансирования (л.д.68-69). 

Сведения об устранении указанных нарушений отсутствуют.

В соответствии с поручением прокуратуры Пермского края, а также в целях контроля за устранением ранее выявленных нарушений в марте-апреле 2024 года прокуратурой с привлечением специалистов Кунгурского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму в отношении ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» (л.д.70-71,72-75).

Согласно информации Кунгурского ОВО от ДД.ММ.ГГГГ исх. № ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» в нарушение Требований № мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), указанные в акте обследования и категорирования, не исполнены в полном объёме в указанные сроки;

- объект не оборудован системой видеонаблюдения, позволяющей с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных не менее 1 месяца. На объекте установлено две внутренних видеокамеры с возможностью подключения для просмотра, выведены в Министерство здравоохранения Пермского края. Потенциально опасный участок (автоклав) видеонаблюдением не оборудован;

- не поддерживаются в исправном состоянии инженерно-технические средства объекта (территории), СОУЭ и ПС в неисправном состоянии; 

- не обеспечена охрана объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и при необходимости оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны;

- не организован санкционированный допуск лиц и автотранспортных средств на объект (территорию);. 

Кроме того, согласно информации 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в октябре 2021 проведена проверка ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» по адресу: 

<

адрес>, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выдано предписание №, установлен срок устранения нарушений – ДД.ММ.ГГГГ. 

По результатам проведенной13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в феврале-марте 2022 года внеплановой проверки установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, выдано предписание №, установлен срок устранения нарушений – ДД.ММ.ГГГГ. В связи с действующими ограничениями, контрольные мероприятия 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю не проводились (л.д.76-79,80-96).

В ходе настоящей проверки с привлечением специалистов 13 ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в деятельности Детской поликлиники ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» по адресу: 

<

адрес>, вновь выявлены нарушения требований пожарной безопасности, включая Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (л.д.97-110):

1. Запор на двери эвакуационного выхода из помещения № в № подвала (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26 Правил противопожарного режима);

2. На противопожарной двери, установленной в дверном проеме помещения № подвала (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№), снят доводчик (пункт 14 Правил противопожарного режима);

3. В помещениях подвала допускается хранение оборудования, мебели и других предметов (подпункт «б» пункта 16 Правил противопожарного режима; 

4. Конструктивное исполнение строительных элементов здания в подвале не обеспечивает защиту от скрытого распространения горения по зданию. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций пластмассовыми трубопроводами (стояки пластикового, трубопровода проходят в перекрытиях между подвалом и 1 этажом) не имеют предела огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (отсечные защитные устройства отсутствуют)(пункты 3.1 - 3.2 ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость");

5. Для помещения склада № подвала (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) в подвале не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На двери помещения отсутствует соответствующее обозначение, помещение не выделено противопожарной дверью ( пункт 12 Правил противопожарного режима); 

6. Высота эвакуационного выхода из помещения № в помещение № подвала (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) в свету составляет менее 1,9 м (фактически 1,72 м) (пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №) (ред. от ДД.ММ.ГГГГ);

7. В помещении № подвала (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима; 

8. Коврик на путях эвакуации в помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не закреплен к полу к полу (пункт 31 Правил противопожарного режима;

9. Конструктивное исполнение строительных элементов здания 1 этажа не обеспечивает защиту от скрытого распространения горения по зданию. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций пластмассовыми трубопроводами (стояки пластикового, трубопровода проходят в перекрытиях между 1 и 2 этажом) не имеют предела огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (отсечные защитные устройства отсутствуют), помещение № (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) (пункты 3.1 - 3.2 ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость");

10. В помещении № первого этажа (блок «В» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) аварийное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включается автоматически при прекращении электропитания (пункт 37 Правил противопожарного режима);

11. Конструктивное исполнение строительных элементов здания 1 этажа не обеспечивает защиту от скрытого распространения горения по зданию. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций пластмассовыми трубопроводами (стояки пластикового, трубопровода проходят в перекрытиях между 1 и 2 этажом) не имеют предела огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (отсечные защитные устройства отсутствуют), помещение № (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) ( пункты 3.1 - 3.2 ГОСТ Р 53306-2009 "Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость");

12. Запор на дверях эвакуационного выхода из помещения № в коридор № первого этажа (блок «В» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26 Правил противопожарного режима; 

13. Ширина эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,8 м (составляет – 0,72 м) (пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

14. Ширина эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,8 м (составляет – 0,72 м) (пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

15. Ширина эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,8 м (составляет – 0,75 м) (пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

16. Ширина эвакуационного выхода лестничной клетки № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 1,2 м (составляет 0,96 м) (пункт ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ №) (далее СП 1.13130.2009);

17. Высота эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 1,9 м (составляет 1,77 м.) (пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009 );

18. Ширина эвакуационного выхода помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,7 м (составляет 0,54 м.) (пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009 );

19. Для отделки (декорирования) стен коридора № блок «В» 1 этажа в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№), применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (панели) (пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009 );

20. Ширина эвакуационного выхода помещения № этажа (блок «В» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,8 м (составляет 0,59 м.) (пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009);

21. Для отделки (декорирования) стен коридора 1 этажа применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (панели) (пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009);

22. Для отделки (декорирования) покрытия пола (линолеум) коридоров №№,10 1 этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв. №) применены материалы с показателями пожарной безопасности Г4, В3, Д3, РП2, Т2 (пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009 );

23. Для отделки (декорирования) покрытия пола (линолеум) коридора № этажа (блок «В» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) применены горючие материалы, линолеум с показателями пожарной безопасности Г4, В3, Д3, РП2, Т2 (пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009);

24. Для отделки (декорирования) потолка (плитка) и стен (обои) коридора 1 этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) ( пункт. 4.3.2 СП 1.13130.2009);

25. Размещение точечных дымовых пожарных извещателей на 2 этаже произведено без учета воздушных потоков в защищаемом помещении, расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 метра (помещение № блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) (фактическое расстояние составляет 0,36 метра) (пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009);

26. В помещении № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией ( подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима);

27. Ширина эвакуационного выхода из помещения 32 в коридор № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,8 м (составляет 0,54 м.) (пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009); 

28. В помещении № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима; 

29. Для помещения склада № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв. №) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На двери помещения отсутствует соответствующее обозначение (пункт 12 Правил противопожарного режима;

30. В лестничной клетке № между вторым и третьим этажом (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима; 

31. Ширина эвакуационного выхода помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,7 м (составляет 0,51 м.) (пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009); 

32. В помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией ( подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима); 

33. Огнетушитель №, который расположен в помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируется без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (пункт 409 Правил противопожарного режима, пункт 4.2.7 СП 9.13130.2009;

34. Конструктивное исполнение строительных элементов здания 3 этажа не обеспечивает защиту от скрытого распространения горения по зданию. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций пластмассовыми трубопроводами (стояки пластикового, трубопровода проходят в перекрытиях между 3 и 4 этажом) не имеют предела огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (отсечные защитные устройства отсутствуют) помещения №№ (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) (пункт 3.1 - 3.2 ГОСТ Р 53306-2009);

35. В помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима); 

36. Для помещения № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На двери помещения отсутствует соответствующее обозначение ( пункт 12 Правил противопожарного режима); 

37. Конструктивное исполнение строительных элементов 3 этажа здания не обеспечивает защиту от скрытого распространения горения по зданию. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций пластмассовыми трубопроводами (стояки пластикового, трубопровода проходят в перекрытиях между 3 и 4 этажом) не имеют предела огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (отсечные защитные устройства отсутствуют) помещения №№,26 (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) (пункт 3.1 - 3.2 ГОСТ Р 53306-2009);

38. На противопожарной двери, установленной в дверном проеме помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) снят доводчик (пункт 14 Правил противопожарного режима); 

39. Ширина эвакуационного выхода из помещения № в помещение № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,7 м (составляет 0,56 м.) (пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009); 

40. Ширина эвакуационного выхода из помещения № в коридор № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,7 м (составляет 0,56 м.) (пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009); 

41. В помещениях №№, 18, 20 3 этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима; 

42. Ширина эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,7 м (составляет 0,50 м.) (пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009)4 ; 

43. Ширина эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,7 м (составляет 0,53 м.) (пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009); 

44. Размещение точечных дымовых пожарных извещателей на 3 этаже произведено без учета воздушных потоков в защищаемом помещении, расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 метра (помещение № блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) (фактическое расстояние составляет 0,40 м) ( пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009); 

45. Для отделки (декорирования) потолка (плитка) и стен (обои) коридора 3 этажа (блок «А» и «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв. №) применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности ( пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009); 

46. Для помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». На двери помещения отсутствует соответствующее обозначение (пункт 12 Правил противопожарного режима); 

47. В коридоре № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) аварийное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включается автоматически при прекращении электропитания (пункт 37 Правил противопожарного режима);

48. В помещении № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима; 

49. В помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией ( подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима);

50. Помещение № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации (приложение А таблица А.3 СП 5.13130.2009);

51. Размещение точечных дымовых пожарных извещателей на 4 этаже произведено без учета воздушных потоков в защищаемом помещении, расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 метра (помещение № блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) (фактическое расстояние составляет 0,80 метров) (пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009); 

52. Размещение точечных дымовых пожарных извещателей на 4 этаже произведено без учета воздушных потоков в защищаемом помещении, расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 метра (помещение № блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) (фактическое расстояние составляет 0,40 метров) (пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009);

53. Огнетушитель, который расположен в помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№), эксплуатируется без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (пункт 409 Правил противопожарного режима, пункт 4.2.7 СП 9.13130.2009);

54. Ширина эвакуационного выхода помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) менее 0,7 м (составляет 0,55 м.) ( пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009);

55. Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией неисправна (пункт 54 Правил противопожарного режим); 

Изложенное подтверждается справкой 13ОНДиПРУНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю от 05.04.2024 № №.

В судебном заседании представитель ФИО1 пояснила, что частично нарушения устранены либо находятся в процессе устранения. В доказательство принятия ответчиком мер для устранения выявленных нарушений представлены сведения о частичном устранении нарушений, счет-фактуры по оплате денежных средств за товар, предназначенный для устранения нарушений. Сроки устранения нарушений не оспаривала (л.д.124-143).

С учетом представленных представителем истца сведений о частичном устранении нарушений, прокурор уточнил свои требования.

При этом, доказательств того, что ответчиком устранены нарушения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, в полном объеме материалы дела не содержат. Ответчик не представил доказательств и не привел убедительных доводов невозможности устранения выявленных нарушений требований законодательства. 

ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», осуществляя деятельность по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, допускает нарушения требований антитеррористической и пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства, в занимаемых Детской поликлиникой помещениях, являющихся объектом с массовым пребыванием людей. Указанные нарушения могут повлечь несвоевременное принятие мер по эвакуации персонала и несовершеннолетних и их родителей, законных представителей, а также несвоевременное тушение возгораний в используемых помещениях, и, как следствие, угрозу жизни и здоровью граждан и несовершеннолетних.

В связи с чем, суд считает, что исковые требования, предъявленные к ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» о возложении обязанности устранить нарушения требований антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства с учетом уточнения подлежат удовлетворению в полном объеме.

Учредителем ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» является Министерство здравоохранения Пермского края.

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Пермского края (далее Министерство), утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 18.09.2012 №880-п (далее Положение), Министерство является исполнительным органом власти Пермского края.

Министерство является главным распорядителем и получателем средств бюджета Пермского края, главным администратором доходов и главным распорядителем средств федерального бюджета и бюджета Пермского края (пункты 1.3, 1.4 Положения).

Министерство для реализации поставленных задач осуществляет утверждение бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений (пункт 3.1.9.4 Положения).

Таким образом, обязанность по финансированию мероприятий, связанных с исполнением требований антитеррористической и пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства возложена на Министерство.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

возложить на Министерство здравоохранения Пермского края обязанность выделить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» финансирование на устранение нарушений антитеррористического, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Возложить на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения антитеррористического законодательства:

2.1. оборудовать объект системой видеонаблюдения, позволяющей с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных не менее 1 месяца, 

2.2. обеспечить охрану объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и при необходимости оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны.

Возложить на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности:

3.1 помещения подвала освободить от оборудования, мебели и других предметов; 

3.2. установить противопожарные муфты на места пересечения стояков пластиковых, трубопроводов перекрытий между подвалом и 1 этажом с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций; 

3.3. обеспечить высоту эвакуационного выхода из помещения № в помещение № подвала (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) в свету не менее 1,9 м; 

3.4. оборудовать светильники в помещении № подвала (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; 

3.5. установить противопожарные муфты на места пересечения стояков пластиковых, трубопроводов перекрытий между 1 и 2 этажом в помещении № (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций, 

3.6. установить противопожарные муфты на места пересечения стояков пластиковых, трубопроводов перекрытий между 1 и 2 этажом в помещении № (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций; 

3.7. обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,8 м; 

3.8. обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,8 м; 

3.9. обеспечить ширину эвакуационного выхода лестничной клетки № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 1,2 м; 

3.10. обеспечить высоту эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 1,9 м; 

3.11. обеспечить ширину эвакуационного выхода помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,6 м; 

3.12. обеспечить отделку (декорирование) стен коридора № блок «В» 1 этажа в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) материалами с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; 

3.13. обеспечить ширину эвакуационного выхода помещения № этажа (блок «В» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,8 м; 

3.14. обеспечить отделку (декорирование) стен коридора 1 этажа материалами с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; 

3.15. обеспечить отделку (декорирование) покрытия пола коридоров №№,10 1 этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв. №) материалами с показателями пожарной опасности не более В2, Д3, Т3, РП2; 

3.16. обеспечить отделку (декорирование) покрытий пола коридора № этажа (блок «В» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) материалами с показателями пожарной опасности не более В2, Д3, Т3, РП2; 

3.17. обеспечить отделку (декорирование) потолка и стен коридора 1 этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) материалами с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; 

3.18. осуществить размещение точечных дымовых пожарных извещателей на 2 этаже с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, обеспечив расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия не менее 1 метра (помещение № блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№); 

3.19. оборудовать светильники в помещении № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; 

3.20. обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения 32 в коридор № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,8 м;

3.21. оборудовать светильники в помещении № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; 

3.22. оборудовать светильники на лестничной клетке № между вторым и третьим этажом (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; 

3.23. обеспечить ширину эвакуационного выхода помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,6 м; 

3.24. оборудовать светильники в помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; 

3.25. установить противопожарные муфты на места пересечения стояков пластиковых, трубопроводов перекрытий между 3 и 4 этажом (помещение № блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций; 

3.26. оборудовать светильники в помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, 

3.27. Установить противопожарные муфты на места пересечения стояков пластиковых, трубопроводов перекрытий между 3 и 4 этажом (помещения №, 26 блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций; 

3.28. обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения № в помещение № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,6 м;

3.29. обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения № в коридор № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,6 м ; 

3. 30. Оборудовать светильники в помещениях №№, 18, 20 3 этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией; 

3. 31. Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,6 м; 

3.32. обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,6 м; 

3. 33. разместить точечные дымовые пожарные извещатели на 3 этаже произведено с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, обеспечив расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия не менее 1 метра (помещение № блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№), 

3.34. обеспечить отделку (декорирование) потолка и стен коридора 3 этажа (блок «А» и «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) материалами с показателями пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; 

3.35. оборудовать светильники в помещении № этажа (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, 

3.36. оборудовать светильники в помещении № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, 

3.37. оборудовать помещение № этажа (блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) установкой автоматической пожарной сигнализации; 

3.38. обеспечить размещение точечных дымовых пожарных извещателей на 4 этаже с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, обеспечив расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия не менее 1 метра (помещение № блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№); 

3.39. обеспечить размещение точечных дымовых пожарных извещателей на 4 этаже с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, обеспечив расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия не менее 1 метра (помещение № блок «А» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№); 

3.40. обеспечить ширину эвакуационного выхода помещения № (блок «Б» в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№) не менее 0,6 м;

3.41. организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. 

Возложить на Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» обязанность в срок до 01.01.2026 устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

4.1. обеспечить отделку потолков в коридоре на 1 этаже из материалов, позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию, зафиксировать элементы потолка,

4. 2. устранить текущие дефекты напольной плитки в коридоре на 2 этаже (трещины, сколы),

4.3.обеспечить туалеты средствами для мытья и сушки рук, 

4.4. в чистой перевязочной кабинета хирурга и ординаторской на 1 этаже инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложить в закрытые короба, 

4.5. обеспечить очистку, дезинфекцию систем вентиляции в медицинской организации не реже 1 раза в год,

4.6. оборудовать ограждением контейнерную площадку, размещенную на собственной территории медицинской организации.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Кунгурский городской суд Пермского края в течение месяца со дня составления решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 29.07.2024. 

Председательствующий судья: подпись Л.В.Пономарева

Копия верна. Судья Л.В.Пономарева

Подлинное решение подшито в материалы гражданского дела № 2-1771/2024, дело хранится в Кунгурском городском суде Пермского края.